KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01 PO BOX 7

Tel. 461654835, fax 461612271, e-mail:tmejova@kip.cz

1D.1.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI

Stavba           :   REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – areál Litomyšlské nemocnice a.s.

1D –  SO 01  PEDIATRIE  A  LABORATOŘE

Místo stavby  :  Litomyšl, č.poz. 1133/1

Investor         :   PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENS. NÁM. 125, PARDUBICE 532 11

Stupeň           :   PROJEKT  PRO  VÝBĚR ZHOTOVITELE

Vypracoval    :   ing. Pavla Tmejová

Datum           :    09/2013                                                           zak.č. : 2727-62

Příloha č.       :   1D.1.1.1

1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení

- účel objektu

SO 01 Pediatrie a laboratoře

Koncové křídlo hlavního monobloku realizované v padesátých letech z nehořlavých konstrukcí je částečně jednopodlažní a částečně dvoupodlažní. Jednopodlažní část je pouze částečně podsklepena. V objektu jsou laboratoře, několik ambulancí a lůžkové oddělení. Vzhledem rozsahu těchto provozů bude tato část posuzována dle ČSN 73 0835 jako zdravotnické zařízení LZ 2.

Konstrukci tvoří železobetonový skelet kombinovaný s nosným cihelným zdivem. Střešní konstrukce nad dvoupodlažní částí je ze sbíjeného krovu a leží nad celistvým železobetonovým stropem. Nad jednopodlažní částí je použita jednoplášťová plochá střecha ležící rovněž na železobetonové konstrukci.

V rámci této akce bude sejmut stávající střešní plášť a proveden nový včetně zateplení, provedena výměna části oken a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou.

Pro uvažovaný rozsah úprav je zásadní požadavek ČSN 73 0835 čl. 8.3.3 požadující provedení tepelné izolace obvodových stěn z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Stávající teplovodní vytápění nebude měněno.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení       vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Cílem navrhovaných stavebních úprav je vytvořit soulad stávajícího technického stavu objektu v požadovaných oblastech s požadavky současných technických předpisů, nebo se k nim přiblížit.

Současně je cílem úspora energie pro vytápění objektu, a tím snížení nákladů na topení a zároveň zlepšení  vlastního provozu celého objektu .

V rámci oprav celého objektu je navržen soubor opatření, který se skládá z :

a. zateplení obvodového pláště včetně výrazových prvků fasády, zateplení ploché střechy (stropní konstrukce 1.NP) a zateplení stropní konstrukce 2.NP (půdního prostoru)

b. náhrada některých otvorových konstrukcí – oken a venkovních dveří

c. výměny klempířských prvků – okenní parapety, nové oplechování střechy a styku zatepleného obvodového pláště budovy a jednotlivých detailů stříšek, svislého zdiva objektu a ploché střechy objektu

d. zateplení terasy 2.NP

e. oprava a přeložení (odsazení) hromosvodu vedeného po fasádě

f. přeložení, popř.výměna stávajícího svodného potrubí vedeného po fasádě

- Z hlediska architektonického se vzhled budovy nikterak nezmění. Pouze nově zhotovená fasáda (vnější zateplovací systém) budovu člení do jiných celků.

- Uvedené otvorové prvky budou vyměněny za nové – plastové.

- Funkce a dispozice prostor domu nebude v rámci této akce měněna.

- Přístup a vegetační úpravy objektu jsou stávající, při realizaci energetických úprav nesmí být stávající zeleň v okolí objektu poničena.

Posouzení stavby dle vyhlášky  MMR č. 369/2001 Sb.

Na základě podmínek Vyhlášky č.369 Sb.MMR ze dne 10.10.2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se uvažovalo při zpracování projektové dokumentace se skutečnostmi, že stávající objekt nebyl již při výstavbě přizpůsoben a určen pro výše uvedené osoby. Stávající stav objektu nebude měněn.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Obestavěný prostor řešené budovy celkem   ......................................................  8 620,0 m3

Zastavěná plocha řešené části budovy celkem    ..... .........................................   1 155,0 m2

- Oslunění a osvětlení budovy je stávající. Její poloha se nemění. Objekt je umístěn tak, že hlavní vstup do budovy (do její dvoupodlažní části) je ze SZ strany.

- Budova (SO 01 PEDIATRIE A LABORATOŘE) č.p. 308 se nachází na stavební parcele č.1133/1.

- technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Konstrukci tvoří železobetonový skelet kombinovaný s nosným cihelným zdivem. Střešní konstrukce nad dvoupodlažní částí je ze sbíjeného krovu a leží nad celistvým železobetonovým stropem. Nad jednopodlažní částí je použita jednoplášťová plochá střecha ležící rovněž na železobetonové konstrukci.

V rámci této akce bude sejmut stávající střešní plášť a proveden nový včetně zateplení, provedena výměna části oken a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou.

Objekt svými jednotlivými konstrukcemi a ani jako celek nevyhovuje současným tep.technickým a stavebně energetickým kritériím.

Zateplovací systém obvodového pláště a střechy je důvodem zvýšení právě uvedené životnosti a energetické úspory objektu.

Stávající teplovodní vytápění nebude měněno.

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit. Zpracovaný :

- Ing. Vladislav Schmidt, energetický specialista, zapsán do seznamu energetických

specialistů u MPO ČR dne 10. 10. 2002, číslo oprávnění 0105,  IČ: 422 20 670

537 05 Chrudim, Malecká 221     a

- DD Ekonom Konzult Real, s.r.o., 570 01 Litomyšl, Tyršova 237

Jaromír Džbánek, energetický specialista, zapsán do seznamu energetických

specialistů u MPO ČR dne 19. 3. 2004, číslo oprávnění 0203

Jeho doporučení jsou zohledněna v projektu.

- Navrhovaná opatření vychází z tohoto energetického auditu :

- - Obvodové cihelné zdivo objektu bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální vaty tl.160mm (λD ≤ 0,036W/mK) - viz skladba Z1

- -  Ostění a nadpraží jednotlivých otvorových prvků bude tvořit minerální vata tl.40mm (λD ≤ 0,036W/mK)

- - Výměna stávajících (dřevěných, všech původních plastových oken v 1NP, včetně balkonových dveří a stávajících sklobetonových výplní z luxfer) za nová, plastová s izolačním trojsklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla Uw≤0,9W/m2K.

- - Výměna stávajících kovových oken s dvojsklem v 1NP a kovové prosklené stěny na schodišti v SV průčelí za nová, plastová s izolačním dvojsklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla Uw≤1,2W/m2K.

- - Výměna venkovních (vstupních) dřevěných prosklených a kovových dveří s dvojsklem za nová - s izolačním sklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla Uw≤1,7W/m2K.

- - Výměna stávajícího střešního světlíku v oddělení laboratoří za nový střešní světlík, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla otvorovými výplněmi Uw≤1,1W/m2K.

- - Zateplení stropní konstrukce (střechy) nad 1NP (nad ambulancemi) bude provedeno tep.izolací z perimetrického pěn.polystyrenu tl.50mm (λD ≤ 0,034W/mK) a pěn.polystyrenu EPS 100 S stabil tl.240mm (λD ≤ 0,037W/mK), položené na spádové vrstvě provedené z lehčeného betonu - viz skladba St1 .

- - Zateplení stávající konstrukce balkonu (terasy) v 2NP – spádové klíny z pěn.polystyrenu EPS 200 S stabil (λD ≤ 0,034W/mK) tl.10-40mm a vrstva tep.izolace z polyisokyanurátové pěny PIR tl.120mm (λD ≤ 0,022W/mK) – viz skladba „St2“. Stávající terasová dlažba a beton budou odstraněny.

- - Zateplení podlahy půdního prostoru nad vytápěným 2NP (oddělení PEDIATRIE) bude provedeno tep.izolací z minerální vaty tl.260mm (120mm + 140mm) – (λD ≤ 0,039W/mK)  do dřevěného roštu s pochůzí prkennou podlahou (pouze na části objektu) – viz skladba St3 a výkres půdního prostoru.

- způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- Je stávající.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Stavební úpravy ani objekt nemají negativní vliv na životní prostředí.

- dopravní řešení

- Nevyskytuje se.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Neuplatňuje se.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Jsou dodrženy.

    - Popis stavebních prací

                - Bourání

- Jedná se o odstranění stávajícího oplechování oken a vybourání původních otvorových prvků (špaletová okna, dřevěná zdvojená okna, kovová a plastová okna), včetně vnitřních parapetů

- Demontáž stávajícího hromosvodu (na obvodovém zdivu a na nově zateplených střešních konstrukcích)

- Demontáž a přeložení stávajícího svodného potrubí (z důvodu zateplení stávajícího zdiva a střešní konstrukce)

- Odstranění původní skladby terasy 2NP v části Pediatrie (Stávající konstrukce terasy budou až po nosný ŽB strop kompletně odstraněny - odstraněno bude teraco, betonová mazanina, asfaltové pásy a betonová mazanina tl.90mm.)

- Demontáž a přeložení stávajícího výlezu na střechu (stávajícího ocel.žebříku a ochranného koše) - z důvodu zateplení stávajícího zdiva a střešní konstrukce

- Demontáž a odsunutí stávajícího zábradlí – z důvodu blízkosti od stávajícího objektu a jeho následnému zateplení

- Odstranění stávajícího oplechování na fasádě objektu

- Rozebrání části stávajícího poškozeného chodníku

                - Základy

Veškeré základy objektu jsou stávající beze změn. Pouze pod nově zhotovenou zdí terasy bude zhotoven nový základ. Proveden bude z betonu prostého C 12/15. Betonový základ šířky 600mm. Založen bude do nezámrzné hloubky (tj. 1000-1200mm pod úroveň přilehlého terénu). Základová spára bude zkvalitněna štěrkopískovým podsypem. V místě styku základu nového a základů stávajících musí být základová spára ve stejné výškové úrovni. – Viz půdorys 1S.

                - Vodotěsné a tepelné izolace

- Vodotěsné a tepelné  izolace ploché střechy

V rámci energet.úspor bude řešena parotěsná a vodotěsná vrstva nové skladby ploché střechy. Parotěsná vrstva je z asfaltových modif. pásů a hlavní vodotěsná izolace je z hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření (tl.4,4mm) - viz skladba  St1.

Skladba ploché střechy 1NP (nad ambulancemi) :        St1

  - Střešní hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření, vyztuženého polyesterovou rohoží min. 190g/m2 v podélném směru vyztužené skleněnými vlákny), záruka 10 let

na vnějším líci opatřeným ochranným posypem (plnoplošně natavit k podkladu)  …tl. 4,4 mm

  - Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztuženého skleněnou tkaninou min. 200 g/m2, ohebnost za nízkých teplot -20 C, na povrchu spalitelná PE folie             …   tl. 3,0 mm, záruka 7 let

  - tepelně izolační dílce z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu EPS 100 S stabil tl.240mm (λD ≤ 0,037W/mK) - fixovat k podkladu mechanickým kotvením do betonové mazaniny

  - tepelně izolační dílce z polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou PPS – (perimetr.polystyren) tl.50mm (λD  ≤ 0,034W/mK), profilovaná spodní vrstva tepelné izolace drenážním rastrem 70x75x5 mm pro odvod vody - fixovat k podkladu mechanickým kotvením do betonové mazaniny

  - SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skleněné rohože min. 60 g/m2 a hliníkové folie min 8 μm, stupeň modifikace -15 C) – bodově natavený (parozábrana tvořící pojistně hydroizolační funkci) …  tl. 4,0 mm, záruka 10 let – VYÚSTĚNA MUSÍ BÝT DO SAMOSTATNÉHO VTOKU A ODTUD NAPOJENA HADIČKOU DO SVODNÉHO POTRUBÍ STŘEŠNÍHO VTOKU

-    penetrace podkladu

  - Vyrovnání stávajícího betonového stropu pomocí betonové mazaniny z lehčeného betonu ve spádu 2,0% (objemová hmotnost betonu 1500kg/m3) 20mm až 260mm (vyspádování viz půdorys střechy) – musí být použita takové betonová mazanina, na kterou lze tavit

  - stávající stropní nosná ŽB konstrukce

-    vnitřní povrchová úprava

Ukončení nově položených hydroizolačních vrstev bude řešeno pomocí ukončujících plechových profilů – viz jednotlivé detaily a tabulky PSV.

Toto řešení (zateplení střechy) je navrženo jako kotvené do stávající konstrukce střechy. Před realizací bude ověřena únosnost kotev v podkladu výtažnými zkouškami, provedenými v souladu s ETAG 006. Zajištění výtažných zkoušek, návrh kotevních prvků a kotevní plán provede technik v rámci technické podpory při realizaci stavby.

Původní konstrukce ploché střechy (nad ambulancemi) :

- Stávající hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pásu tl.4mm (na povrchu s břidličným posypem, nesoudržný s podkladem)

- Souvrství oxidovaných asfaltových pásů … tl.25mm (pásy soudržné mezi sebou, nesoudržné s podkladem, s nasákavými nosnými vložkami)

- Betonová mazanina zavlhlá tl. 60mm

- Škvárový násyp ve spádu, vlhký – v místě sondy tl.170mm (280mm je cca průměrná tloušťka škváry)

- Písek (vyrovnávací vrstva) tl. 10 mm

- ŽB strop (předpoklad. bedničkový)

- Vnitřní povrchová úprava

Stávající konstrukce střechy budou až po nosný ŽB strop kompletně odstraněny. (Odstraněny budou hydroizolace, betonová mazanina, škvárový násyp a písek.)

Skladba terasy 2.NP (oddělení pediatrie) :     St2

  - Pochůzná vrstva z keramické mrazuvzdorné, protiskluzné dlažby lepená flexibilním mrazuvzdorným tmelem         …  tl. 10 mm

  - Ochranná stěrková izolace    …   tl. 2,0 mm

  - Betonová mazanina vyztužená KARI sítí, dilatovaná 3x3 metry po obvodě i v ploše střechy       …  tl.50mm

  - Drenážní vrstva z profilované fólie s nakašírovanou filtrační textilií   … tl.8,0mm

  - Separační textilie ze 100% PP, z jedné strany žehlená, plošná hmotnost 300 g/m2

  - Hydroizolační fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy … tl.1,5mm vyztužená skleněným rounem, záruka 10 let, rozměrová stálost 0,2 %, odolnost proti prorůstání kořínků dle EN 13948

  - tepelně izolační desky na bázi polyisokyanurátu (PIR(λD ≤ 0,022 W/(m.K) … tl. 120mm - fixovat k podkladu mechanickým kotvením do betonové mazaniny

  - tepelně izolační klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu (spádové klíny EPS 200 S stabil (λD ≤ 0,034 W/(m.K) ….. tl. 10 – 40 mm

  - SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skleněné rohože min. 60 g/m2 a hliníkové folie min 8 μm, stupeň modifikace -15 C) – bodově natavený (parozábrana tvořící pojistně hydroizolační funkci) …  tl. 4,0 mm, záruka 10 let

  - penetrace podkladu (penetrační emulze)

  - Vyrovnání stávající ŽB stropní konstrukce

  - stávající stropní nosná ŽB konstrukce

-    vnitřní povrchová úprava

Ukončení nově položených hydroizolačních vrstev bude řešeno pomocí ukončujících plechových profilů – viz jednotlivé detaily a tabulky PSV.

Toto řešení (zateplení terasy) je navrženo jako kotvené do stávající konstrukce střechy. Před realizací bude ověřena únosnosti kotev v podkladu výtažnými zkouškami, provedenými v souladu s ETAG 006. Zajištění výtažných zkoušek, návrh kotevních prvků a kotevní plán provede technik v rámci technické podpory při realizaci stavby.

Původní konstrukce terasy 2.NP (oddělení pediatrie) :

-  Stávající teraco  tl. 30mm

-  Stávající betonová mazanina   tl.40mm

-  Stávající souvrství oxidovaných asfaltových pásů

-  Betonová mazanina  tl. 90mm

-  ŽB strop (předpoklad. bedničkový)

Stávající konstrukce terasy budou až po nosný ŽB strop kompletně odstraněny. (Odstraněno bude teraso, betonová mazanina, asfaltové pásy a betonová mazanina tl.90mm.)

Skladby  St1  a  St2  musí zajistit odolnost při vnějším působení požáru Broof (t3).

Elektrické vytápění vpustí (plochá jednoplášťová střecha)

El.vytápěné vpustí (2 ks) /topné těleso je již v těchto vpustích instalováno/ budou napojeny z centrální jednotky, která je součástí dodávky těchto vpustí vč.transformátoru. Centrální jednotka bude napájena kabelem CYKY 3J x 1,5 ze stáv.rozvaděče stavby umístěného na chodbě v přízemí. V rozvaděči stavby bude doplněn 1 fázový jistič + chránič 10A, 30mA.

Napojení bude kabelem CYKY 3Cx1.5, vedeném v liště z PVC, na střeše objektu v ochranné plastové trubce pod tepelnou izolací.

Každá vpusť bude z centrální jednotky napojena samostatným kabelem, samostatným kabelem bude napojen i prostorový termostat umístěný na severní straně objektu ve výšce 1,6m. U každé vpusti bude kabel ukončen v instalační krabici IP 54, umístěné na ocel.konstrukci, do této krabice bude zapojen topný kabel vpusti. - viz část 1D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem.

- Tepelné  izolace

Zahrnuje výše uvedené kontaktní zateplení fasády a zateplení vodorovných konstrukcí (viz 1.1.e)  :

- - Obvodové cihelné zdivo objektu bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální vaty tl.160mm (λD ≤ 0,036W/mK) - viz skladba Z1

- -  Ostění a nadpraží jednotlivých otvorových prvků bude tvořit minerální vata tl.40mm (λD ≤ 0,036W/mK)

- - Zateplení stropní konstrukce (střechy) nad 1NP (nad ambulancemi) bude provedeno tep.izolací z perimetrického pěn.polystyrenu tl.50mm (λD ≤ 0,034W/mK) a pěn.polystyrenu EPS 100 S stabil tl.240mm (λD ≤ 0,037W/mK), položené na spádové vrstvě provedené z lehčeného betonu - viz skladba St1 .

- - Zateplení stávající konstrukce balkonu (terasy) v 2NP – spádové klíny z pěn.polystyrenu EPS 200 S stabil (λD ≤ 0,034W/mK) tl.10-40mm a vrstva tep.izolace z polyisokyanurátové pěny PIR tl.120mm (λD ≤ 0,022W/mK) – viz skladba „St2“. Stávající terasová dlažba a beton budou odstraněny.

- - Zateplení podlahy půdního prostoru nad vytápěným 2NP (oddělení PEDIATRIE) bude provedeno tep.izolací z minerální vaty tl.260mm (120mm + 140mm) – (λD ≤ 0,039W/mK)  do dřevěného roštu s pochůzí prkennou podlahou (pouze na části objektu) – viz skladba St3 a výkres půdního prostoru.

Pro provedení celoplošného zateplení objektu je navržen venkovní kontaktní zateplovací systém – VKZS (životnost systému 25 let a záruka 10 let), který je ve výkresové dokumentaci označen jako „Z1“. Jedná se o ucelený certifikovaný vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém, splňující prohlášení o shodě CE (splňuje požadavky harmonizované technické specifikace Evropského technického schválení (ETAG 004).

Jednotlivé vrstvy skladeb a jejich rozsah jsou uvedeny ve výkresech půdorysů a pohledů.

Skladba  „ Z3 „ - nezateplený sokl nad terénem (stávající stav) :

- stávající cihelné zdivo

- stávající cementová omítka

Skladba „Z1“ (1.NP a 2.NP) :

- stávající zdivo

- stávající vápenocementová omítka (dle potřeby vyspravena – cca 30 %)

- penetrace podkladu

- lepící hmota

-  tepelná izolace (minerální vata) – (dle skladby „Z1“ tl.160mm a dle potřeby ostění tl.40mm), kotvena k podkladu lepicím tmelem a mechanicky kotvami – viz podrobný popis v části 1D.1.2 Stavebně konstr.část (cca6ks/m2 v ploše a 8ks/m2 na okrajích, rozích a hranách) v kombinaci (10ks/m2 v ploše a 12ks/m2 na okrajích, rozích a hranách) – viz podrobný popis 1D.1.2 Stavebně konstrukční část

-   tmelové vrstvy na vnější straně tepelného izolantu

-   výztužné sklotextilní síťoviny vyztužující stěrkovou vrstvu

-   penetrace

- tenkovrstvá probarvená silikonová omítka s anorganickými pigmenty a s mikrovlákny, vyznačující se přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů a trvale vysokou samočistící schopností se současně zaručenými parametry paropropustnosti V1 a nasákavosti W2 podle ČSN EN 15824 (omítka musí umožňovat údržbu a případnou renovaci systémovou minerální fasádní barvou obdobného složení při zachování původních vlastností)

Toto řešení je navrženo jako kotvené do stávajících svislých konstrukcí. V rámci dokumentace byly provedeny výtažné zkoušky. Jejich výsledky jsou uvedeny v protokolu, který je jako závazný podklad součástí konstrukční části dokumentace -  viz část 1D.1.2.

Skladba „Z2“ - nezateplený sokl nad terénem :

- stávající zdivo

- stávající cementová omítka

- penetrace podkladu

- tmelové vrstvy

- výztužné sklotextilní síťoviny vyztužující stěrkovou vrstvu (panceřová tkanina)

- penetrace

- vlastní povrchová úprava (mozaiková-kamínková omítka)

Skladba „Z4“ :

- stávající zdivo

- stávající vápenocementová omítka (dle potřeby vyspravena – cca 30 %)

- penetrace podkladu

-     tmelové vrstvy

-     výztužné sklotextilní síťoviny vyztužující stěrkovou vrstvu

-     penetrace

-   tenkovrstvá probarvená silikonová omítka s anorganickými pigmenty a s mikrovlákny, vyznačující se přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů a trvale vysokou samočistící schopností se současně zaručenými parametry paropropustnosti V1 a nasákavosti W2 podle ČSN EN 15824 (omítka musí umožňovat údržbu a případnou renovaci systémovou minerální fasádní barvou obdobného složení při zachování původních vlastností)

Zateplovací systém bude proveden včetně doplňkového materiálu, jako soklových, rohových, zalamovacích a výztužných lišt, v exponovaných částech na nárožích výztužné Al rohovníky,  pružného tmelu apod.

- Parapetní profil s nárazovou hranou.

- Montáž okenního začišťovacího profilu (APU lišty) musí být zhotovena před provedením zateplení ostění a izolace v ostění musí být uložena na tuto začišť. lištu, nikoliv vedle ní.

- Ostění a nadpraží oken bude zatepleno tep. izolací z minerální vaty tl.40mm. Nově osazená okna (v místě původních špaletových oken) budou osazena do vnější části zalomeného ostění otvorových prvků. Zbývající okna budou osazena cca v místech osazení původních oken.

Parapetní část pod parapetním plechem bude zateplena extrudovaným polystyrenem, včetně armované stěrky, v tl.40mm ve spádu. Uložení venkovních parapetů musí být řešeno tak, aby nedošlo ke kontaktu parapetního plechu s cementovou stěrkou (distanční pásky, PUR, …)

V exponovaných částech na nárožích jsou navrhnuty výztužné Al rohovníky.

- Všechna nadpraží oken a tepelná izolace v místě založení budou opatřeny profilem s okapnicí. Dle konkrétní situace lze řešit i založení zateplovacího systému na dřevěný profil (lať).

- Stříšky nad vstupy budou ze spodní strany zaizolovány tepelnou izolací z minerální vaty tl.40mm + povrchová úprava (tmelové vrstvy, výztužná sklotextilní síťovina, penetrace a probarvená silikonová omítka).

Kotvící hmoždinky (počet a provedení) jsou navrženy v konstrukční části – 1D.1.2. Kotvy jsou navrženy s kovovými trny, případně šroubovací. Jejich délky jsou odlišné, podle tl.tepelného izolantu. Počet hmoždinek a jejich posouzení je doloženo statickým výpočtem.

Je uvažováno s těmito kotvícími hmoždinkami:

- Kotvení izolace z minerální vaty do zdiva z cihel. - Univerzální zatloukací hmoždinka (jednokroková) s ocelovým trnem schválená pro beton, plné a děrované zdivo s plastovým montážním přípravkem pro redukci tepelného mostu (bodový prostup tepla kotvy na povrchu zateplovacího systému musí být 0,001 W/K – dle požadavku ETA 004). Cca 6ks/m2 v ploše a 8ks/m2 na okrajích, rozích a hranách, v kombinaci 10ks/m2 v ploše a 12ks/m2 na okrajích, rozích a hranách - viz podrobný popis 1D.1.2 Stavebně konstrukční část.

- Kotvení izolace z minerální vaty do zdiva z plynosilikátových tvárnic. - Universální hmoždinka pro zápustnou a povrchovou montáž s ocelovým šroubem schválená pro všechny materiály s optimalizovaným tepelným mostem (0,001 W/K) – dle požadavku ETA 004. Cca 10ks/m2 v ploše a 12ks/m2 na okrajích, rozích a hranách - viz podrobný popis 1D.1.2 Stavebně konstrukční část.

Před provedením zateplení bude stávající fasáda omyta a stávající omítky dle potřeby budou vyspraveny (cca 30 %) a stávající omítka bude kompletně vyrovnána .

Zateplovací systém bude založen na dřevěnou lať, popř.na ocelový profil s okapnicí. Včetně okapnice na zateplení (ucelený systém zateplení).

Všechna nadpraží oken budou opatřeny profilem s okapnicí.

Přechod mezi různými izolanty vždy oddilatovat a vyplnit PUR těsnící páskou.

Střešní svody a hromosvody budou kotveny do fasády tak, aby nedocházelo k zatékání do omítky (šikmé kotvení). Je třeba použít speciální držáky svodů.

- Skladba St3  - Zateplení podlahy půdního prostoru nad vytápěným 2NP (oddělení PEDIATRIE) bude provedeno tep.izolací z minerální vaty tl.260mm (120mm + 140mm) – (λD ≤ 0,039W/mK) do dřevěného roštu s pochůzí prkennou podlahou (pouze na střední části objektu) :

- pochůzí plocha z prken - dřevěná prkna P+D tl.28mm

- difuzní folie proti zaprašování

- volně položená tepelná izolace z minerální vaty – 140mm + 120mm = tl.260mm do dvojitého křížem provedeného dřevěného roštu 100x140mm a 100x120mm ve vzdálenosti osově 1300mm (spodní rošt – 100x140mm) a osově 700mm (horní rošt – 100x120mm) – viz výkres půdního prostoru

- parotěsná folie

- stávající betonová podlaha půdy

- stávající strop

                - Zdivo, věnce a překlady

Obvodové zdivo, věnce, překlady jsou stávající. Obvodové zdivo je cihelné, na části objektu je zhotoveno z plynosilikátových tvárnic. Sokl částečně cihelný a částečně kamenný.

Nově zazděné otvorové prvky (jejich části) budou vyzděny z porobetonových tvárnic.

                - Schodiště

Stávající.

                - Stropy a průvlaky

- Stávající.

                - Podhledy

- Nevyskytují se.

                - Podlahy

- Zahrnují zateplení podlahy půdního prostoru minerální vatou tl.140mm + tl.120mm na stávající betonovou podlahu (strop nad vytápěným 2NP). Izolace bude kladena do dřevěného roštu a překryta v hlavní části prkny na pero a drážku. (rozsah je patrný z výkresové dokumentace).

- Dále je řešena nově terasa 2NP. Po odstranění původních vrstev bude položena nově tepelná izolace a zbývající skladba  – viz skladba St2. Také bude na části půdorysu 1NP vyspravena stávající terasa 1NP – viz půdorys 1S a půdorys 1NP.

                - Zastřešení

Zahrnuje nově zateplenou plochou střechu 1NP – viz přesný popis skladby je uveden v části 1.1.1.c) vodotěsné a tepelné izolace ploché střechy – skladba „St1“.

Stávající konstrukce střechy budou až po nosný ŽB strop kompletně odstraněny. (Odstraněny budou hydroizolace, betonová mazanina, škvárový násyp a písek.)

Ukončení nově položených hydroizolačních vrstev bude řešeno pomocí ukončujících plechových profilů – viz jednotlivé detaily a tabulky PSV.

Toto řešení je navrženo jako kotvené do nosné konstrukce střechy. Před realizací je nutné ověření této možnosti výtažnými zkouškami. Zajištění výtažných zkoušek, návrh kotevních prvků a kotevní plán provede technik v rámci technické podpory při realizaci stavby.

Skladby  St1  a  St2  musí zajistit odolnost při vnějším působení požáru Broof (t3).

                - Úprava povrchů

Venkovní povrchy

- Sokl zdiva bude opatřen dekorativní mozaikovou omítkou (bez zateplení).

- Na zateplené fasádě bude probarvená silikonová omítka (zrnitost 2mm) - tenkovrstvá probarvená silikonová omítka s anorganickými pigmenty a s mikrovlákny, vyznačující se přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů a trvale vysokou samočistící schopností se současně zaručenými parametry paropropustnosti V1 a nasákavosti W2 podle ČSN EN 15824 (omítka musí umožňovat údržbu a případnou renovaci systémovou minerální fasádní barvou obdobného složení při zachování původních vlastností).

Konkrétní barevné provedení bude upřesněno po dohodě uživatele a zhotovitele s projektantem dle vzorníku barev vybraného výrobce fasádního systému. Objekt bude řešen jako jednobarevný v středně sytém odstínu, odlišnou sytostí budou odlišena jednotlivá křídla.

Vnitřní povrchy

Zahrnují pouze začištění vnitřních ostění oken a dveří vápencem. štuk. omítkou + nátěr, popř.keramický obklad.

                - Otvorové prvky

Dveře vnitřní - Všechny vnitřní dveře jsou stávající.

Okna - Stávající dřevěná špaletová a zdvojená okna, všechna původní plastová okna v 1NP objektu vč.balkonových dveří a sklobetonové výplně z luxfer budou vyměněna za nová,  plastová - je nutné dodržet při dodávce hodnotu součinitele prostupu tepla celé okenní konstrukce Uokna = 0,9 W/m2K a níže uvedené podmínky.

Zároveň budou vyměněna všechna stávající okna kovová s dvojsklem v 1.NP v SZ průčelí a kovová prosklená výplň ve schodišti v SV průčelí. Tato okna budou vyměněna za nová,  plastová - je nutné dodržet při dodávce hodnotu součinitele prostupu tepla celé okenní konstrukce Uokna = 1,2 W/m2K a níže uvedené podmínky.

Pouze jedno okno v suterénu bude mít hodnotu součinitele prostupu tepla celé okenní konstrukce Uokna = 2,0 W/m2K – viz tabulky PSV.

Okna budou dodána včetně komprimační pásky, paropropustné pásky z vnější strany okna a parotěsnící pásky z vnitřní strany okna.

Specifikace oken:

- třída plastových oken A

- klika plastová bílá, vnitřní otočný mechanizmus vždy kovový (kolečko s drážkami, apod.), v 1.NP musí mít klika blokovací mech.proti posunutí okenního kování z venku

- veškerá kování skryto plastovými krytkami bílé barvy

- vnitřní parapety s bočními krytkami

- okenní profil vyztužující rám a křídlo bude pozinkovaný a jeho tl. bude odvislá na zatížení okenní konstrukce (min. 1,5 mm). Lze použít i výztužné technologie na jiné bázi, dodavatel musí prokázat.

Připojovací spára:

- veškeré kotvící prvky oken (turbošrouby, páskové kotvy) budou použity s takovou povrchovou úpravou, jejichž životnost bude min stejná jako životnost výplně otvoru.

- ukotvení otvorové výplně musí být provedeno tak, aby umožňovalo bezproblémovou dilataci okna, dveří či balkónových dveří bez rizika vzniku neúměrných tlakových sil na výplň a jeho následnou deformaci.

- dodrženy budou min. tolerance pro velikost připojovací spáry dle níže uvedených tab.

Šířka připojovací spáry při dovolené přetvořitelnosti tmelu 25% (± 12,5 %)

Šířka připojovací spáry při použití komprimačních pásek stlačení na cca 20 - 30% původní expandované šířky)

- dodrženy budou tolerance pro vzdálenost kotevních prvků mezi sebou a od okrajů, dle následujícího obrázku:

A - rozteč kotev: hliníkové okno max 800mm | plastové okno max. 700mm

E - vzdálenost od vnitřního rohu rámu: 100 až 150 mm

- budou-li použity pro ukotvení spodního rámu turbošrouby, musí být prostup v rámu okna okolo turbošroubu prokazatelně utěsněn

- přípustné tolerance osazení oken - maximální přípustná odchylka pro prvky do délky 3 metry je 2mm/n od svislého a vodorovného směru, maximálně však 3 mm

- při napojení omítky ukončovací okenní lištou (APU lišta) je potřeba spáru těsně za ní vodotěsně uzavřít vhodným těsnicím materiálem, pokud nebude dodána lišta s prokazatelnými těsnicími vlastnostmi.

- úprava vnější části připojovací spáry musí být paropropustná, vodotěsná, musí umožňovat dilataci okna, provedení z prokazatelně mrazuvzdorného materiálu, materiál odolný proti porušení, UV stabilní

VŠECHNY PLASTOVÉ OTVOROVÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY :

- ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM – DLE ČSN EN 12210

Klasifikace zatížení větrem – tab.1 – TŘÍDA 2

Klasifikace relativního čelního průhybu – tab.2 – TŘÍDA B

Odolnost proti zatížení větrem – tab.3 – TŘÍDA 2

- VODOTĚSNOST – DLE ČSN EN 12208

Tab.1 - TŘÍDA 2B

- PRŮVZDUŠNOST – DLE ČSN EN 12207

TŘÍDA 2

- VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST – DLE ČSN 730532

Třída zvukové izolace oken 2 (Rw = 30 až 34 dB)

- ODOLNOST Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ

V 1S, 1NP a 2NP   –  TŘÍDA  WK1

Technické a kvalitativní požadavky na výplně otvorů  :

Výrobky musí odpovídat platným právním předpisům a to zejména požadavkům plynoucím ze zákona č.177/2006 Sb., vyhlášky č. 148/2007 Sb., zákona č. 22/1997 Sb.a vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Výrobky musí být vyrobeny a osazeny do stavebních otvorů  v souladu s příslušnými normami, zejména ČSN 73 0540 – 2, ČSN 73 0532, ČSN 74 6210.

Požadované parametry výplní otvorů – okna, dveře :

- plastové vícekomorové profily – minimálně 6-komorový profilový systém

- stavební hloubka rámu i křídla profilového systému – minimálně 80mm

- součinitel prostupu tepla rámu – Urámu = Uf ≤ 0,95 W/ m2K

- celkový součinitel prostupu tepla celého prvku Uw ≤ 0,9 W/m2K, nebo Uw ≤ 1,2 W/m2K (viz tabulky PSV)

- zatřídění rámového profilu dle ČSN EN 12608 – profily třídy „A“ nebo „B“

- výška zasklívací drážky profilu pro zapuštění izolačního skla – minimálně 20 mm

- těsnění funkční spáry okenního profilu – třístupňové (středové těsnění)

- ovládání oken pomocí celoobvodového kování dle typu oken – otevíravá, sklopná, otvíravě-sklopná křídla

- součástí kování všech otevíravě-sklopných oken bude minimálně jeden bezpečnostní bod a pojistka proti současnému sklopení v otevřené poloze křídla – prvku

- zasklení oken (Uw ≤ 0,9 W/m2K) - minimálně izolačním trojsklem s „teplým“distančním rámečkem a u oken (Uw ≤ 1,2 W/m2K) -  minimálně izolačním dvojsklem s „teplým“distančním rámečkem

- požadovaná vzduchová neprůzvučnost výplně jako celku Rw = 32 dB

- součástí oken osazených v pobytových místnostech budou specielní ventilační prvky, aby okna splnila požadavky vyhl.č. 268/2009 Sb. na minimální hygienickou výměnu vzduchu současně se zajištěním akustické ochrany před hlukem (výměna 0,5 objemu místnosti / 1 hodinu)

- osazovací spáry oken budou na vnitřní straně opatřeny parotěsnou páskou a na vnější budou zajištěny proti zatékání srážkové vody a zároveň paropropustně

- kotvení oken do stavebních otvorů a spojování prvků do sestav bude provedeno v souladu s montážními směrnicemi dodavatele profilového systému

- výrobce oken odpovídá za dostatečnou pevnost, tuhost a bezpečnost výplní otvorů a zajistí dostatečné armování v závislosti na výsledcích statického výpočtu

Uokna 0,9W/m2K, 1,2W/m2K, popř.2,0W/m2K (pouze v prostoru 1S – viz tabulky PSV).  Při přejímce oken musí být provedena kontrola existence zabudovaného výztužného profilu v rámech.

Kování : Kování musí být odpovídajícího typu podle typu ověřeného mechanickými zkouškami oken (podle ČSN EN 107) . Mechanismus otvírání oken bude umožňovat otevření i sklápění křídla, otevření křídla nebo sklopení křídla dle požadavku typu okna. Současné otevření a sklopení bude vyloučeno pojistkou.

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru :  Provedení podle dokumentace výrobce v nadpraží a ostění přes rám okna, u parapetu kotvami. Spáry mezi oken.rámem a ostěním je třeba pečlivě vyplnit PUR pěnou odpovídající teplotnímu období, popř. bude použita komprimační páska a otvor difúzně uzavřít z vnitřního prostoru. To platí i pro parapetní profil. V případě nerovnosti ostění musí být toto ostění srovnáno.

Montáž (osazení) okna : Osazení okna (individuální volba jeho výrobního rozměru) musí umožnit při sanaci obvodového pláště zateplováním, zateplit ostění oken a jeho nadpraží tepelnou izolací v tl.40mm s následnou realizací omítkových vrstev a dále zateplení horní plochy vnějšího parapetu pod oplechováním ve stejné tloušťce.

Doplňkové konstrukce : Okna budou vybavena minimálně tříkomorovým soklovým a parapetním profilem a plastovým komůrkovým parapetem. Spára v napojení na okolní konstrukce bude po celém obvodu okna i pod parapetem překryta lištami, které budou doplňovat difúzní uzávěru vnitřního prostředí s případným dotěsněním mezer mezi lištou a stěnou akrylátovým přetíratelným tmelem. Vnitřní parapet bude mít přesah 30 mm od vnitřního ostění.

Klempířské práce : Oplechování parapetů oken, včetně zateplení horní plochy vnějšího parapetu je dáno v souvislost s dodatečným zateplením tak, aby veškeré připojovací prvky byly pod armovací tkaninou fasády. Venkovní parapety musí být uloženy vždy do ostění !!!

Tepelně technické vlastnosti : Parametry prostupu tepla a spárové průvzdušnosti v hodnotách minimálně podle projektu. Průvzdušnost oken musí podle požadavku hygienických norem zajišťovat doporučenou hodnotu n-násobné výměny vzduchu v místnosti.

Komplexnost a kvalita dodávky :  Dodávka zahrnuje demontáž a likvidaci stávajících oken, veškeré související montážní, stavební a pomocné práce, včetně dotěsnění oken vůči okolním konstrukcím, krycí lišty, seřízení kování zednické začištění vnějšího a vnitřního okolí oken, malířské úpravy dotčených ploch poškozených při demontáži a odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s výměnou oken. V této souvislosti je zhotovitel povinen na vymezeném prostoru zřídit uzavíratelnou ohradu jako meziskládku demontovaných výplní a zajistit její správné označení. Po ukončení prací je povinen uvést prostor meziskládky do původního stavu. Dodavatel oken musí mít zaveden systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001. Všechny deklarované vlastnosti výrobků musí být doloženy.

Spolupráce s uživateli :  Zhotovitel bude povinen předložit správcům jednotlivých objektů v předstihu min.21 dnů harmonogram provádění výměny oken. Součástí zakázky musí být i zakrytí předokenního prostoru tak, aby nedošlo k poškození a nadměrnému znečištění podlahových krytin a zakrytí přístupových cest přes jednotlivé místnosti k oknům. Zhotovitel bude zodpovídat za poškození vybavení místnosti, pokud vzniklo jeho vinou. Součástí zakázky nemusí být úklid dané místnosti po sanaci, pokud nedošlo k nadměrnému znečištění v důsledku nedostatečného zakrytí předokenního prostoru a přístupových cest, nebo neopatrnou činností dodavatele.

UPOZORNĚNÍ:

- Všechna okna budou během stavebních prací zabezpečena proti nežádoucímu vniknutí.

Dveře venkovní

Nové vchodové vstupní dveře, nahrazující stávající dřevěné prosklené vchodové dveře a kovové dveře s dvojsklem v SZ průčelí oddělení pediatrie budou kovové se součinitelem prostupu tepla otvorovými výplněmi - Udveří  = 1,7 W/m2K. – Viz tabulky PSV.

Střešní světlík

Nový střešní světlík, nahrazující stávající střešní světlík v oddělení laboratoří bude se součinitelem prostupu tepla otvorovými výplněmi - Uw  = 1,1 W/m2K – viz půdorys 2NP a tabulky PSV.

PŘI REALIZACI JE TŘEBA PROKÁZAT ZATŘÍDĚNÍ PROFILŮ DO TŘÍD DLE ČSN 12608 PŘÍSLUŠNÝM CERTIFIKÁTEM.

                - Truhlářské prvky

Stávající .

                - Klempířské prvky

Vzhledem ke stávajícímu stavu ostatních konstrukcí a ke skutečnosti, že dojde ke zvětšení tloušťky obvodové konstrukce je nutno provést následující stavební úpravy :

- výměnu parapetních plechů oken za nové – venkovní parapety, s přesahem min 35mm přes zateplovací systém. Parapety musí být uloženy do ostění.

- oplechování ukončujících detailů na nově opravené střeše objektu ( závětrné lišty, plechové ukončující profily v místě styku ploché střechy a svislého zdiva, oplech.atiky, apod.)

- oplechování ukončujících detailů na nově opravených stříškách nad vstupy do objektu (závětrné lišty,plechové ukončující profily v místě styku stříšky a svislého zdiva, ...)

- odvodnění střechy

- viz výkres střechy a tabulky PSV

UPOZORŇUJI  NA  NUTNOST  DODRŽOVÁNÍ  TECHNOLOGICKÝCH  DOPORUČENÍ  VÝROBCE  A  CECHU  KLEMPÍŘU, POKRÝVAČU  A  TESAŘU  ČR  PŘI  PRÁCI  A  MONTÁŽI  TOHOTO  MATERIÁLU  !!!

                - Zámečnické výrobky

Stávající, případně upravené v místě nového zateplení. Jedná se o nově zhotovené kotvy hromosvodu, střešních svodů a celkově nově překotvený žebřík na plochou střechu objektu. Zároveň bude nově tento žebřík upraven z důvodu jeho kotvení ke stávajícímu objektu. Žebřík (na plochou střechu) jako celek bude opraven a opatřen novým nátěrem. Žebřík v dvoupodlažní části objektu bude pouze opatřen novým nátěrem.

Stávající zábradlí na terase 2NP bude opraveno a opatřeno novým nátěrem, včetně zhotovení úpravy zábradlí, z důvodu stékající vody – viz půdorys 2NP.

                - Nátěry a malby

Vnitřní malby

Vnitřní nátěr nově opravených ploch bude barevně upřesněn investorem při provádění.

Typové vnitřní prvky

Budou opatřeny povrchovou úpravou z výroby.

Zámečnické  a ocelové prvky

Po odrezování a odmaštění budou natřeny : - 2x barva syntetická základní S 2004

- 2x barva syntetická S 2014

Truhlářské výrobky

Budou opatřeny nátěrem lazurovacím lakem určeným do náročného venkovního prostředí, aplikovaným dle doporučených postupů daných výrobcem (nátěr dřevěného podbití přesahu střechy).

Fasádní nátěr

Zahrnuje nátěr stávajících betonových sloupů na terase 2NP, zdiva vycházejícího nad rovinou střechy a nátěr zateplené fasády silikonovou barvou. Barevné řešení fasády bude ve dvou odstínech. Přesný odstín bude upřesněn při provádění podle typu výrobku po dohodě investora s prováděcí firmou.

                - Venkovní úpravy

- Zahrnují pouze úklidové práce po stavbě a nově zhotovený i opravený okapový chodník kolem části budovy – viz půdorys 1S.

                - Skladby konstrukcí

- Jsou stávající kromě výše uvedených skladeb zateplení, které jsou popsány přímo ve výkresech.

1.2.    Stavebně konstrukční část

Nosné konstrukce stavby nejsou dotčeny.

1.3.   Požárně bezpečnostní řešení

Je popsáno v samostatné zprávě.

1.4.   Technika prostředí staveb

- zařízení pro vytápění staveb

- Stávající stav.

- zařízení pro ochlazování staveb

- Nevyskytuje se.

- zařízení vzduchotechniky

- Stávající stav.

- zařízení pro měření a regulaci

- Stávající stav.

- zařízení zdravotně technických instalací

- Vyhovuje stávající.

- plynová zařízení

- Stávající stav.

- zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

- viz samostatná část 1D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem.

Oprava hromosvodu (nové přeložení)

- Stávající hromosvod na jednopodlažní části objektu bude demontován. Hromosvod na této části objektu bude zhotoven kompletně nově (jak na ploché střeše objektu, tak na obvodovém zdivu objektu), včetně nově osazených kotev hromosvodu. Uzemněn bude na

stávající uzemňovací soustavu.

- Hromosvod na dvoupodlažní části objektu bude demontován, provedeno zateplení objektu a stávající hromosvod bude upevněn do nově osazených kotev (konzol). Všechny konzoly hromosvodu (na jednopodlažní i na dvoupodlažní části objektu) budou osazeny nově (jejich délka bude dle tl.zateplení objektu). Hromosvody budou kotveny do fasády tak, aby nedocházelo k zatékání do omítky (šikmé kotvení). Z tohoto důvodu je třeba použít speciální držáky svodů. Rovněž je třeba provést kontrolu a nátěr hromosvodných lan. Nakonec bude provedena revize hromosvodu jako celku!!!

- zařízení slaboproudé elektrotechniky

- Stávající stav.