KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01

tel 461654830, e-mail:gabrhel@kip.cz

### A .   PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba            :  Realizace úspor energie - areál Litomyšlské nemocnice a.s.

Místo stavby  :   Litomyšl, č.poz. 1133/1, 1088, 755/2

Investor         :   Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Stupeň           :  PROJEKT PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Vypracoval    :  ing. Jan Gabrhel

Datum           :  09/2013                                                                    zak.č.2727-62

Obsah - A Průvodní zpráva

A.      Průvodní zpráva

A.1    Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2    Seznam vstupních podkladů

A.3    Údaje o území

A.4    Údaje o stavbě

A.5    Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1    Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby - Realizace úspor energie - areál Litomyšlské nemocnice a.s.

b) místo stavby - J.E.Purkyně, 570 14 Litomyšl

č.p. 308, 768, 510

k.ú. Litomyšl, č.poz. 1133/1, 1088, 755/2

c) předmět projektové dokumentace.

Předmětem dokumentace jsou energeticky úsporná opatření na dotčených objektech. Jedná se o stavební úpravy stanovené energetickým auditem. Zahrnují výměnu nevyhovujících venkovních otvorových prvků, realizaci kontaktního zateplovacího obvodového pláště a zateplení stropů nad posledním podlažím provedeným v případě potřeby společně s novou střešní krytinou.

d) Zatřídění stavby dle kódů CPV, CZ-CPA, CZ-CC :

1D  -  SO 01 Pediatrie a laboratoře

2D  -  SO 02 Interna

3D  -  SO 03 IDG

Kód CPV:         Identifikace stavebních činností (dle z.č.137/2006 Sb., zákon o veřejných

zakázkách ve znění pozdějších předpisů, platnost od 1.4.2012, příl.č.3)

45215100-8        Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči

Kód CZ-CPA: Klasifikace produkce podle činností (dle sdělení ČSÚ z.č.275/2008 Sb., o

zavedení Klasifikace produkce, platnost od 1.1.2008) - sekce F (stavby a

stavební práce)

41.00.40        Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

(CPC – 5412) – výstavba budov pro zdravotnické účely a sociální péči, jako

jsou nemocnice a ozdravovny

Kód CZ-CC:   Identifikace stavebních děl komplexně dodávaných (dle z.č.89/1995 Sb., o

státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, platnost od 1.10.2009)

1264                 Budovy pro zdravotnictví   (CPC - 52 126)

126411             Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno: Pardubický kraj,

jednající: Ing. Pavel Kalivoda vedoucí odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu

a sportu

b) IČ : 70 89 28 22

c) adresa : Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno : KIP spol. s r.o

IČO    : 150 36 499

adresa : Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl

b) hlavní projektant :  Ing. Jan Gabrhel, autorizovaný inženýr v pro požární bezpečnost staveb

a pozemní stavby č.a. 0600113

c) projektanti jednotlivých částí :  Ing. Pavla Tmejová, autorizovaný inženýr pro poz. stavby

Ing. Jan Jiříček, autorizovaný inženýr v oboru statika staveb

Martin Černý - rozpočtář

A.2    Seznam vstupních podkladů

Jako výchozí podklad bylo využito:

- Doměření vypracované v rámci zakázky firmou KIP spol. s r.o.

- Energetické audity vypracované

Ing. Vladislav Schmidt, energetický specialista, zapsán do seznamu energetických

specialistů u MPO ČR dne 10. 10. 2002, číslo oprávnění 0105,  IČ: 422 20 670

537 05 Chrudim, Malecká 221     a

DD Ekonom Konzult Real, s.r.o., 570 01 Litomyšl, Tyršova 237

Jaromír Džbánek, energetický specialista, zapsán do seznamu energetických

specialistů u MPO ČR dne 19. 3. 2004, číslo oprávnění 0203

A.3    Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Stavba se týká dvou samostatných objektů a části třetího. Všechny se nacházejí v areálu Litomyšlské nemocnice a.s.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Dotčené území není památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území a pod..

c) údaje o odtokových poměrech

Navržené stavební úpravy nijak neovlivní stávající odtokové poměry.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Navržené úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Na navržené stavební úpravy není vyžadováno územní rozhodnutí ani územní souhlas.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Obecné požadavky na využití území nejsou navrženými úpravami dotčeny.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dotčené orgány nevznesly předem žádné podmínky.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

V rámci stavby nejsou uplatněny žádné vyjímky a úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Veškeré stavení úpravy vyžadované energetickým auditem budou provedeny v rámci akce, nejsou vyžadována žádné další investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Dle evidence nemovitostí se jedná o pozemky dotčené výstavbou:

Kat území         č. parcely               kultura              výměra     zábor        zábor       vlastnictví

parcely     parcely      ZPF

Litomyšl            11 33/1            zastavěná plocha     5044                            0                     1

685674               1088               zastavěná plocha       712          712             0                     1

755/2              zastavěná plocha       395          395             0                     1

1 -  Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,

A.4    Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu již dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Všechny objekty jsou součástí areálu nemocnice, dva jsou využity pro lůžková oddělení, jeden pro laboratoře.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Dotčená stavba je a zůstává trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Upravované budovy nemají památkovou či jinou ochranu.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Z obecných technických požadavků na výstavbu jsou v daném případě nároky plynoucí z ČSN 73 0534, ČSN 73 0835, ČSN 73 0802, ČSN 73 0810. Nároky plynoucí z výše uvedených ČSN jsou splněny (viz  tepelně technické parametry konstrukcí po provedené navržených úprav, hořlavosti použitých hmot a pod.).

Bezbariérové řešení všech dotčených objektů není změněno. Přidělené investiční prostředky ani nesmí být použity na nic jiného, než na energeticky úsporná opatření.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

předpisů

Dotčené orgány nevznesly předem žádné podmínky.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

V rámci stavby nejsou uplatněny žádné vyjímky a úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby

zastavěná plocha

1D  -  SO 01 Pediatrie a laboratoře ……………………………………………… 1 155 m2

2D  -  SO 02 Interna ……………………………………………………………….. 715 m2

3D  -  SO 03 IDG ………………………………………………………………….. 395 m2

obestavěný prostor

1D  -  SO 01 Pediatrie a laboratoře ………………………………………………. 8 620 m3

2D  -  SO 02 Interna …………………………………………………………….. 10 182 m3

3D  -  SO 03 IDG ………………………………………………………………… 3 239 m3

užitná plocha

Není uvedenými úpravami dotčena.

počet funkčních jednotek

Nejsou uvedenými úpravami dotčeny.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov

apod.)

SO 01 Pediatrie a laboratoře

Stav před úpravami

Průměrný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem =  1,09 W/(m2.K)

Klasifikace F - Velmi nehospodárná, Cl = 2,488

Stav po úpravách

Průměrný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem = 0,37 W/(m2.K)

Požadovaný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem,N = 0,44 W/(m2.K)

Klasifikace: C - Vyhovující, Cl = 0,858

SO 02 Interna

Stav před úpravami

Průměrný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem =  1,23 W/(m2.K)

Klasifikace G - Mimořádně nehospodárná, Cl = 2,839

Stav po úpravách

Průměrný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem = 0,40 W/(m2.K)

Požadovaný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem,N = 0,43 W/(m2.K)

Klasifikace: C - Vyhovující, Cl = 0,920

SO 03 IDG

Stav před úpravami

Průměrný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem = 1,02 W/(m2.K)

Klasifikace G - Mimořádně nehospodárná

Stav po úpravách

Průměrný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem = 0,34 W/(m2.K)

Požadovaný souč. prostupu tepla šetřené budovy Uem,N = 0,41 W/(m2.K)

Klasifikace: C - Vyhovující, Cl = 0,847

j) základní předpoklady výstavby

Přepokládá se realizace do konce roku 2014.

k) orientační náklady stavby (bez DPH)

1D  -  SO 01 Pediatrie a laboratoře ……………………………………………. 7 068 194,- Kč

2D  -  SO 02 Interna …………………………………………………………… 8 413 984,- Kč

3D  -  SO 03 IDG ……………………………………………………………… 3 428 722,- Kč

A.5    Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Celá stavba je tvořena třemi samostatnými objekty v rámci jednoho areálu. Každý z nich má své katastrální číslo, funguje samostatně a jejich využití je odlišné.

1D  -  SO 01 Pediatrie a laboratoře

2D  -  SO 02 Interna

3D  -  SO 03 IDG