KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01

tel 461654830, e-mail:gabrhel@kip.cz

### B 2.8.   POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

dle § 41 246/01 Sb

Stavba            :  Realizace úspor energie - areál Litomyšlské nemocnice a.s.

Místo stavby  :   Litomyšl, č.poz. 1133/1, 1088, 755/2

Investor         :   Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 5302 Pardubice

Stupeň           :  PROJEKT PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Vypracoval    :  ing. Jan Gabrhel

Datum           :  09/2013                                                                    zak.č.2727-62

- Seznam použitých podkladů pro zpracování

Rozsah řešení PB je určen vyhl.246/2001 Sb.dle §41 (citace odst. 2),odst.3-4 .

Zásady řešení jsou dle ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb – změny staveb, ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb- budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – obsazení objektů osobami, ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení, Vyhl. 23/2008 Sb..

- Stručný popis stavby

Celá stavba je tvořena třemi samostatnými objekty v rámci jednoho areálu. Každý z nich má své katastrální číslo, funguje samostatně a jejich využití je z hlediska příslušnosti k jednotlivým ČSN odlišné.

SO 01 Pediatrie a laboratoře

Koncové křídlo hlavního monobloku realizované v padesátých letech z nehořlavých konstrukcí je částečně jednopodlažní a částečně dvoupodlažní. Jednopodlažní část je pouze částečně podsklepena. V objektu jsou laboratoře, několik ambulancí a lůžkové oddělení. Vzhledem rozsahu těchto provozů bude tato část posuzována dle ČSN 73 0835 jako zdravotnické zařízení LZ 2.

Konstrukci tvoří železobetonový skelet kombinovaný s nosným cihelným zdivem. Použity jsou nehořlavé konstrukce DP1. Střešní konstrukce nad dvoupodlažní částí je ze sbíjeného krovu a leží nad celistvým železobetonovým stropem, který splňuje parametry požárního. Nad jednopodlažní částí je použita jednoplášťová plochá střecha ležící rovněž na železobetonové konstrukci.

V rámci této akce bude sejmut stávající střešní plášť a proveden nový včetně zateplení, provedena výměna části oken a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou. Dotčená část nebyla dosud oproti původnímu stavu měněna, je možno využít ČSN 730834.

Dle čl. 3.3 ČSN 73 0834 lze tuto úpravu hodnotit jako změnu staveb kategorie I.

Dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 nedochází ke změně účelu, stavební úpravy je možno hodnotit jako změnu staveb kategorie I.

Pro uvažovaný rozsah úprav je zásadní požadavek ČSN 73 0835 čl. 8.3.3 požadující provedení tepelné izolace obvodových stěn z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

SO 02 Interna

Samostatně stojící čtyřpodlažní budova bez podsklepení (h = 9,9 m) byla realizována v jako zděný třípodlažní objekt, kde nad částí bylo realizováno čtvrté podlaží s plochou střechou. Toto podlaží bylo postupně rozšířeno do původních půdních prostor.

V objektu jsou lůžková oddělení. Vzhledem rozsahu těchto provozů bude budova posuzována dle ČSN 73 0835 jako zdravotnické zařízení LZ 2.

Konstrukci tvoří železobetonové stropy kombinované s nosným cihelným zdivem. Použity jsou nehořlavé konstrukce DP1. Střešní konstrukce nad 3.NP kromě původní vestavby tvoří klasický krov. Nad původní čtyřpodlažní částí je použita dvouplášťová plochá střecha ležící rovněž na železobetonové konstrukci.

V rámci této akce bude sejmut stávající střešní plášť nad původním čtvrtým podlažím a proveden nový včetně zateplení, provedena výměna oken a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou. Dle čl. 3.3 ČSN 73 0834 lze tuto úpravu hodnotit jako změnu staveb kategorie I.

Dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 nedochází ke změně účelu, stavební úpravy je možno hodnotit jako změnu staveb kategorie I.

Pro uvažovaný rozsah úprav je zásadní požadavek ČSN 73 0835 čl. 8.3.3 požadující provedení tepelné izolace obvodových stěn z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

SO 03 IDG

Samostatně stojící dvoupodlažní budova (h = 3,9 m) s plochou střechou.

V objektu jsou pouze laboratoře a s nimi související prostory (kanceláře, sklady, sociální zázemí personálu). Vzhledem k povaze těchto provozů nebude budova posuzována dle ČSN 73 0835.

Konstrukci tvoří železobetonové stropy kombinované s nosným cihelným zdivem. Použity jsou nehořlavé konstrukce DP1. Nad 2.NP je použita jednoplášťová plochá střecha ležící rovněž na železobetonové konstrukci.

V rámci této akce bude sejmuta stávající střešní krytina a provedena nová včetně zateplení, provedena výměna oken a doplnění obvodového pláště úplným kontaktním zateplovacím systémem.

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou. Dle čl. 3.3 ČSN 73 0834 lze tuto úpravu hodnotit jako změnu staveb kategorie I.

Dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 nedochází ke změně účelu, stavební úpravy je možno hodnotit jako změnu staveb kategorie I.

Objekt je dvoupodlažní, nároky stanovené pro zateplení objektů s  h = 12 m  v ČSN 730802 čl. 8.4.11 a  ČSN 73 0810 čl.3.1.3 a 3.1.3.1, se na ně nevztahují. Dle čl 8.4.12 ČSN 730802 je pro vnější obklady možno použít výrobky třída reakce na oheň C až E.

- Rozdělení stavby do požárních úseků

Stávající dělení na požární úseky se nemění.

- Stanovení požárního rizika a SPB

Stávající SPB se nemění.

- Zhodnocení navržených stavebních hmot

Nedochází ke změně či zásahu do nosných ani požárně dělících konstrukcí, proto tyto konstrukce nemusí být posuzovány.

Pro uvažovaný rozsah úprav v SO 01 a SO 02 je zásadní požadavek ČSN 73 0835 čl. 8.3.3 požadující provedení tepelné izolace obvodových stěn z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Dále je třeba respektovat požadavky tab.1 ČSN 73 0835 v těchto nárocích na třídu reakce na oheň pro objekty SO 01 a SO 02 :

- Transparentní výplně okenních a dveřních otvorů …………………………………. A1

- Průsvitné střešní světlíky (realizováno pouze v SO 01)……………………………...A1

- Okenní a předokenní žaluzie ……………………………………………………. C – s1

- Střešní plášť v požárně nebezpečném prostoru (1.NP v SO 01) ……………... Broof (t3)

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu a evakuace osob

Nedochází ke změně v provedení evakuačních cest ani počtu evakuovaných osob dle ČSN 730818.

- Stanovení odstupových vzdáleností

Nedochází ke změně, neposuzují se (viz příloha č.1).

- Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou

Nedochází ke změně nároků.

- Vymezení zásahových cest

Nedochází ke změně nároků. Přístupové komunikace vyhovují čl.12.2 ČSN 73 0802. Vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy se nepožadují.

- Stanovení počtu, druhu a rozmístění PHP

Dle ČSN 73 0802 a Vyhl. 23/2009 Sb je požadováno :

SO 01 Pediatrie a laboratoře

Lůžkové oddělení

nr = 0,15 . (S. a. c3)1/2  =  0,15 . (520 . 0,9 . 1,0) ½  =  3,24

nHJ   =  6 . nr  =  6 . 3,24  =  19,5

Jsou požadovány 4 PHP, každý s hasící schopností 13A, s ohledem na charakter uloženého materiálu jsou doporučeny práškové.

PHP budou osazeny na zeď do výše max. 1,5 m, vedle vstupních dveří do místnosti  a musí  k ním být zachován volný přístup.

Laboratoře

nr = 0,15 . (S. a. c3)1/2  =  0,15 . (520 . 1,2 . 1,0) ½  =  3,74

nHJ   =  6 . nr  =  6 . 3,74  =  24,5

Jsou požadovány 4 PHP, každý s hasící schopností 21A, s ohledem na charakter uloženého materiálu jsou doporučeny práškové.

PHP budou osazeny na zeď do výše max. 1,5 m, vedle vstupních dveří do místnosti  a musí  k ním být zachován volný přístup.

Ambulance

nr = 0,15 . (S. a. c3)1/2  =  0,15 . (250 . 0,9 . 1,0) ½  =  2,25

nHJ   =  6 . nr  =  6 . 2,25  =  13,5

Jsou požadovány 3 PHP, každý s hasící schopností 13A, s ohledem na charakter uloženého materiálu jsou doporučeny práškové.

PHP budou osazeny na zeď do výše max. 1,5 m, vedle vstupních dveří do místnosti  a musí  k ním být zachován volný přístup.

SO 02 Interna

nr = 0,15 . (S. a. c3)1/2  =  0,15 . (650 . 0,9 . 1,0) ½  =  3,62

nHJ   =  6 . nr  =  6 . 3,62  =  21,8

Jsou požadovány 4 PHP pro každé podlaží, každý s hasící schopností 21A, s ohledem na charakter uloženého materiálu jsou doporučeny práškové.

PHP budou osazeny na zeď do výše max. 1,5 m, vedle vstupních dveří do místnosti  a musí  k ním být zachován volný přístup.

SO 03 IDG

nr = 0,15 . (S. a. c3)1/2  =  0,15 . (340 . 1,2 . 1,0) ½  =  3,03

nHJ   =  6 . nr  =  6 . 3,03  =  18,2

Jsou požadovány 4 PHP pro jedno podlaží, každý s hasící schopností 13A, s ohledem na charakter uloženého materiálu jsou doporučeny práškové.

PHP budou osazeny na zeď do výše max. 1,5 m, vedle vstupních dveří do místnosti  a musí  k ním být zachován volný přístup.

- Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

Veškeré vnitřní instalace musí být provedeny odbornou firmou dle platných ČSN a před zkolaudováním stavby musí být na nich provedeny potřebné revize.

Vstupní posuvné dveře do objektu SO 01 Pediatrie a laboratoře musí být dodány v provedení, aby při přerušení dodávky proudu zůstaly v otevřené poloze.

- Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Dle ČSN 73 0834 čl. 3.3 nejsou vyžadována žádná další opatření.

m)   Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

#### a)        elektrická požární signalizace – stávající nároky se nemění

#### zařízení dálkového přenosu – stávající nároky se nemění

#### zařízení pro detekci hořlavých plynů a par –stávající nároky se nemění

#### stabilní a polostabilní hasící zařízení – není vyžadováno

#### automatické  protivýbuchové zařízení – není vyžadováno

#### zařízení pro odvod kouře - stávající nároky se nemění

#### požární klapky – stávající nároky se nemění

h)        požární výtah – stávající nároky se nemění

i)         nouzové osvětlení – stávající nároky se nemění

j)         požární uzávěry otvorů – stávající nároky se nemění

k)        zařízení pro zásobování vodou  - viz ad j)

l)         vodní clony, požární přepážky – není vyžadováno

m)       náhradní zdroje, zásoba hasebních látek – není vyžadováno

#### n)  Požární značení

#### V budově musí být provedeno řádné značení (směry úniku, elektrická zařízení apod.) Označení musí být v souladu s ČSN ISO 3865, ČSN 018012 a ČSN 018014 a nařízení vlády č.11/2002 Sb. Zejména musí být zřetelně označeny směry úniku podle ČSN 01 8013 všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Doba viditelnosti dle § 2 odst.4 NV 11/2002 Sb.

#### Konkrétně se jedná :

- Zákaz použití vody pro hašení (B.1.4) u všech elektrorozvaděčů

- Nebezpečí (NB.3.01) u všech elektrorozvaděčů

- Směr k dosažení bezpečí, úniková cesta (NB.4.78) bude osazena ve všech veřejně přístupných místnostech, kde není vidět na vstupní dveře do této místnosti

- Hydrant (NE.01) u všech vnitřních hydrantů

- Hasicí přístroje (NE.05) u všech PHP

- Hlavní vypínač elektrického proudu - u hlavního vypínače el. proudu

- Hlavní uzávěr plynu - u  hlavního uzávěru plynu

- Hlavní uzávěr vody- u hlavního uzávěru vody

Příloha č.1

Stanovení uvolněného tepla ze zateplovacího systému v SO 03

Při stanovení  množství tepla  uvolněného  z 1 m2   vnějšího povrchu zateplovacího  systému  tl. 120 mm  bylo postupováno dle   čl.   8.4.7  ČSN 730802

Q =    M x H    kde   jedinou hořlavou látkou v zateplovacím  systému  obvodové  zděné stěny je   polystyrén o tl. 120 mm

H  -  výhřevnost   stanovena  dle  ČSN 730824     tab. 1   položka 1.7.19   39 MJ / kg

M -  hmotnost    1 m2  hořlavého materiálu     polystyrén   tl. 120 mm    - objemová  hmotnost fasádního polystyrenu   18 – 23 kg/m3  udávaná  výrobci   fasádních polystyrenů  -  pro  tl.  120 mm  při  uvažování  max.  objemové hmotnosti  23  kg/m3   je  hmotnost   1 m2   polystyrenové desky o tl. 120 mm  2,76 kg

Q  =   M x H   = 2,76  x  39 = 107, 65  MJ    což je menší než  150  MJ   - lze tedy  i  nadále  uvažovat,    že   obvodová  stěna není  ani   nadále  otevřenou  ani částečně otevřenou požární plochou.