Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 2

Specifikace výměny 6 ks UPS zařízení pro zálohování velmi důležitých obvodů – Chrudimská nemocnice

Jedná se o výměnu 6 ks UPS zařízení v Chrudimské nemocnici, včetně dopravy, manipulace, zapojení, nastavení, odzkoušení a uvedení do standardního režimu včetně zaškolení zaměstnanců zadavatele. Stávající UPS budou v rámci instalace nových UPS odpojeny, a bude provedena jejich ekologická likvidace včetně všech baterií dle platné legislativy. O ekologické likvidaci UPS vystaví dodavatel písemné potvrzení pro potřebu zadavatele. Zadavatel má právo si ponechat funkční komponenty zařízení (funkční baterie) pro další využití.

Připojení nové UPS bude provedeno v místech současných UPS  následovně:

UPS 1:		v budově č. OA 2.NP (1.patro) , prostor operačních sálů, technická místnost

UPS 2:		v budově č. OA 2.NP (1.patro) , prostor operačních sálů, technická místnost

UPS 3:		v budově č. OA 2.NP (1.patro) , prostor operačních sálů, technická místnost

UPS 4:		v budově č. OA 3.NP (2.patro) , prostor operačních sálů, technická místnost

UPS 5:		v budově č. OA 3.NP (2.patro) , prostor operačních sálů, technická místnost

UPS 6:		v budově č. OA 3.NP (2.patro) , prostor operačních sálů, technická místnost

a  na současné rozvody objektu dle přiloženého schématu zapojení (viz příloha č.:CHN1)

Součástí ceny musí být veškeré náklady spojené s likvidací současných (demontovaných) UPS, a s dodávkou a uvedením nových UPS do provozu.

Specifikace UPS (platí pro všechny dodávané zařízení – stejná konfigurace):

- UPS musí být on-line s dvojitou konverzí s klasifikací VFI – SS – 111 (European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS – 111)

- Požadovaný výkon pro zátěž 6 kVA  (Činná zátěž záleží na aktuálně připojených přístrojích z vybavení operačních sálů. Zadavatel předpokládá max. příkon do 3,7 kVA.)

- jednofázový vstup a výstup 1x230V, 1F+N+PE)

- Provedení ER (rozšiřující nabíječ)

- Frekvenční tolerance  50-60 Hz

- Vstupní tolerance napětí 180V-264 V

- Účinnost UPS >96%

- Umožňuje provoz v režimu vysoké účinnosti při garanci bez výpadkového přepnutí do online režimu dle IEC 62040-3 class1 - SMART ECO MODE

- Musí umožňovat kontinuální nabíjení baterií i v režimu vysoké účinnosti.

- Musí umožňovat automatickou korekci vstupního účiníku včetně zajištění filtraci vyšších harmonických kmitočtů

- Statická napěťová výstupní regulace: +/-1%

- Výstupní napěťová regulace pro 100% nevyváženou zátěž: +/-1%

- Tvar výstupní křivky - sinusoida

- Baterie pro zajištění doby zálohy dle ČSN 33 2000-7-710 min. 60 minut pro 75% výkonu

- Jsou požadovány bezúdržbové hermetické baterie typu AGM s návrhovou životností dle EuroBat 10 let.

Nabízející je povinen uvést konkrétní typ a model baterie, který je součástí nabídky pro ověření nabízených parametrů!

- Typická doba nabíjení 6 hodin

- UPS bude vybavena grafickým LCD displejem s možností vestavěného osciloskopu pro uživatelského zobrazení grafů vstupních i výstupních napětí a proudů

- Kompletní kabeláže pro zapojení akumulátorů a UPS do rozvaděče (cca 3m) včetně případné změny jistících prvků nebo přístrojů v rozvaděči musí být součástí ceny

- UPS musí disponovat komunikačními rozhraními TCP/IP, SNMP a beznapěťovými kontakty. Zadavatel bude mít do všech řídících a konfiguračních systémů přístup administrátora.

- Sloty pro komunikační rozhraní / USB / RS232.

- Možnost připojení dálkového ovládacího Multi Panelu s externím displejem.

- Ochrana proti zpětnému zkreslení napájecí sítě  (vyšší harmonické kmitočty, splnění ustanovení technických norem o elektromagnetické kompatibilitě).

- Monitorovací a vypínací software pro komunikaci s UPS.

- REPO (Remote Emergency Power Off) pro vzdálené vypnutí UPS v případě nouze)

- Zdroj UPS musí být schopen ukládat historii minimálně 200 událostí (alarmů, systémových stavů apod.)

- Zařízení bude zapojeno do elektrických rozvodů zálohovaných motorgenerátorem. (možnost servisního nastavení tolerance frekvence)

Další informace zadavatele:

- Přístup na 1.NP je bezbariérový všemi vchody. K dispozici je celkem pět nákladních výtahů s nosností 1500 a 1700 kg. Rozměry cca 1,5 x 2,0 x 2,2 m (š x v x h).

- Zadavatel požaduje revizi všech zařízení a úprav, které jsou předmětem zakázky, nebo s realizací zakázky budou dotčeny a dokumentaci zapojení dodaných zařízení do elektrických rozvodů zadavatele (včetně úpravy výkresu, který je součástí zadávací dokumentace doplněného technickou zprávou).

- Postup výměny UPS bude předmětem koordinace a dohody s vybraným uchazečem ve vazbě na aktuální epidemiologickou situaci na jednotlivých pracovištích NPK a.s. v době realizace dodávky.

Příloha č.: CHN1

Příloha č.: CHN2