1. Úvod

Projektová dokumentace řeší větrání v rámci stavebních úprav objektu č.p.23 v Dolní Čermné v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení. Zařízení řeší větrání CHÚC dle požadavku PBŘ. Podkladem pro vypracování projektu  byly stavební výkresy Projekt byl konzultován s projektantem stavební části, profese PBŘ.

Jsou splněny následující předpisy:

- ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0782 - Požární bezpečnost staveb, ochrana proti šíření požáru VZT zařízením

2. Popis a koncepce zařízení

Požární větrání CHÚC typ A – P.Ú.N 1.1/N3  - vstupní chodba se schodišťovým prostorem
          Na základě požadavku PBŘ je zajištěno nucené větrání CHÚC s výměnou y=10x/hod - V=2800m3/hod. V přízemí bude nasáván nuceně potrubním ventilátorem vzduch přes protidešťovou žaluzii a bude vyfukován do chodby CHÚC. S chodem ventilátoru se otevře uzavírací klapka na vstupu vzduchu a zároveň se otevře v posledním nadzemním podlaží otevíravý střešní prvek - o ploše min. 0,4m2 - max. rychlost při otevření 2m/s - dodávka stavby.

Nasávací protidešťová žaluzie je umístěna tak, aby dle čl.9.4.9 ČSN 73 0802 bylo zabráněno nasávání zplodin hoření  - žaluzie umístěna min.3m od požárně otevřených ploch – žaluzie bude osazena ve spodní části otvoru stávajícího okna, které bude zazděno.

Větrání ostatních prostor, kde je vyžadováno nucené větrání je řešeno v části elektro.

3. Požadavky na energie

Ventilátor např. RS 70-40 L1 Sileo			230V/480W

- napájení z náhradního zdroje

4. Protipožární opatření

Návrh vzduchotechnického zařízení je proveden v souladu s ČSN 73 0872. V souladu s ČSN 73 0872 čl.4.1.3 musí být VZD potrubí vyrobeno a namontováno tak, aby se po dobu požadované požární odolnosti nezřítilo a nepoškodilo související konstrukce a nosnou či požárně dělící funkcí.

Na základě požadavku na zajištění požární odolnosti chráněných potrubí EI 30 DP1  - procházejícího potrubí přes sousední požární úseky - pevného potrubí většího než 0,04m2 budou splněny následující požadavky:

pevné potrubí – potrubí v rámci 106 a 107 - rovné díly a tvarovky v provedení z nehořlavého materiálu - ocelového pozinkovaného plechu tl.0,8 a 1,0mm - bude provedeno jako chráněné  a bude opatřeno  protipožární izolací s min. odolností EI 30 - izolaci zajistí dodavatel VZD a provede protipožární ochranu v souladu s technickými listy a schválenými postupy daného systému – čtyřhranné – např. izolační systém ULTIMATE U Protect Slab 4.0 Alu1 tl.50mm, pro požár z obou stran, podle polohy potrubí vertikální/horizontální

7. Požadavky na navazující profese

a) práce stavby

- zhotovení a začištění otvorů pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích

- osazení střešního prvku pro odvod vzduchu v 3.NP

b) práce elektro

- zemnění všech elektrospotřebičů VZD

- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

- při montáži potrubí VZT je třeba v souladu s ČSN 34 1010 provést vodivé spojení - kadmiované šrouby, matice a vějířové podložky alespoň dva šrouby na jednom spoji, u tlumících vložek větracích jednotek provést překlemování

- napájení a jištění ventilátoru, s chodem ventilátoru otevřít klapku na vstupu vzduchu a otevřít střešní prvek pro odvod vzduchu ve střeše

- ovládání dle požadavku PBŘ