## Krycí list
VZD 2 - SPECIFIKACE VZD ZAŘÍZENÍ
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Domov pro zdravotně postižené Dolní Čermná č.p.23
Projektant : |  | Ing.Vacková |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Domov U studánky Anenská Studánka 41 Lanškroun |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : | 132021
Generální projektant: |  | TIPOS - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. Husova 888 562 01 Ústí nad Orlicí |  | Vypracoval : | Ing.Romana Vacková Projektová činnost ve výstavbě 561 02 Dolní Dobrouč 604 T:465523662
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka a montáž celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z |  |  | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA
Číslo projektu: |  | 132021
Název projektu: |  | Domov pro zdravotně postižené Dolní Čermná č.p.23
Zař. č. | Název zařízení |  | Dodávka a motáž (Kč)
Cena celkem
1 | Zařízení č.1 - větrání CHÚC |  | 0
SOUČET
Celkem dodávka a montáž |  |  | 0
Celkem vzduchotechnika |  |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH.

## List1
| Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Zařízení č.1 - větrání CHÚC
1 | K | 1.1 | Protidešťová žaluzie 1000x400 - F=0,3m2, pozinkovaný plech, RAL dle požadavku stavby | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
2 | K | 1.2 | Radiální ventilátor do potrubí vel.700x400mm - AC motor - 2800m3/hod, pext= 200Pa, 230V/480W vč. tlumící manžety | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
3 | K | 1.3 | Uzavírací těsná klapka vel.700x400mm, servopohon LF 230 s havarijní funkcí | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
4 | K | 1.4 | Krycí síto 700x400mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
16 | K | 1.5-1.14 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - třída vzduchotěsnosti "C" - rovné kusy | m2 | 10.5 | 0 | 0 | vlastní
16 | K | 1.5-1.14 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - třída vzduchotěsnosti "C" - tvarovky | m2 | 4.5 | 0 | 0 | vlastní
|  | 1.5-1.14 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 1,0mm - třída vzduchotěsnosti "C" - rovné kusy | m2 | 7 | 0 | 0 | vlastní
|  | 1.5-1.14 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 1,0mm - třída vzduchotěsnosti "C" - tvarovky | m2 | 3 | 0 | 0 | vlastní
17 | K | 1.- | Požární izolace čtyřhranného potrubí - desky s černým hliníkovým polepem - minerální vlna - 66kg/m3 - tl.50mm, PO EI 30 DP1 - splní klasifikaci „z obou stran“ o↔i = z vnitřní i z vnější strany | m2 | 17 | 0 | 0 | vlastní
|  | 1.- | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl.30mm - samolepící povrch se zvýšenou přilnavostí, povrchová úprava hliníkovou fólií se skelnou mřížkou - vzd komponenty | m2 | 13.5 | 0 | 0 | vlastní
18 | K | 1.- | Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy, závěsy na potrubí s požární izolací | kg | 10 | 0 | 0 | vlastní
19 | K | 1.- | Zaregulování a oživení zařízení | hod | 2 | 0 | 0 | vlastní
|  |  | Celkem |  |  |  | 0