Analyzovaná budova pro výpočet rizika - škola

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  6.6 m

šířka	W =  3 m		A D =  6 367.97 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  14 m		A M =  794 998.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.81 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

Počet nebezpečných událostí

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet nebezpečných událostí způsobených údery do stavby		 ND =  0.00895

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti stavby	 NM =  2.23394

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V okolí budovy se nacházejí sousední budovy zvyšující rizika škod.

Budova 1

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	LJ =  31 m

šířka	WJ =  16 m		A DJ =  9 985.77 m2	(pro údery do stavby)

výška	HJ =  14 m

Poloha sousední budovy:  stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími

Tato budova neukončuje žádnou síť.

Inženýrské sítě:

Vedení 1

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné venkovní vedení

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: venkovní

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

Počet nebezpečných událostí

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet nebezpečných událostí způsobených údery do sousední stavby	 NDJ =  0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti stavby			 NL =  0.01124	______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti inženýrské sítě		 NI =  1.124	______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 4 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: asfalt, linoleum, dřevo

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Je známa obtížná evakuace.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.001

Pravděpodobnost škody

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PA	 PB	 PC	 PM	 PU	 PV	 PW	 PZ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

0.1	   0	0.05	0.003	0.05	0.05	0.05	0.008

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Následné ztráty

________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA	 LB	 LC	 LM	 LU	 LV	 LW	 LZ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0E-7	2.5E-3	   0	   0	1.0E-7	2.5E-3	   0	   0

---  	5.0E-4	1.0E-2	1.0E-2	  ---  	5.0E-4	1.0E-2	1.0E-2

---  	5.0E-4	  ---  	  ---  	  ---  	5.0E-4	  ---  	  ---

1.0E-7	1.0E-3	1.0E-3	1.0E-3	1.0E-7	1.0E-3	1.0E-3	1.0E-3

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.224	   0	   0	   0	0.1405	   0	   0	|   0.3642

R2 |	  ---  	0.0447	0.4473	6.9811	  ---	0.0281	0.562	8.992	|   17.0553

R3 |	  ---  	0.0447	  ---  	  ---  	  ---  	0.0281	  ---  	  ---  	|   0.073

R4 |	   0	0.0895	0.0447	0.6981	   0	0.0562	0.0562	0.8992	|   1.8439

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.2237	   0	   0	   0	0.1405	   0	   0	   |	0.3642	   |   1

R2 |	   ---	0.0447	0.4473	6.9811	  ---	0.0281	0.562	8.992	   |	17.0553	   |   100

R3 |	   ---	0.0447	 ---	 ---	 ---	0.0281	 ---	 ---	   |	0.073	   |   100

R4 |	  0  	0.0895	0.0447	0.6981	   0	0.0562	0.0562	0.8992	   |	1.8439	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	   0	0.2237	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.2237

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	0.1405	   0	   0	   |	0.1405

RS |	   0	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	   0

RF |	   ---	0.2237	 ---	 ---	 ---	0.14	 ---	 ---	   |	0.364

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

Podmínkou pro zajištění správné funkce systému ochrany je instalace ochrany proti přepětí.