D.01.1.4.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvod

Projektová dokumentace řeší větrání ve  Speciální ZŠ, MŠ a praktické škole Ústí nad Orlicí – objekt SO02 – Rekonstrukce WC v 2.budově školy. Projekt je vypracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Podkladem pro vypracování projektu  byly stavební výkresy, systém řešení byl konzultován s projektantem stavební části a ostatních profesí.

Dokumentace je v souladu s:

-     Vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých  ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb.

- Vyhláška č.6/2003Sb. – Hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb

-     NV 68/2010, NV 93/2012 sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců

při práci

- NV č.148/2006 Sb – O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0782 - Požární bezpečnost staveb, ochrana proti šíření požáru VZT zařízením

- zařízení je v souladu s nařízením EU 1253/2014 platným pro r.2016

- zařízení je vypracováno v souladu s metodickým pokynem pro větrání škol vypracovaným Ministerstvem životního prostředí

2. Popis zařízení

Zařízení č.6 nově řeší větrání stávajících záchodů a úklidu  společným potrubním ventilátorem. Úklid bude větrán nezávislým nástěnným ventilátorem. Potrubí je přiznané, potrubní ventilátor je osazen v rámci úklidu, výfuk vzduchu je do fasády objektu.

- Zajištěné vzd. výměny:

- kabina WC, úklid  	 - 50m3/hod

- pisoár 			 - 25m3/hod

3. Energetická bilance

| - Zařízení | - El. motory (kW) | - Ohřev (kW) | - Klima (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Zařízení č.6 | - 0,2 | - - | - - |

4. Protipožární opatření

Návrh vzduchotechnického zařízení je proveden v souladu s ČSN 73 0872. Protipožární klapky se nenavrhují. V souladu s ČSN 73 0872 čl.4.1.3 musí být VZD potrubí vyrobeno a namontováno tak, aby se po dobu požadované požární odolnosti nezřítilo a nepoškodilo související konstrukce a nosnou či požárně dělící funkcí.

5. Protihluková opatření

Potrubí je na závěsech podloženou tlumící gumou.  Všechny prostupy VZD potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací (např. Fibrex).

6. Požadavky na ostatní profese

- a) práce stavby

- zhotovení otvorů pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích

- obalení potrubí v místě prostupů izolačním materiálem

- b) práce elektro

- zemnění všech elektrospotřebičů VZD

- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

- přívod el. energie k  malým ventilátorům vč. ovládání