D.01.1.4.2.1 TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. Úvod

Projektová dokumentace řeší větrání ve  Speciální ZŠ, MŠ a praktické škole Ústí nad Orlicí – objekt SO01 – Půdní vestavba ve 3.budově školy a přístavba schodiště. Projekt je vypracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Podkladem pro vypracování projektu  byly stavební výkresy, systém řešení byl konzultován s projektantem stavební části a ostatních profesí.

Dokumentace je v souladu s:

-     Vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých  ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb.

- Vyhláška č.6/2003Sb. – Hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb

-     NV 68/2010, NV 93/2012 sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců

při práci

- NV č.148/2006 Sb – O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0782 - Požární bezpečnost staveb, ochrana proti šíření požáru VZT zařízením

- zařízení je v souladu s nařízením EU 1253/2014 platným pro r.2016

- zařízení je vypracováno v souladu s metodickým pokynem pro větrání škol vypracovaným Ministerstvem životního prostředí

2. Popis zařízení

V rámci půdní vestavby vznikne v podkroví pět učeben, kabinety a hygienické zázemí.

V rámci vzduchotechnických zařízení a chlazení budou zajištěny následující funkce odpovídající výše uvedeným podmínkám a požadavkům investora:

- přívod čerstvého filtrovaného a v zimním období tepelně upraveného vzduchu do prostoru učeben

na základě koncentrace CO2

- rekuperace odváděného vzduchu

- dávky vzduchu na osobu odpovídají hygienickým předpisům

- dodržení nízké hladiny hluku odpovídající hygienickým předpisům

- odvedení pachů ze sociálních zařízení

- klimatizace učeben

Úprava vzduchu:

- filtrace na přívodu vzduchu

- ohřev vzduchu - elektrický

2. Popis a koncepce zařízení

2.1 Zařízení č.1 – větrání muzikoterapie

Pro větrání učebny  je navržen nezávislý systém teplovzdušného větrání  s rekuperací tepla, který je uveden do chodu na základě koncentrace CO2. Celkový výkon zařízení, mn. větracího vzduchu je stanoveno dle směrnice vydané Ministerstvem – viz. přílohy TZ – Vp=Vod=400m3/hod. Jednotka (např. SAVE VSR 500) je umístěna jako parapetní v kabinetu 406. Jednotka je vybavena filtry vzduchu, rotačním rekuperátorem, ventilátory s EC motory a el. ohřívačem. Sání a výfuk vzduchu je z fasády objektu. Do třídy je vzduch přiveden textilní čtvrtkruhovou výustí, odvod vzduchu je přes jednořadou vyústku s regulací. Na základě koncentrace CO2 se mění vzduchový výkon jednotky.

Zajištěná vzduchová výměna:

„405“ učebna muzikoterapie – 14žáků á 203/hod + 1 vyučující á 50m3/hod

V=400m3/hod   (rozsah 120-550m3/hod)

2.2 Zařízení č.2 – větrání učeben

Pro větrání zbývajících čtyř učeben je navržen centrální systém teplovzdušného větrání  s rekuperací tepla a regulátory variabilního průtoku, kde jednotka  snižuje nebo zvyšuje otáčky na základě změny tlaku v potrubním systému. Provozní režimy pro jednotlivé prostory jsou zajištěny regulátory variabilního průtoku v přívodním potrubí, které jsou řízeny pomocí signálu naměřených hodnot CO2. Čidla CO2 budou umístěna ve výšce max.1,3m nad podlahou. Odvod vzduchu je vyústkou v chodbě.

Do větraných prostor je přiveden venkovní vzduch, který je filtrovaný a v zimním období  tepelně upravený. Celkový výkon zařízení, mn. větracího vzduchu je stanoveno dle směrnice vydané Ministerstvem – viz. přílohy TZ – Vp=Vod=1000m3/hod. Nepředpokládá se 100% obsazenost učeben. Jednotka (např. TOPVEX FR03EL - CAV) je umístěna jako podlahová v kabinetu 406. Jednotka je vybavena filtry vzduchu, rotačním rekuperátorem, ventilátory s EC motory a el. ohřívačem. Sání a výfuk vzduchu je z fasády objektu. Do třídy je vzduchu přiveden textilních čtvrtkruhových výustí. Rozvody potrubí jsou vedeny nad minerálním podhledem v chodbě.  Do chodby se vzduch přepustí pomocí přeslechového stěnového průchodu, který zamezí přenosu hluku bez omezení průchodu vzduchu.

Zajištěné vzduchové výměny:

„408“ učebna IT – 9 žáků á 20m3/hod + 1 vyučující á 50m3/hod

V=250m3/hod  (rozsah 80-250m3/hod)

„409“ učebna autisti – 6 žáků á 20m3/hod + 1 vyučující á 50m3/hod

V=200m3/hod  (rozsah 60-200m3/hod)

„410“ multisenzor. učebna  – 8 žáků á 20m3/hod + 1 vyučující á 50m3/hod

V=250m3/hod  (rozsah 80-250m3/hod)

„411“ učebna ergoterapie  – 14 žáků á 20m3/hod + 1 vyučující á 50m3/hod

V=550m3/hod  (rozsah 180-550m3/hod)

2.3 Zařízení č.3 a 4 – ostatní zařízení

Zařízení č.3 řeší větrání hygienického zázemí v podkroví, zařízení č.4 přesun ventilátoru v tělocvičně a nově větrání hygienického zařízení v 3NP.

- Větrání bude zajištěno v jednotlivých místnostech nezávisle nuceně podtlakovým systémem pomocí samostatných nástěnných ventilátorů, ventilátorů osazených osazených do podhledu nebo společným potrubním ventilátorem. V 3.NP bude potrubí přiznané, v rámci relaxace bude zykrytováno. Výfuk vzduchu v 3.Np je do fasády objektu. V podkroví je potrubí vedeno nad podhledem a výfuk je proveden nad střechu objektu.

- Zajištěné vzd. výměny:

- kabina WC, úklid  	 - 50m3/hod

- pisoár 			 - 25m3/hod

- sprcha 			 - 120m3/hod

2.4 Zařízení č.5 – Klimatizace

Dle požadavku investora je navrženo chlazení v učebnách podkroví. Je navržen VRF systém. Všechny vnitřní nástěnné výparníkové jednotky s ventilátory chladí vzduch v místnosti cirkulací vzduchu přes výměníkovou plochu s možností regulace vzduchového výkonu. Teplota vzduchu v místnosti se reguluje termostatem v mezích 18-30°C. Navržený inverter zajistí plynulou regulaci okamžitého výkonu kompresoru, což vede k výraznému snížení spotřeby el. energie a podstatně tišší provoz. Venkovní kondenzační jednotka bude osazena na střeše spojovacího krčku u obvodové stěny projektované budovy.  Rozvody chladivového potrubí jsou vedeny v rámci SDK příčky a nad podhledem.

Ovládání všech vnitřních jednotek je nezávisle  pomocí drátových  ovladačů.  Použité chladivo R410A.

| Č.M. | Místnost | Celkový chladící výkon zařízení kW | Nástěnná jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| 405 | Muzikoterapie | 7,1 | Např. ASYA24 - GACH |
| 408 | Učebna IT | 7,1 | Např. ASYA24 - GACH |
| 409 | Učebna autisti | 5,6 | Např. ASYA18 - GACH |
| 410 | Učebna multisenzor. | 5,6 | Např. ASYA18 - GACH |
| 411 | Učebna ergoterapie | 7,1 | Např. ASYA24 - GACH |

KJ – např. AJY-090LELAH - Qch=28,0kW.

3. Energetická bilance

Pro zvýšení hospodárnosti provozu a snížení spotřeby energií (především tepelné) je zařízení s tepelnou úpravou vzduchu vybaveno zařízením pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu (ZZT).

| - Zařízení | - El. motory (kW) | - Ohřev (kW) | - Klima (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Zařízení č.1 | - 2 x 0,169 | - 1,67 | - - |
| - Zařízení č.2 | - 2 x 0,676 | - 5,0 | - - |
| - Zařízení č.3,4 | - 0,500 | - - | - - |
| - Zařízení č.5 | - - | - - | - 8,6 |
| - Celkem | - 2,2 kW | - 6,7 kW | - 8,6 kW |

4. Protipožární opatření

Návrh vzduchotechnického zařízení je proveden v souladu s ČSN 73 0872. Protipožární klapky se nenavrhují. V souladu s ČSN 73 0872 čl.4.1.3 musí být VZD potrubí vyrobeno a namontováno tak, aby se po dobu požadované požární odolnosti nezřítilo a nepoškodilo související konstrukce a nosnou či požárně dělící funkcí.

5. Protihluková opatření

Celý vzduchotechnický systém je zabezpečen tak, aby svým provozem nepřekročil hygienické limity  - do rozvodných tras potrubí jsou navrženy hlukové tlumiče Sonoextra a ohebné potrubí Sonovac, které zabrání nadměrnému šíření hluku od ventilátorových jednotek do větraných prostor. Tyto tlumiče jsou navrženy jak v přívodních, tak odvodních trasách. Veškeré vzduchovody jsou napojeny na VZD jednotky přes tlumící vložky, které zabraňují přenosu chvění do potrubí a tím i do stavební konstrukce, ne které jsou rozvody zavěšeny. Potrubí je na závěsech podloženou tlumící gumou.  Všechny prostupy VZD potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací (např. Fibrex).

6. Požadavky na ostatní profese

- a) práce stavby

- zhotovení otvorů pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích

- obalení potrubí v místě prostupů izolačním materiálem

- koordinovat montáž podhledů s montáží VZD a rozvodů chladiva

- koordinovat montáž Cu potrubí v rámci SDK příček

- zajistit přístup ke komponentům nad podhledem – regulátory průtoku, potrubní ventilátor

- stavební přípomoce při demontáži ventilátoru v tělocvičně

- zakrytování potrubí v relaxaci č.m.3B04

- oplechování prostupu VZD potrubí střechou

- b) práce elektro

- zemnění všech elektrospotřebičů VZD

- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

- přívod el. energie dle požadavku M+R

- přívod el. energie k  malým ventilátorům vč. ovládání

- napájení a jištění jednotek chlazení

- c) práce kanalizační

- zajistit odvod kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace přes sifon do kanalizace

- zajistit odvod kondenzátu pod stoupačkou VZD  přes sifon do kanalizace

7. Měření a regulace

Zařízení č.1 –

Jednotka je vybavena vestavěnou M+R, čidlo CO2 (on-off) uvede jednotku automaticky do chodu. Jsou zajištěny všechny ochranné  a řídící funkce VZD jednotky.

Zařízení č.2 -

Jednotka je vybavena integrovaným systémem regulace vč. teplotních čidel v kombinaci s ovladačem. Jsou zajištěny všechny ochranné  a řídící funkce VZD jednotky.

Pro každý z větraných prostor je navržen VAV regulační box v přívodním potrubí. Celý systém slouží pro k regulaci přiváděného a odváděného vzduchu z a do prostoru na základě měření koncentrace CO2 ve větraném prostoru za současného upravování (snižování) výkonu centrální jednotky.  Pro přesné nastavení rozsahu koncentrace CO2 je vedle čidla osazen regulátor.

8. Vliv na životní prostředí

Větrací zařízení je navrženo tak, aby splňovalo v celkovém součtu požadavky hygienických předpisů týkajících se účinku hluku a přípustných hodnot škodlivin vedených odpadním vzduchem.

Klimatizační zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky hygienických předpisů týkajících se účinku hluku. Systém je navržen pro použití ekologického  chladiva R410A, které splňuje parametry ohledně vlivu na životní prostředí a ozónovou vrstvu.

9. Požadavky pro montáž

- koordinace montáží potrubí, chladivového potrubí s montáží rozvodů ÚT a podhledů

- osadit servisní dvířka v podhledech dle požadavku VZD

- při montáži jednotlivých zařízení postupovat podle pokynů pro montáž dodávaných se zařízením

- díly s volným spojem budou upraveny na potřebnou délku při montáži

- po montáži tlumících manžet provést jejich překlenutí pružným kabelem v rámci elektromontáže

- vzduchotechnické potrubí bude na závěsech podloženo mikroporézní gumou a v prostupech stavebními konstrukcemi budou obalena izolačním materiálem

10. Bezpečnost při realizaci a následném provozu zařízení

Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Dodavatel musí být odborná firma, která má s montážemi obdobného charakteru zkušenosti, přičemž je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět.

Investor zabezpečí po dobu provádění montážních prací svůj dozor a jmenuje pro tuto činnost zodpovědnou osobu. Dodavatelská firma povede montážní deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/2006 sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky a klimatizace musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu.

11. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Tyto pokyny slouží jako pomůcka pro odborné pracovníky provozovatele VZD zařízení a klimatizace - investora. Pokyny mají zejména význam pro období zkušebního provozu, kdy ještě nejsou k dispozici podrobnější provozní předpisy. Definitivní provozní předpisy nejsou součástí projektové dokumentace.

Ovládat VZD zařízení a klimatizace  smějí jen pracovníci s odbornou kvalifikací, kteří nabyli k tomu způsobilost školením a jsou seznámeni s předepsanou dokumentací. Provoz technologie je možný pouze tehdy, jsou-li zajištěny v dostatečném rozsahu a kvalitě potřebné energie - el. energie.

Pokyny pro obsluhu klimatizace:

Pravidelný  servis  je  zárukou  dlouhodobého a  bezproblémového chodu klimatizace, kterým se předchází závadám a snižování účinnosti a funkce zařízení. Klimatizace  je   zařízení,  které  vyžaduje  pravidelné  čištění výměníků, čištění  a  dezinfekci  odvodu  kondenzátu,  vaničky,  kontrolu  čerpadla, a proměření  elektro  části  včetně  měření  příkonu,   kontrolu  tlaků  a množství chladiva v okruhu  a další. Při nezajištění servisu a provozování znečištěné klimatizace dochází ke snížení účinnosti, zvýšení elektrického  příkonu a může dojít až ke zničení kompresoru. Servis musí provádět pracovníci s příslušnou kvalifikací pro tuto činnost.

O výsledcích všech prohlídek musí být provedeny záznamy.

Pokyny pro obsluhu vzduchotechniky:

Žádné VZD zařízení nemůže být provozováno bez svědomité obsluhy a pravidelné údržby. Celé zařízení, zejména však nasávací a výdechové mříže a žaluzie musí být před zahájením provozu zbaveno všech nečistot, prachu, usazenin, špíny, zbytků stav. materiálů a během provozu musí být udržováno v čistotě.  Za provozu je nutno dodržovat provozní předpisy jednotlivých VZD elementů.

Pravidelně je nutno zejména provádět:

- kontrolovat stav ložisek rotačních strojů a regul. klapek a mazat je podle návodu

- provádět prohlídky a kontroly funkce elektročástí podle platných předpisů a norem

- pravidelnou kontrolu a výměnu filtračních tkanin v přívodních filtrech ve lhůtě každé 2-3 měsíce (podle znečištění) - zajišťuje servisní firma

- periodické čištění deskových výměníků v jednotkách vysunutím, propláchnutím horkou vodou s detergentem (max. 70oC) ve lhůtě cca 6 měsíců (podle stavu znečištění) - zajišťuje servisní firma