## SO 02
Pozice | Popis | Množství |  | Dodávka |  | Montáž
|  | v m.j. |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Rekapitulace nákladů
Dodávka
Montáž
Lešení pro montáž VZT
Doprava
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění
Celkem
DPH (21%)
Celkem
Ing. Tomáš Měkota
Zařízení č. 3 - Sociální zařízení velké tělocvičny - přívod a odvod vzduchu
3.01 | Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, s tepelně izolovaným pláštěm, podstropní, složená v přívodní části z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru tř.EU4, rekuperačního deskového výměníku s obtokovou klapkou, účinnost min. 73%, teplovodního ohřívače - Qt = 5 kW, voda 75°C, a ventilátoru s EC motorem, V = 1490 m3/h, pext = 250 Pa, 0.705 kW, 3.1 A, 230 V/50 Hz, Lw 56/82/55 dB(A) (sání/výtlak/okolí) a v odvodní části z tlumících vložek, filtru tř.EU4, deskového rekuperačního výměníku a ventilátoru s EC motorem, V = 1630 m3/h, 250 Pa, 0.705 kW, 3.1 A, 230 V, Lw 63/85/55 dB(A) (sání/výtlak/okolí) vč.kuličkového sifonu, dveří s panty, rozměry jednotky 2100/1500/455 mm (délka/šířka/výška), jednotku dodat včetně automatické regulace se vzdáleným reg.modulem vč.propoj.kabelu, čidel, snímačů vč.propojení a vzdáleného ovladače, volně loženého směšovacího uzlu, pružně uložit, dodat v rozloženém stavu, smontovat na stavbě | 1 | ks
3.02 | Buňka tlumiče hluku 250x500/1000, vložný útlum 25 dB na 500 Hz | 1 | ks
3.03 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 37 dB na 500 Hz | 3 | ks
3.04 | Protidešťová žaluzie 500x400 práškový nátěr vč.ochr.síta | 1 | ks
3.05 | Výfuková hlavice DN 315 | 1 | ks
3.06 | Regulační klapka ruční DN 315 kovové ovládání | 1 | ks
3.07 | Regulační klapka ruční DN 125 kovoé ovládání | 1 | ks
3.08 | Vyústka komfortní pro přívod vzduchu, 2-řadá, s regulací 325x225 mm, materiál elox.hliník vč.upevňovacího rámečku | 1 | ks
3.09 | Vyústka komfortní pro přívod vzduchu, 2-řadá, s regulací 625x325 mm, materiál elox.hliník vč.upevňovacího rámečku | 1 | ks
3.10 | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu 2-řadá s regulací, materiál pozink, rozměry 825x75 | 4 | ks
3.11 | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu 1-řadá s regulací, materiál pozink, rozměry 825x75 | 4 | ks
3.12 | Vyústka komfortní pro odvod vzduchu, 1-řadá, s regulací 225x125 mm, materiál elox.hliník vč.upevňovacího rámečku | 2 | ks
3.13 | Vyústka komfortní pro odvod vzduchu, 1-řadá, s regulací 225x75 mm, materiál elox.hliník vč.upevňovacího rámečku | 1 | ks
3.14 | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu 1-řadá s regulací, materiál pozink, rozměry 525x75 | 1 | ks
3.15 | Stěnová mřížka 300x150, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu | 14 | ks
3.16 | Stěnová mřížka 600x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu | 6 | ks
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení | 24 | m2
| Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.0% tvarovek | 1 | bm
| Potrubí SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 10 | bm
| Potrubí SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 6 | bm
| Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 33 | bm
| Potrubí SPIRO DN 355 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4 | bm
| Tepelná izolace deskami ze syntetického kaučuku tl. 25 mm s Al-fólií | 24 | m2
| Odvod kondenzátu od jednotky vč.napojení na kanalizaci a vysazení odbočky | 1 | ks
| Materiál spojovací, těsnící a montážní vč.ocel.pomocných konstrukcí pro vynešení jednotky | 148 | kg
Zařízení č. 4 - Sociální zařízení malé tělocvičny - odvod vzduchu
4.01 | Střešní diagonální ventilátor, skříň z plastu, oběžné kolo diagonální z plastu, pracovní teplota do +60°C, motor asynchronní s kotvou nakrátko, krytí IP 44, DN 160, V = 400 m3/h, 120 Pa, 0.068 kW, 0.26 A, 230 V, 50, Hz, vč.zpětné klapky a soklu | 1 | ks
4.02 | Krycí mřížka DN 160 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm, práškový nátěr | 1 | ks
4.03 | Dveřní mřížka oboustranná neprůhledná, materiál hliník, rozměry 425x125, vč.vyříznutí otvoru do dveří | 2 | ks
| Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.0% tvarovek | 1 | bm
| Materiál spojovací, těsnící a montážní | 3 | kg
| Demontáže stávající VZT | 38 | Nh
| Bourání prostupů pro VZT do rozměru 700x350 vč.osazení překladu, zaplnění po montáži, omítnutí a vymalování | 29 | ks
| Zazdění prostupů po stávající VZT vč.omítnutí a vymalování | 12 | ks
| Zakrytí prostupu střechou po stávající VZT, omítnutí, vymalování zevnitř, zakrytí proti dešti zvenku | 1 | ks
| Úprava stávajícího prostupu střechou, napojení na systém hydroizolace po montáži VZT | 1 | ks
Dodávka a montáž VZT celkem