0

POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY

Pro instalaci vzduchotechnického zařízení je nutné provedení prostupů nosnými a dělícími konstrukcemi. Prostupy budou provedeny dle jednotlivých typů bouraných konstrukcí. Prostupy dřevěnými stropy budou provedeny pomocí dřevěných výměn a ocelové podpěrné konstrukce, prostupy zděnými stěnami budou zajištěny ocelovými překlady z válcovaných profilů tak, aby nedošlo ke snížení únosnosti a použitelnosti dotčených konstrukcí.

Prostupy ve stěnách:

Bude provedena drážka do max. ½ šíře stěny v rozměru uvedeného překladu, následně budou osazeny příslušné ocelové prvky a vyklínovány. Po přesném usazení bude provedeno zahození cementovou maltou. Po vytvrdnutí malty bude provedena shodná drážka z druhé strany. Po vytvrdnutí druhé části bude vybourán vlastní otvor a začištěn.

Prostupy ve stropech a střechách

Bude provedena minimální sonda v místě prostupu pro stanovení polohy nosných konstrukcí. Po  zhodnocení stavu bude provedeno podepření nosných prvků a následné vyříznutí prostupu. Po jeho začištění bude osazena výměna a dokončen celý prostup.

V místě prostupu  P026 dochází k narušení hlavní nosné konstrukce, která musí být podepřena vnějším systémem z ocelových válcovaných prvků MSH80/4. Kotvení do podlahy  bude přes roznášecí plotnu tl. 10mm tak aby nedocházelo ke kolizi ze zařízením. Kotvení do stěn bude v závislosti na provedených sondách v místě kotvení buď kotevní deskou tl. 6mm a chemickými kotvami do příslušného zdiva (bude dimenzováno po provedení sond) , popř. zasekáním profilů do hloubky cca100mm a podbetnonováním ro rozsahu 100×200 tl. 50mm.

NAVRŽENÉ MATERIÁLY

- Dřevěné konstrukce

- Ocelové konstrukce

HODNOTY UŽITNÝCH A KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ

1 Protokol zatížení: střešní plášť plochá střecha

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] | [–] | [kN/m2] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| PE folie (0,02 × ) | 0,02 | 1,35 | 0,03 |
| geotextilie 300 g/m2 (0,00 × ) | 0,00 | 1,35 | 0,00 |
| EPS S150 (0,23 × 0,16) | 0,04 | 1,35 | 0,05 |
| NOVAGLASS ISOROOF SBS mineral (0,05 × 0,16) | 0,05 | 1,35 | 0,07 |
| Síťový beton vibrovaný (25,00 × 0,35) | 8,75 | 1,35 | 11,81 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 8,86 | 1,35 | 11,96 |
| Součet stálého zatížení | 8,86 | 1,35 | 11,96 |
| Součet zatížení | 8,86 | 1,35 | 11,96 |

2 Protokol zatížení: skladba betonového stropu

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] | [–] | [kN/m2] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Dlaždice a obkládačky keramické (22,00 × 0,02) | 0,33 | 1,35 | 0,45 |
| Cementový beton obyčejný vibrovaný (tř.B30 a nižší) (24,00 × 0,05) | 1,20 | 1,35 | 1,62 |
| PANEL (odhad) (3,55 × ) | 3,55 | 1,35 | 4,79 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenné na rákosování (15,00 × 0,02) | 0,30 | 1,35 | 0,40 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 5,38 | 1,35 | 7,26 |
| Součet stálého zatížení | 5,38 | 1,35 | 7,26 |
| Součet zatížení | 5,38 | 1,35 | 7,26 |

3 Protokol zatížení: skladba trámového stropu

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] | [–] | [kN/m2] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Dlaždice a obkládačky kameninové (23,00 × 0,01) | 0,28 | 1,35 | 0,38 |
| Cementový beton obyčejný nevibrovaný (tř.B30 a nižší) (23,00 × 0,05) | 1,15 | 1,35 | 1,55 |
| pojistná hydroizolace IPA 400H PE S35 (0,04 × ) | 0,04 | 1,35 | 0,05 |
| dřevěný záklop (6,00 × 0,06) | 0,36 | 1,35 | 0,49 |
| Průřez: obdélník (0,08 / 1,00) | 0,08 | 1,35 | 0,11 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenné na rákosování (15,00 × 0,02) | 0,22 | 1,35 | 0,30 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 2,13 | 1,35 | 2,88 |
| Součet stálého zatížení | 2,13 | 1,35 | 2,88 |
| Součet zatížení | 2,13 | 1,35 | 2,88 |

4 Protokol zatížení: zdivo z plných cihel tl. 80

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Zdivo z cihel pálených plných odlehčenených na MV (16,50 × 0,08) | 5,21 | 1,35 | 7,03 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 8,37 | 1,35 | 11,30 |
| Součet stálého zatížení | 8,37 | 1,35 | 11,30 |
| Součet zatížení | 8,37 | 1,35 | 11,30 |

5 Protokol zatížení: zdivo z plných cihel tl. 100

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Zdivo z cihel pálených plných odlehčenených na MV (16,50 × 0,10) | 6,52 | 1,35 | 8,80 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 9,68 | 1,35 | 13,07 |
| Součet stálého zatížení | 9,68 | 1,35 | 13,07 |
| Součet zatížení | 9,68 | 1,35 | 13,07 |

6 Protokol zatížení: zdivo z plných cihel tl. 150

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Zdivo z cihel pálených plných odlehčenených na MV (16,50 × 0,15) | 9,78 | 1,35 | 13,20 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 12,94 | 1,35 | 17,47 |
| Součet stálého zatížení | 12,94 | 1,35 | 17,47 |
| Součet zatížení | 12,94 | 1,35 | 17,47 |

7 Protokol zatížení: zdivo z plných cihel tl. 300

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Zdivo z cihel pálených plných odlehčenených na MV (16,50 × 0,30) | 19,55 | 1,35 | 26,39 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 22,71 | 1,35 | 30,66 |
| Součet stálého zatížení | 22,71 | 1,35 | 30,66 |
| Součet zatížení | 22,71 | 1,35 | 30,66 |

8 Protokol zatížení: zdivo z plných cihel tl. 320

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Zdivo z cihel pálených plných odlehčenených na MV (16,50 × 0,32) | 20,86 | 1,35 | 28,16 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 24,02 | 1,35 | 32,43 |
| Součet stálého zatížení | 24,02 | 1,35 | 32,43 |
| Součet zatížení | 24,02 | 1,35 | 32,43 |

9 Protokol zatížení: zdivo z plných cihel tl. 375

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Zdivo z cihel pálených plných odlehčenených na MV (16,50 × 0,38) | 24,44 | 1,35 | 32,99 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 27,60 | 1,35 | 37,26 |
| Součet stálého zatížení | 27,60 | 1,35 | 37,26 |
| Součet zatížení | 27,60 | 1,35 | 37,26 |

10 Protokol zatížení: zdivo z plných cihel tl. 400

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Zdivo z cihel pálených plných odlehčenených na MV (16,50 × 0,40) | 26,07 | 1,35 | 35,19 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 29,23 | 1,35 | 39,46 |
| Součet stálého zatížení | 29,23 | 1,35 | 39,46 |
| Součet zatížení | 29,23 | 1,35 | 39,46 |

11 Protokol zatížení: zdivo z plných cihel tl. 450

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Zdivo z cihel pálených plných odlehčenených na MV (16,50 × 0,45) | 29,33 | 1,35 | 39,60 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 32,49 | 1,35 | 43,86 |
| Součet stálého zatížení | 32,49 | 1,35 | 43,86 |
| Součet zatížení | 32,49 | 1,35 | 43,86 |

12 Protokol zatížení: zdivo z plných cihel tl. 500

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Zdivo z cihel pálených plných odlehčenených na MV (16,50 × 0,50) | 32,59 | 1,35 | 44,00 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 35,75 | 1,35 | 48,26 |
| Součet stálého zatížení | 35,75 | 1,35 | 48,26 |
| Součet zatížení | 35,75 | 1,35 | 48,26 |

13 Protokol zatížení: zdivo z plných cihel tl. 550

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Zdivo z cihel pálených plných odlehčenených na MV (16,50 × 0,55) | 35,85 | 1,35 | 48,40 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 39,01 | 1,35 | 52,66 |
| Součet stálého zatížení | 39,01 | 1,35 | 52,66 |
| Součet zatížení | 39,01 | 1,35 | 52,66 |

14 Protokol zatížení: zdivo z plných cihel tl. 600

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Zdivo z cihel pálených plných odlehčenených na MV (16,50 × 0,60) | 39,10 | 1,35 | 52,78 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 42,26 | 1,35 | 57,05 |
| Součet stálého zatížení | 42,26 | 1,35 | 57,05 |
| Součet zatížení | 42,26 | 1,35 | 57,05 |

15 Protokol zatížení: zdivo z plných cihel tl. 660

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Zdivo z cihel pálených plných odlehčenených na MV (16,50 × 0,66) | 43,02 | 1,35 | 58,08 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 46,18 | 1,35 | 62,34 |
| Součet stálého zatížení | 46,18 | 1,35 | 62,34 |
| Součet zatížení | 46,18 | 1,35 | 62,34 |

16 Protokol zatížení: zdivo z plných cihel tl. 750

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Zdivo z cihel pálených plných odlehčenených na MV (16,50 × 0,75) | 48,88 | 1,35 | 65,99 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 52,04 | 1,35 | 70,25 |
| Součet stálého zatížení | 52,04 | 1,35 | 70,25 |
| Součet zatížení | 52,04 | 1,35 | 70,25 |

17 Protokol zatížení: zdivo z plných cihel tl. 850

| Zatížení stálé | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | [–] | [kN/m] |
| Vlastní tíha konstrukce |  |  |  |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Zdivo z cihel pálených plných odlehčenených na MV (16,50 × 0,85) | 55,40 | 1,35 | 74,79 |
| Malty a omítky s hutným kamenivem vápenocementové (20,00 × 0,02) | 1,58 | 1,35 | 2,13 |
| Součet vlastní tíhy konstrukce | 58,56 | 1,35 | 79,06 |
| Součet stálého zatížení | 58,56 | 1,35 | 79,06 |
| Součet zatížení | 58,56 | 1,35 | 79,06 |

18 Protokol zatížení: Zatížení sněhem

Zatížení podle ČSN EN 1991-1-3

| Sněhová oblast: |  |  | I |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní tíha sněhu | sk | = | 0,70 | kN/m2 |  |
| Typ krajiny: |  |  | normální |  |  |
| Součinitel expozice | Ce | = | 1,00 |  |  |
| Tepelný součinitel | Ct | = | 1,00 |  |  |
| Součinitel zatížení | f | = | 1,50 |  |  |
| Tvar zastřešení: pultová střecha |  |  |  |  |  |
| Sklon střechy |  | = | 5,0 | ° |  |
| Tvarový součinitel | 1 | = | 0,80 |  |  |

Charakteristická hodnota zatížení (v závorce návrhová hodnota)

| s1 | = | 0,56 | kN/m2 | ( | 0,84 | kN/m2 | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

19 Protokol zatížení: Plošné zatížení

| Zatížení proměnné | Charakt. | Souč. | Návrh. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] | [–] | [kN/m2] |
| Užitné zatížení |  |  |  |
| Proměnné užitné - dlouh. | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| Součet užitného zatížení | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| Součet proměnného zatížení | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| Součet zatížení | 3,00 | 1,50 | 4,50 |

SEZNAM POUŽITÝCH DOKLADŮ

výkresová dokumentace

- Stavební část dokumentace

Předpisy a  normy

  - Eurokód 0 - Zásady navrhování konstrukcí

  - Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí

    - Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

    - Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

    - Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

  - Eurokód 3 - Navrhování ocelových konstrukcí

    - Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

  - Eurokód 5 - Navrhování dřevěných konstrukcí

    - Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- Zákon č. 268/2009 Sb. 	O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Vyhláška č. 398/1999 Sb.	O obecných technických požadavcích na výstavbu

výpočtové programy

FIN EC – ZATÍŽENÍ		verze  1.116      (FINE, spol. s r.o.)

FIN EC – FIN 3D		verze  3.40        (FINE, spol. s r.o.)

FIN EC – Ocel			verze  3.29        (FINE, spol. s r.o.)

FIN EC – Dřevo		verze  3.24        (FINE, spol. s r.o.)

návrh překladů a výměn

PŘEKLAD P001

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 3 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,112 | 0,000 |
| 4 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,225 | 0,000 |
| 5 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,338 | 0,000 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 2 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | 2 x HE 100 A | 0,450 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| 2 x HE 100 A | 4248 | 1066 | 8927 | 6,98400E+06 | 37,0848E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| EN 10210-1 : S 235 | 210,0E+03 | 81,00E+03 | 12,00E-06 | 78,50 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé ZDIVO | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé ZDIVO |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,450 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -401,58 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | Kombinace 1 | 5 | 0,7 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | Kombinace 1 | 4 | -0,1 | mm |
| Rotace X | Kombinace 1 | 3 | -0,7 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

3. POSOUZENÍ

3.1 Vstupní data

Délka dílce: 0,450 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 0,450 | 2 x HE 100 A | 0,0 |

| Konstrukční ocel, členěný válcovaný - 2 x HE 100 A |  |
| --- | --- |
| Rozměry průřezu |  |
| dílčí průřez | HE 100 A |
| vzdálenost dílčích průřezů | D = 180,0 mm |
| Rozměry dílčího průřezu |  |
| výška průřezu | h = 96,0 mm |
| šířka horní pásnice | bft = 100,0 mm |
| šířka spodní pásnice | bfb = 100,0 mm |
| tloušťka stojiny | tw = 5,0 mm |
| tloušťka horní pásnice | tft = 8,0 mm |
| tloušťka spodní pásnice | tfb = 8,0 mm |
| poloměr zaoblení mezi stojinou a pásnicemi | R1 = 12,0 mm |
| Průřezové charakteristiky |  |
| průřezová plocha | A = 4,25E+03 mm2 |
| vzdálenost těžiště od levé strany min. obálky průřezu | ycg = 140,0 mm |
| vzdálenost těžiště od dolní strany min. obálky průřezu | zcg = 48,0 mm |
| moment setrvačnosti k vodorovné těžišťové ose | Iy = 6,98E+06 mm4 |
| moment setrvačnosti ke svislé těžišťové ose | Iz = 37,1E+06 mm4 |
| poloměr setrvačnosti kolmý k vodorovné těžišťové ose | iy = 40,5 mm |
| poloměr setrvačnosti kolmý ke svislé těžišťové ose | iz = 93,4 mm |
| moment tuhosti v prostém kroucení | Ik = 185E+03 mm4 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Spojky

2 x HE 100 A:

Rámové spojky ve vzdálenostech 0,100 m

Výška spojky = 50,0 mm

Tloušťka spojky = 5,0 mm

Zatížení - vnitřní síly

Celkový počet zatěžovacích případů: 1

Kombinace č.1 - G1+G2:

|  | N[kN] | V3[kN] | M2[kNm] | V2[kN] | M3[kNm] | Tt[kNm] | T[kNm] | B[kNm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max. hodnota | 0,000 | 122,081 | 13,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Min. hodnota | 0,000 | -122,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 0,450 | 0,450 | 1,000 | 0,450 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 0,450 | 0,450 | 1,000 | 0,450 |

Klopení

Klopení od momentu My:

| Úsek | Počátek | Konec | lz1 [m] | Tvar momentové plochy | Poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  |  | zatížení |
| 1 | 0,000 | 0,450 | 0,450 | Konstantní průběh momentu | - |

Klopení od momentu Mz:

| Úsek | Počátek | Konec | ly1 [m] | Tvar momentové plochy | Poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  |  | zatížení |
| 1 | 0,000 | 0,450 | 0,450 | Konstantní průběh momentu | - |

3.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.1 - G1+G2;  Třída průřezu: 1

Posudek smyku od posouvající síly Vz:   122,081 kN < 205,144 kN     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 11,1

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 59,5 %

PŘEKLAD P002, P004, P007

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 0,000 | 0,435 | 0,000 |
| 3 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,109 | 0,000 |
| 4 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,218 | 0,000 |
| 5 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,326 | 0,000 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 2 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | 2 x HE 100 A | 0,435 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| 2 x HE 100 A | 4248 | 1066 | 8927 | 6,98400E+06 | 37,0848E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| EN 10210-1 : S 235 | 210,0E+03 | 81,00E+03 | 12,00E-06 | 78,50 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé ZDIVO | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 silové-stálé STOPY | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | G4 silové-stálé STŘECHA | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 5 | S5 silové-proměnné krátkodobé sníh | Silové | Proměnné krátkodobé sníh | 1,50 | - | H<1000 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 6 | Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ | Silové | Proměnné dlouhodobé | 1,50 | - | B | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé ZDIVO |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,435 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -537,60 kN/m |
| Zatěžovací stav č.3 - G3 silové-stálé STOPY |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,435 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -42,01 kN/m |
| Zatěžovací stav č.4 - G4 silové-stálé STŘECHA |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,435 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -58,25 kN/m |
| Zatěžovací stav č.5 - S5 silové-proměnné krátkodobé sníh |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,435 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -3,68 kN/m |
| Zatěžovací stav č.6 - Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,435 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -29,59 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,6*Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 + f,sup,6*0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*0,5*S5 + f,sup,6*Q6 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 + 0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + 0,5*S5 + Q6 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | Kombinace 5 | 5 | 1,1 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | Kombinace 2 | 4 | -0,2 | mm |
| Rotace X | Kombinace 5 | 3 | -1,1 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

3 DIMENZOVÁNÍ

1.1 Vstupní data

Délka dílce: 0,435 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 0,435 | 2 x HE 100 A | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Spojky

2 x HE 100 A:

Rámové spojky ve vzdálenostech 0,100 m

Výška spojky = 50,0 mm

Tloušťka spojky = 5,0 mm

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 0,435 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 0,435 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

1.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.5 - Q6:G1+G2+G3+G4+S5;  Třída průřezu: 1

Posudek smyku od posouvající síly Vz:   197,644 kN < 205,144 kN     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 9,9

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 96,3 %

PŘEKLAD P006, P011, P014, P015

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 0,000 | 0,800 | 0,000 |
| 3 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 4 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 5 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 2 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | 2 x HE 100 A | 0,800 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| 2 x HE 100 A | 4248 | 1066 | 8927 | 6,98400E+06 | 37,0848E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| EN 10210-1 : S 235 | 210,0E+03 | 81,00E+03 | 12,00E-06 | 78,50 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé ZDIVO | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 silové-stálé STOPY | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | G4 silové-stálé STŘECHA | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 5 | S5 silové-proměnné krátkodobé sníh | Silové | Proměnné krátkodobé sníh | 1,50 | - | H<1000 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 6 | Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ | Silové | Proměnné dlouhodobé | 1,50 | - | B | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé ZDIVO |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,800 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -307,44 kN/m |
| Zatěžovací stav č.3 - G3 silové-stálé STOPY |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,800 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -15,50 kN/m |
| Zatěžovací stav č.4 - G4 silové-stálé STŘECHA |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,800 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -21,49 kN/m |
| Zatěžovací stav č.5 - S5 silové-proměnné krátkodobé sníh |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,800 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -1,36 kN/m |
| Zatěžovací stav č.6 - Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,800 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -10,91 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,6*Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 + f,sup,6*0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*0,5*S5 + f,sup,6*Q6 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 + 0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + 0,5*S5 + Q6 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | Kombinace 2 | 5 | 3,6 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | Kombinace 5 | 4 | -1,3 | mm |
| Rotace X | Kombinace 2 | 3 | -3,6 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

3 DIMENZOVÁNI

3.1 Vstupní data

Délka dílce: 0,800 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 0,800 | 2 x HE 100 A | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Spojky

2 x HE 100 A:

Rámové spojky ve vzdálenostech 0,100 m

Výška spojky = 50,0 mm

Tloušťka spojky = 5,0 mm

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 0,800 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 0,800 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Klopení

S klopením se nepočítá

3.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.5 - Q6:G1+G2+G3+G4+S5;  Třída průřezu: 1

Vnitřní síly: N = 0,000 kN;  My = 38,625 kNm;  Mz = 0,000 kNm

Posudek namáhání kombinace tahu a ohybu:

Vnitřní síly na dílčím prutu: My,ch = 19,313 kNm

Únosnosti: My,R = 19,508 kNm

| 0,000 + 0,990 + 0,000 | = | 0,990 | < 1     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 9,9

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 99,0 %

PŘEKLAD P008, P009, P010

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 0,000 | 0,800 | 0,000 |
| 3 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| 4 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |
| 5 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 2 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | 2 x HE 140 A | 0,800 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| 2 x HE 140 A | 6284 | 1559 | 7492 | 20,6600E+06 | 58,6864E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| EN 10210-1 : S 235 | 210,0E+03 | 81,00E+03 | 12,00E-06 | 78,50 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé ZDIVO | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 silové-stálé STOPY | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | G4 silové-stálé STŘECHA | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 5 | S5 silové-proměnné krátkodobé sníh | Silové | Proměnné krátkodobé sníh | 1,50 | - | H<1000 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 6 | Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ | Silové | Proměnné dlouhodobé | 1,50 | - | B | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé ZDIVO |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,800 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -426,02 kN/m |
| Zatěžovací stav č.3 - G3 silové-stálé STOPY |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,800 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -15,50 kN/m |
| Zatěžovací stav č.4 - G4 silové-stálé STŘECHA |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,800 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -21,49 kN/m |
| Zatěžovací stav č.5 - S5 silové-proměnné krátkodobé sníh |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,800 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -1,36 kN/m |
| Zatěžovací stav č.6 - Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,800 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -10,91 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,6*Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 + f,sup,6*0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*0,5*S5 + f,sup,6*Q6 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 + 0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + 0,5*S5 + Q6 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | Kombinace 5 | 5 | 1,6 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | Kombinace 2 | 4 | -0,6 | mm |
| Rotace X | Kombinace 5 | 3 | -1,6 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

3 DIMENZOVÁNÍ

3.1 Vstupní data

Délka dílce: 0,800 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 0,800 | 2 x HE 140 A | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Spojky

2 x HE 140 A:

Rámové spojky ve vzdálenostech 0,100 m

Výška spojky = 50,0 mm

Tloušťka spojky = 5,0 mm

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 0,800 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 0,800 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Klopení

S klopením se nepočítá

3.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.5 - Q6:G1+G2+G3+G4+S5;  Třída průřezu: 1

Posudek smyku od posouvající síly Vz:   257,246 kN < 274,814 kN     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 7,0

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 93,6 %

PŘEKLAD P012, P018, P021, P022

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 0,000 | 0,850 | 0,000 |
| 3 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,212 | 0,000 |
| 4 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,425 | 0,000 |
| 5 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,638 | 0,000 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 2 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | 2 x HE 140 A | 0,850 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| 2 x HE 140 A | 6284 | 1559 | 7492 | 20,6600E+06 | 58,6864E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| EN 10210-1 : S 235 | 210,0E+03 | 81,00E+03 | 12,00E-06 | 78,50 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé ZDIVO | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 silové-stálé STOPY | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | G4 silové-stálé STŘECHA | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 5 | S5 silové-proměnné krátkodobé sníh | Silové | Proměnné krátkodobé sníh | 1,50 | - | H<1000 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 6 | Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ | Silové | Proměnné dlouhodobé | 1,50 | - | B | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé ZDIVO |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,850 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -472,73 kN/m |
| Zatěžovací stav č.3 - G3 silové-stálé STOPY |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,850 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -15,50 kN/m |
| Zatěžovací stav č.4 - G4 silové-stálé STŘECHA |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,850 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -21,49 kN/m |
| Zatěžovací stav č.5 - S5 silové-proměnné krátkodobé sníh |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,850 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -1,36 kN/m |
| Zatěžovací stav č.6 - Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,850 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -10,91 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,6*Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 + f,sup,6*0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*0,5*S5 + f,sup,6*Q6 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 + 0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + 0,5*S5 + Q6 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | Kombinace 5 | 5 | 2,1 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | Kombinace 2 | 4 | -0,8 | mm |
| Rotace X | Kombinace 5 | 3 | -2,1 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

1 P012_P018_P021_P022

1.1 Norma

Norma výpočtu  EN 1993-1-1, EN 1993-1-4

Výpočet je proveden podle České národní přílohy.

Dílčí součinitele spolehlivosti pro ocelové konstrukce:

| Součinitel únosnosti průřezu | M0 | = | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Součinitel únosnosti při posouzení stability | M1 | = | 1,000 |
| Součinitel únosnosti oslabeného průřezu | M2 | = | 1,250 |

Dílčí součinitele spolehlivosti pro korozivzdornou ocel:

| Součinitel únosnosti průřezu | M0 | = | 1,100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Součinitel únosnosti při posouzení stability | M1 | = | 1,100 |
| Součinitel únosnosti oslabeného průřezu | M2 | = | 1,250 |

3 DIMENZOVÁNÍ

3.1 Vstupní data

Délka dílce: 0,850 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 0,850 | 2 x HE 140 A | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Spojky

2 x HE 140 A:

Rámové spojky ve vzdálenostech 0,100 m

Výška spojky = 50,0 mm

Tloušťka spojky = 5,0 mm

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 0,850 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 0,850 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Klopení

S klopením se nepočítá

3.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.5 - Q6:G1+G2+G3+G4+S5;  Třída průřezu: 1

Posudek smyku od posouvající síly Vz:   300,124 kN > 274,814 kN     Nevyhovuje

Štíhlost dílce: 7,0

Průřez nevyhovuje = BUDOU OSAZENY TŘI PROFILY

Využití

Využití průřezu: 109,2 %

PŘEKLAD P013, P016, P019, P020, P023

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 0,000 | 0,750 | 0,000 |
| 3 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,188 | 0,000 |
| 4 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,375 | 0,000 |
| 5 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,562 | 0,000 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 2 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | 2 x HE 120 A | 0,750 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| 2 x HE 120 A | 5068 | 1238 | 7782 | 12,1240E+06 | 45,6688E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| EN 10210-1 : S 235 | 210,0E+03 | 81,00E+03 | 12,00E-06 | 78,50 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé ZDIVO | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 silové-stálé STOPY | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | G4 silové-stálé STŘECHA | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 5 | S5 silové-proměnné krátkodobé sníh | Silové | Proměnné krátkodobé sníh | 1,50 | - | H<1000 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 6 | Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ | Silové | Proměnné dlouhodobé | 1,50 | - | B | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé ZDIVO |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -378,59 kN/m |
| Zatěžovací stav č.3 - G3 silové-stálé STOPY |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -15,50 kN/m |
| Zatěžovací stav č.4 - G4 silové-stálé STŘECHA |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -21,49 kN/m |
| Zatěžovací stav č.5 - S5 silové-proměnné krátkodobé sníh |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -1,36 kN/m |
| Zatěžovací stav č.6 - Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -10,91 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,6*Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 + f,sup,6*0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*0,5*S5 + f,sup,6*Q6 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 + 0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + 0,5*S5 + Q6 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | Kombinace 2 | 5 | 2,0 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | Kombinace 2 | 4 | -0,7 | mm |
| Rotace X | Kombinace 2 | 3 | -2,0 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

3 DIMENZOVÁNÍ

3.1 Vstupní data

Délka dílce: 0,750 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 0,750 | 2 x HE 120 A | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Spojky

2 x HE 120 A:

Rámové spojky ve vzdálenostech 0,100 m

Výška spojky = 50,0 mm

Tloušťka spojky = 5,0 mm

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 0,750 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 0,750 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Klopení

S klopením se nepočítá

3.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.5 - Q6:G1+G2+G3+G4+S5;  Třída průřezu: 1

Posudek smyku od posouvající síly Vz:   217,108 kN < 229,566 kN     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 8,2

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 94,6 %

PŘEKLAD P024

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 3 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,112 | 0,000 |
| 4 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,225 | 0,000 |
| 5 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,338 | 0,000 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 2 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | 2 x HE 100 A | 0,450 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| 2 x HE 100 A | 4248 | 1066 | 8927 | 6,98400E+06 | 37,0848E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| EN 10210-1 : S 235 | 210,0E+03 | 81,00E+03 | 12,00E-06 | 78,50 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé ZDIVO | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 silové-stálé STOPY | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | G4 silové-stálé STŘECHA | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 5 | S5 silové-proměnné krátkodobé sníh | Silové | Proměnné krátkodobé sníh | 1,50 | - | H<1000 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 6 | Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ | Silové | Proměnné dlouhodobé | 1,50 | - | B | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé ZDIVO |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,450 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -520,16 kN/m |
| Zatěžovací stav č.3 - G3 silové-stálé STOPY |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,450 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -15,50 kN/m |
| Zatěžovací stav č.4 - G4 silové-stálé STŘECHA |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,450 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -21,49 kN/m |
| Zatěžovací stav č.5 - S5 silové-proměnné krátkodobé sníh |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,450 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -1,36 kN/m |
| Zatěžovací stav č.6 - Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,450 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -10,91 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,6*Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 + f,sup,6*0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*0,5*S5 + f,sup,6*Q6 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 + 0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + 0,5*S5 + Q6 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | Kombinace 2 | 5 | 1,0 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | Kombinace 2 | 4 | -0,2 | mm |
| Rotace X | Kombinace 2 | 3 | -1,0 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

3 DIMENZOVÁNÍ

3.1 Vstupní data

Délka dílce: 0,450 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 0,450 | 2 x HE 100 A | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Spojky

2 x HE 100 A:

Rámové spojky ve vzdálenostech 0,100 m

Výška spojky = 50,0 mm

Tloušťka spojky = 5,0 mm

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 0,450 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 0,450 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Klopení

S klopením se nepočítá

3.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.5 - Q6:G1+G2+G3+G4+S5;  Třída průřezu: 1

Posudek smyku od posouvající síly Vz:   173,247 kN < 205,144 kN     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 9,9

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 84,5 %

PŘEKLAD P025

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 0,000 | 0,770 | 0,000 |
| 3 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,192 | 0,000 |
| 4 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,385 | 0,000 |
| 5 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,578 | 0,000 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 2 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | 2 x HE 100 A | 0,770 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| 2 x HE 100 A | 4248 | 1066 | 8927 | 6,98400E+06 | 37,0848E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| EN 10210-1 : S 235 | 210,0E+03 | 81,00E+03 | 12,00E-06 | 78,50 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé ZDIVO | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 silové-stálé STOPY | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | G4 silové-stálé STŘECHA | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 5 | S5 silové-proměnné krátkodobé sníh | Silové | Proměnné krátkodobé sníh | 1,50 | - | H<1000 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 6 | Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ | Silové | Proměnné dlouhodobé | 1,50 | - | B | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé ZDIVO |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,770 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -319,49 kN/m |
| Zatěžovací stav č.3 - G3 silové-stálé STOPY |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,770 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -12,50 kN/m |
| Zatěžovací stav č.4 - G4 silové-stálé STŘECHA |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,770 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -16,29 kN/m |
| Zatěžovací stav č.5 - S5 silové-proměnné krátkodobé sníh |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,770 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -1,36 kN/m |
| Zatěžovací stav č.6 - Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,770 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -19,80 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,6*Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 + f,sup,6*0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*0,5*S5 + f,sup,6*Q6 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 + 0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + 0,5*S5 + Q6 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | Kombinace 2 | 5 | 3,3 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | Kombinace 2 | 4 | -1,1 | mm |
| Rotace X | Kombinace 2 | 3 | -3,3 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

3 DIMENZOVÁNÍ

3.1 Vstupní data

Délka dílce: 0,770 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 0,770 | 2 x HE 100 A | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Spojky

2 x HE 100 A:

Rámové spojky ve vzdálenostech 0,100 m

Výška spojky = 50,0 mm

Tloušťka spojky = 5,0 mm

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 0,770 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 0,770 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Klopení

S klopením se nepočítá

3.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.5 - Q6:G1+G2+G3+G4+S5;  Třída průřezu: 1

Vnitřní síly: N = 0,000 kN;  My = 37,156 kNm;  Mz = 0,000 kNm

Posudek namáhání kombinace tahu a ohybu:

Vnitřní síly na dílčím prutu: My,ch = 18,578 kNm

Únosnosti: My,R = 19,508 kNm

| 0,000 + 0,952 + 0,000 | = | 0,952 | < 1     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 9,9

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 95,2 %

PŘEKLAD P102, P103

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 0,000 | 0,640 | 0,000 |
| 3 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,160 | 0,000 |
| 4 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 5 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 2 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | 2 x HE 100 A | 0,640 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| 2 x HE 100 A | 4248 | 1066 | 8927 | 6,98400E+06 | 37,0848E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| EN 10210-1 : S 235 | 210,0E+03 | 81,00E+03 | 12,00E-06 | 78,50 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé ZDIVO | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 silové-stálé STOPY | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | G4 silové-stálé STŘECHA | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 5 | S5 silové-proměnné krátkodobé sníh | Silové | Proměnné krátkodobé sníh | 1,50 | - | H<1000 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 6 | Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ | Silové | Proměnné dlouhodobé | 1,50 | - | B | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé ZDIVO |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,640 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -413,01 kN/m |
| Zatěžovací stav č.3 - G3 silové-stálé STOPY |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,640 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -12,50 kN/m |
| Zatěžovací stav č.4 - G4 silové-stálé STŘECHA |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,640 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -16,29 kN/m |
| Zatěžovací stav č.5 - S5 silové-proměnné krátkodobé sníh |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,640 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -1,36 kN/m |
| Zatěžovací stav č.6 - Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,640 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -19,80 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,6*Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 + f,sup,6*0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*0,5*S5 + f,sup,6*Q6 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 + 0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + 0,5*S5 + Q6 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | Kombinace 2 | 5 | 2,4 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | Kombinace 2 | 4 | -0,7 | mm |
| Rotace X | Kombinace 2 | 3 | -2,4 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

3 DIMENZOVÁNÍ

3.1 Vstupní data

Délka dílce: 0,640 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 0,640 | 2 x HE 100 A | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Spojky

2 x HE 100 A:

Rámové spojky ve vzdálenostech 0,100 m

Výška spojky = 50,0 mm

Tloušťka spojky = 5,0 mm

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 0,640 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 0,640 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

3.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.5 - Q6:G1+G2+G3+G4+S5;  Třída průřezu: 1

Posudek smyku od posouvající síly Vz:   200,832 kN < 205,144 kN     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 9,9

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 97,9 %

PŘEKLAD 106

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 0,000 | 0,750 | 0,000 |
| 3 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,188 | 0,000 |
| 4 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,375 | 0,000 |
| 5 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,562 | 0,000 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 2 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | 2 x HE 100 A | 0,750 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| 2 x HE 100 A | 4248 | 1066 | 8927 | 6,98400E+06 | 37,0848E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| EN 10210-1 : S 235 | 210,0E+03 | 81,00E+03 | 12,00E-06 | 78,50 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé ZDIVO | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 silové-stálé STOPY | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | G4 silové-stálé STŘECHA | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 5 | S5 silové-proměnné krátkodobé sníh | Silové | Proměnné krátkodobé sníh | 1,50 | - | H<1000 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 6 | Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ | Silové | Proměnné dlouhodobé | 1,50 | - | B | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé ZDIVO |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -325,01 kN/m |
| Zatěžovací stav č.3 - G3 silové-stálé STOPY |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -12,50 kN/m |
| Zatěžovací stav č.4 - G4 silové-stálé STŘECHA |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -16,29 kN/m |
| Zatěžovací stav č.5 - S5 silové-proměnné krátkodobé sníh |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -1,36 kN/m |
| Zatěžovací stav č.6 - Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -19,80 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,6*Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 + f,sup,6*0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*0,5*S5 + f,sup,6*Q6 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 + 0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + 0,5*S5 + Q6 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | Kombinace 5 | 5 | 3,1 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | Kombinace 2 | 4 | -1,1 | mm |
| Rotace X | Kombinace 5 | 3 | -3,1 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

3 DIMENZOVÁNÍ

3.1 Vstupní data

Délka dílce: 0,750 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 0,750 | 2 x HE 100 A | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Spojky

2 x HE 100 A:

Rámové spojky ve vzdálenostech 0,100 m

Výška spojky = 50,0 mm

Tloušťka spojky = 5,0 mm

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 0,750 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 0,750 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Klopení

S klopením se nepočítá

3.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.5 - Q6:G1+G2+G3+G4+S5;  Třída průřezu: 1

Posudek smyku od posouvající síly Vz:   190,800 kN < 205,144 kN     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 9,9

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 93,0 %

PŘEKLAD  P107, P108, P110, P112, P116, P121

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 0,000 | 0,900 | 0,000 |
| 3 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,225 | 0,000 |
| 4 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 5 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,675 | 0,000 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 2 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | 2 x HE 100 A | 0,900 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| 2 x HE 100 A | 4248 | 1066 | 8927 | 6,98400E+06 | 37,0848E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| EN 10210-1 : S 235 | 210,0E+03 | 81,00E+03 | 12,00E-06 | 78,50 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé ZDIVO | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 silové-stálé STOPY | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | G4 silové-stálé STŘECHA | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 5 | S5 silové-proměnné krátkodobé sníh | Silové | Proměnné krátkodobé sníh | 1,50 | - | H<1000 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 6 | Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ | Silové | Proměnné dlouhodobé | 1,50 | - | B | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé ZDIVO |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,900 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -215,54 kN/m |
| Zatěžovací stav č.3 - G3 silové-stálé STOPY |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,900 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -12,50 kN/m |
| Zatěžovací stav č.4 - G4 silové-stálé STŘECHA |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,900 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -16,29 kN/m |
| Zatěžovací stav č.5 - S5 silové-proměnné krátkodobé sníh |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,900 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -1,36 kN/m |
| Zatěžovací stav č.6 - Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,900 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -19,80 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,6*Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 + f,sup,6*0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*0,5*S5 + f,sup,6*Q6 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 + 0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + 0,5*S5 + Q6 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | Kombinace 5 | 5 | 3,8 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | Kombinace 2 | 4 | -1,5 | mm |
| Rotace X | Kombinace 5 | 3 | -3,8 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

3 DIMENZOVÁNÍ

3.1 Vstupní data

Délka dílce: 0,900 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 0,900 | 2 x HE 100 A | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Spojky

2 x HE 100 A:

Rámové spojky ve vzdálenostech 0,100 m

Výška spojky = 50,0 mm

Tloušťka spojky = 5,0 mm

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 0,900 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 0,900 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

3.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.5 - Q6:G1+G2+G3+G4+S5;  Třída průřezu: 1

Vnitřní síly: N = 0,000 kN;  My = 36,553 kNm;  Mz = 0,000 kNm

Posudek namáhání kombinace tahu a ohybu:

Vnitřní síly na dílčím prutu: My,ch = 18,276 kNm

Únosnosti: My,R = 19,508 kNm

| 0,000 + 0,937 + 0,000 | = | 0,937 | < 1     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 9,9

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 93,7 %

PŘEKLAD  P213

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 0,000 | 0,750 | 0,000 |
| 3 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,188 | 0,000 |
| 4 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,375 | 0,000 |
| 5 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,562 | 0,000 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 2 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | 2 x HE 100 A | 0,750 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| 2 x HE 100 A | 4248 | 1066 | 8927 | 6,98400E+06 | 37,0848E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| EN 10210-1 : S 235 | 210,0E+03 | 81,00E+03 | 12,00E-06 | 78,50 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé ZDIVO | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 silové-stálé STOPY | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | G4 silové-stálé STŘECHA | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 5 | S5 silové-proměnné krátkodobé sníh | Silové | Proměnné krátkodobé sníh | 1,50 | - | H<1000 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 6 | Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ | Silové | Proměnné dlouhodobé | 1,50 | - | B | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé ZDIVO |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -328,20 kN/m |
| Zatěžovací stav č.3 - G3 silové-stálé STOPY |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -12,50 kN/m |
| Zatěžovací stav č.4 - G4 silové-stálé STŘECHA |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -16,29 kN/m |
| Zatěžovací stav č.5 - S5 silové-proměnné krátkodobé sníh |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -1,36 kN/m |
| Zatěžovací stav č.6 - Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 0,750 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -19,80 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,6*Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 + f,sup,6*0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*0,5*S5 + f,sup,6*Q6 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 + 0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + 0,5*S5 + Q6 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | Kombinace 2 | 5 | 3,1 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | Kombinace 2 | 4 | -1,1 | mm |
| Rotace X | Kombinace 2 | 3 | -3,1 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

3 DIMENZOVÁNÍ

3.1 Vstupní data

Délka dílce: 0,750 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 0,750 | 2 x HE 100 A | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Spojky

2 x HE 100 A:

Rámové spojky ve vzdálenostech 0,100 m

Výška spojky = 50,0 mm

Tloušťka spojky = 5,0 mm

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 0,750 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 0,750 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Klopení

S klopením se nepočítá

3.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.5 - Q6:G1+G2+G3+G4+S5;  Třída průřezu: 1

Posudek smyku od posouvající síly Vz:   192,415 kN < 205,144 kN     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 9,9

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 93,8 %

PŘEKLAD  P321

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 0,000 | 1,340 | 0,000 |
| 3 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,335 | 0,000 |
| 4 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 0,670 | 0,000 |
| 5 | relativní na dílci 1 | 0,000 | 1,005 | 0,000 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 2 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | 2 x HE 120 A | 1,340 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| 2 x HE 120 A | 5068 | 1238 | 7782 | 12,1240E+06 | 45,6688E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| EN 10210-1 : S 235 | 210,0E+03 | 81,00E+03 | 12,00E-06 | 78,50 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé ZDIVO | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | G3 silové-stálé STOPY | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 4 | G4 silové-stálé STŘECHA | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 5 | S5 silové-proměnné krátkodobé sníh | Silové | Proměnné krátkodobé sníh | 1,50 | - | H<1000 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| 6 | Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ | Silové | Proměnné dlouhodobé | 1,50 | - | B | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé ZDIVO |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 1,340 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -126,71 kN/m |
| Zatěžovací stav č.3 - G3 silové-stálé STOPY |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 1,340 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -12,50 kN/m |
| Zatěžovací stav č.4 - G4 silové-stálé STŘECHA |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 1,340 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -16,29 kN/m |
| Zatěžovací stav č.5 - S5 silové-proměnné krátkodobé sníh |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 1,340 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -1,36 kN/m |
| Zatěžovací stav č.6 - Q6 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 1,340 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -19,80 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,6*Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*S5 + f,sup,6*0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*G3 + f,sup,4*G4 + f,sup,5*0,5*S5 + f,sup,6*Q6 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 |
| 2 | Q6:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + Q6 |
| 3 | S5:G1+G2+G3+G4; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 |
| 4 | S5:G1+G2+G3+G4+Q6; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + S5 + 0,6*Q6 |
| 5 | Q6:G1+G2+G3+G4+S5; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + G3 + G4 + 0,5*S5 + Q6 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | Kombinace 5 | 5 | 4,8 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | Kombinace 5 | 4 | -2,9 | mm |
| Rotace X | Kombinace 5 | 3 | -4,8 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

3 DIMENZOVÁNÍ

3.1 Vstupní data

Délka dílce: 1,340 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 1,340 | 2 x HE 120 A | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Spojky

2 x HE 120 A:

Rámové spojky ve vzdálenostech 0,100 m

Výška spojky = 50,0 mm

Tloušťka spojky = 5,0 mm

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 1,340 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 1,340 | 0,400 | 0,500 | 0,200 |

Klopení

S klopením se nepočítá

3.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.5 - Q6:G1+G2+G3+G4+S5;  Třída průřezu: 1

Vnitřní síly: N = 0,000 kN;  My = 54,133 kNm;  Mz = 0,000 kNm

Posudek namáhání kombinace tahu a ohybu:

Vnitřní síly na dílčím prutu: My,ch = 27,067 kNm

Únosnosti: My,R = 28,080 kNm

| 0,000 + 0,964 + 0,000 | = | 0,964 | < 1     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 8,2

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 96,4 %

VÝMĚNY

Pozn.: vzhledem k provozu v budově nebylo možno zjistit skutečný stav nosných konstrukcí v dotčených místech. Návrh vychází z provedených prostupů v místě vedení el. rozvodů a zaměření skutečného stavu. Před vlastní realizací prostupů je nutné provést sondy v místě prostupu a zabezpečení upravit dle skutečnosti.

Předpokladem je trámový strop z trámů 120/160 v roztečích 1m.

VÝMĚNA P026

ROZMĚR 600/1400

Prostup zasahuje do nosného rámu – bude provedeno podepření stávajícího trámu pod úrovní stropu ocelovým rámem se sloupem.

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 0,000 | 0,000 | 3,200 |
| 3 | globální | 0,000 | 0,650 | 3,200 |
| 4 | globální | 1,450 | 0,000 | 3,200 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 3 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 4 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | MSH 80 x 80 x 5.0 | 3,200 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |
| 2 | Nosník | 3 | 2 | MSH 80 x 80 x 5.0 | 0,650 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |
| 3 | Nosník | 2 | 4 | MSH 80 x 80 x 5.0 | 1,450 | 0,00 | EN 10210-1 : S 235 |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| MSH 80 x 80 x 5.0 | 1470 | 773 | 773 | 1,37000E+06 | 1,37000E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| EN 10210-1 : S 235 | 210,0E+03 | 81,00E+03 | 12,00E-06 | 78,50 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé STOPY | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | Q3 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ | Silové | Proměnné dlouhodobé | 1,50 | - | B | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé STOPY |  |
| Dílec č.3 2 ¦----o 4, délka 1,450 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -4,58 kN/m |
| Zatěžovací stav č.3 - Q3 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ |  |
| Dílec č.3 2 ¦----o 4, délka 1,450 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -6,45 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 |
| 2 | Q3:G1+G2; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*Q3 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 |
| 2 | Q3:G1+G2; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + Q3 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | Kombinace 2 | 2 | 0,1 | mrad |
| Rotace Y | Kombinace 2 | 2 | 3,3 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | Kombinace 2 | 2 | -0,1 | mm |
| Rotace X | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

3 DIMENZOVÁNÍ

3.1.1 Vstupní data

Délka dílce: 3,200 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 3,200 | MSH 80 x 80 x 5.0 | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 3,200 | 3,200 | 1,000 | 3,200 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 3,200 | 3,200 | 1,000 | 3,200 |

Klopení

Klopení od momentu My:

| Úsek | Počátek | Konec | lz1 [m] | Tvar momentové plochy | Poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  |  | zatížení |
| 1 | 0,000 | 3,200 | 3,200 | Prostý nosník, spojité zatížení | 0,500 |

Klopení od momentu Mz:

| Úsek | Počátek | Konec | ly1 [m] | Tvar momentové plochy | Poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  |  | zatížení |
| 1 | 0,000 | 3,200 | 3,200 | Prostý nosník, spojité zatížení | 0,500 |

3.1.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.2 - Q3:G1+G2;  Třída průřezu: 1

Posudek smyku od posouvající síly Vz:

0,014 kN < 101,758 kN     Vyhovuje

Posudek smyku od posouvající síly Vy:

0,405 kN < 101,758 kN     Vyhovuje

Vnitřní síly: N = -12,486 kN;  My = -0,044 kNm;  Mz = -1,295 kNm

Posudek nejnepříznivější kombinace vzpěrného tlaku a ohybu:

Vzpěr Y: Únosnosti: NR = -202,090 kN; My,R = -9,537 kNm; Mz,R = -9,537 kNm

| 0,062 + 0,005 + 0,136 | = | 0,202 | < 1     Vyhovuje

Vzpěr Z: Únosnosti: NR = -202,090 kN; My,R = -9,537 kNm; Mz,R = -9,537 kNm

| 0,062 + 0,005 + 0,136 | = | 0,202 | < 1     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 104,8

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 20,2 %

3.2 2:DD

3.2.1 Vstupní data

Délka dílce: 0,650 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 0,650 | MSH 80 x 80 x 5.0 | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 0,650 | 0,650 | 1,000 | 0,650 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 0,650 | 0,650 | 1,000 | 0,650 |

Klopení

Klopení od momentu My:

| Úsek | Počátek | Konec | lz1 [m] | Tvar momentové plochy | Poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  |  | zatížení |
| 1 | 0,000 | 0,650 | 0,650 | Prostý nosník, spojité zatížení | 0,500 |

Klopení od momentu Mz:

| Úsek | Počátek | Konec | ly1 [m] | Tvar momentové plochy | Poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  |  | zatížení |
| 1 | 0,000 | 0,650 | 0,650 | Prostý nosník, spojité zatížení | 0,500 |

3.2.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.2 - Q3:G1+G2;  Třída průřezu: 1

Posudek smyku od posouvající síly Vz:

0,017 kN < 101,758 kN     Vyhovuje

Posudek smyku od posouvající síly Vy:

0,002 kN < 101,758 kN     Vyhovuje

Vnitřní síly: N = 0,015 kN;  My = 0,044 kNm;  Mz = 0,001 kNm

Posudek nejnepříznivější kombinace prostého tahu a ohybu:

Únosnosti: My,R = 9,537 kNm

| 0,000 + 0,005 + 0,000 | = | 0,005 | < 1     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 21,3

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 0,5 %

3.3 3:DD

3.3.1 Vstupní data

Délka dílce: 1,450 m

Průřez

| Úsek | Počátek | Konec | Průřez | Natočení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | [°] |
| 1 | 0,000 | 1,450 | MSH 80 x 80 x 5.0 | 0,0 |

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 1,450 | 1,450 | 1,000 | 1,450 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 1,450 | 1,450 | 1,000 | 1,450 |

Klopení

Klopení od momentu My:

| Úsek | Počátek | Konec | lz1 [m] | Tvar momentové plochy | Poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  |  | zatížení |
| 1 | 0,000 | 1,450 | 1,450 | Prostý nosník, spojité zatížení | 0,500 |

Klopení od momentu Mz:

| Úsek | Počátek | Konec | ly1 [m] | Tvar momentové plochy | Poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  |  | zatížení |
| 1 | 0,000 | 1,450 | 1,450 | Prostý nosník, spojité zatížení | 0,500 |

3.3.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.2 - Q3:G1+G2;  Třída průřezu: 1

Posudek smyku od posouvající síly Vz:

0,893 kN < 101,758 kN     Vyhovuje

Posudek smyku od posouvající síly Vy:

0,001 kN < 101,758 kN     Vyhovuje

Vnitřní síly: N = -0,403 kN;  My = 3,561 kNm;  Mz = 0,001 kNm

Posudek nejnepříznivější kombinace vzpěrného tlaku a ohybu:

Vzpěr Y: Únosnosti: NR = -318,670 kN; My,R = 9,537 kNm

| 0,001 + 0,373 + 0,000 | = | 0,375 | < 1     Vyhovuje

Vzpěr Z: Únosnosti: NR = -318,670 kN; My,R = 9,537 kNm

| 0,001 + 0,373 + 0,000 | = | 0,375 | < 1     Vyhovuje

Štíhlost dílce: 47,5

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 37,5 %

OSTATNÍ VÝMĚNY  VYCHÁZÍ MEZI STÁVAJÍCÍ NOSNÉ TRÁMY

VÝMĚNA 123/160 l=1M

1 Vstupní údaje

1.1 Styčníky

Typ a souřadnice styčníků:

| č. | Typ | X [m] | Y [m] | Z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | globální | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | globální | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

Podpory styčníků:

| č. | Souř. systém podpory | Posuny [MN/m] |  |  | Rotace [MNm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |
| 2 | globální | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná | pevná |

1.2 Dílce

Typ, topologie a profily dílců:

| č. | Typ | Zač. | Kon. | Průřez | Délka | Natočení | Materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styč. | styč. |  | [m] | [°] |  |
| 1 | Nosník | 1 | 2 | obdélník 120x160 | 1,000 | 0,00 | S10 (C24) - jehličnaté |

Uložení dílců ve styčnících (0-volné, 1-pevné, tuhost pružiny, míra zabránění deplanaci):

| č. | Na začátku dílce |  |  |  |  |  |  | Na konci dílce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno | Posuny [MN/m] |  |  | Natočení [MNm] |  |  | Bráněno |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | deplanaci |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

1.3 Parametry profilů dílců

Průřezové charakteristiky profilů dílců:

| Průřez | Plocha průřezu | Smyk. plocha |  | Mom. setrv. |  | Sklon hl. os. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A [mm2] | Az [mm2] | Ay [mm2] | Iy [mm4] | Iz [mm4] |  [°] |
| obdélník 120x160 | 19200 | 16000 | 16000 | 40,9600E+06 | 23,0400E+06 | 0,00 |

Materiálové charakteristiky profilů dílců:

| Materiál | Modul pružnosti | Smykový modul | Koef. tepl. rozt. | Měrná tíha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] | G [MPa] | t [1/K] |  [kN/m3] |
| S10 (C24) - jehličnaté | 11,00E+03 | 690,0E+00 | 5,000E-06 | 4,20 |

1.4 Zatěžovací stavy

| č. | Název | Kód | Typ | f (f,inf)* | Součinitele pro kombinace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kateg.** | 0 | 1 | 2 |
| 1 | G1 vlastní tíha-stálé | Vlastní tíha | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 2 | G2 silové-stálé STOPY | Silové | Stálé | 1,35(0,90) | 0,85 | - | - | - | - |
| 3 | Q3 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ | Silové | Proměnné dlouhodobé | 1,50 | - | B | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

* f,inf pro příznivě působící stálá zatížení

** Kategorie proměnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990

1.5 Zatížení dílců

| Dílec | Zatížení dílců |
| --- | --- |
| Zatěžovací stav č.2 - G2 silové-stálé STOPY |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 1,000 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -6,36 kN/m |
| Zatěžovací stav č.3 - Q3 silové-proměnné dlouhodobé UŽITNÉ |  |
| Dílec č.1 1 o----o 2, délka 1,000 m | Spojité silové - Po délce ve směru globální osy Z f = -18,00 kN/m |

1.6 Kombinace pro výpočet podle 1.řádu

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 |
| 2 | Q3:G1+G2; základní kombinace |
|  | f,sup,1*G1 + f,sup,2*G2 + f,sup,3*Q3 |

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

| Číslo | Název a druh kombinace |
| --- | --- |
|  | Složení |
| 1 | G1+G2; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 |
| 2 | Q3:G1+G2; charakteristická kombinace |
|  | G1 + G2 + Q3 |

2 Výsledky

2.1 Deformace pro kombinace I.řádu, MSP

2.1.1 Extrémy deformací

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Kladné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

Záporné extrémy:

| Deformace | Kombinace | Styčník | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posun X | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Y | - | - | 0,0 | mm |
| Posun Z | - | - | 0,0 | mm |
| Rotace X | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Y | - | - | 0,0 | mrad |
| Rotace Z | - | - | 0,0 | mrad |

3 DIMENZOVÁNÍ

3.1 Vstupní data

Délka dílce: 1,000 m

Třída provozu: 2

Průřez

Název:  obdélník 120x160

Materiál

Název: S10 (C24) - jehličnaté

Při výpočtu je zohledněn součinitel kh pro zvětšení pevnosti dřeva v tahu a ohybu.

Vzpěr

Vzpěr při vybočení kolmo k ose z:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | kz | Lcr,z [m] |
| 1 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

Vzpěr při vybočení kolmo k ose y:

| Úsek | Počátek | Konec | Délka | Souč. vzp. délky | Vzpěrná délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] | pro vzpěr [m] | ky | Lcr,y [m] |
| 1 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

Klopení

Klopení od momentu My:

| Úsek | Počátek | Konec | lz1 [m] | Typ nosníku | Poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | a zatížení | zatížení |
| 1 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | nosník se spojitým zatížením | nahoře |

Klopení od momentu Mz:

| Úsek | Počátek | Konec | ly1 [m] | Typ nosníku | Poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | [m] | [m] |  | a zatížení | zatížení |
| 1 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | nosník s břemenem | vpravo |

3.2 Výsledky

Celkové posouzení

Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.2 - Q3:G1+G2

Vnitřní síly: N = 0,000 kN; My = 0,000 kNm; Mz = 0,000 kNm; Vz = -17,847 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek smyku od posouvajících sil:

Únosnost: VR = 18,471 kN

0,966 < 1 Vyhovuje

Štíhlost dílce: 28,9

Průřez vyhovuje

Využití

Využití průřezu: 96,6 %

závěr

Navržené konstrukce při splnění vstupních předpokladů vyhovují na zadané zatížení pro oba mezní stavy.

Statický výpočet obsahuje 70 stran včetně příloh a krycí stránky a je vyhotoven v šesti stejnopisech.

Ve Vamberku  28. 3. 2016

Ing J. Viesner