## List1
kód položky - pozice | název | jednotka | počet | jednotková cena (Kč) | celková cena (Kč)
Trasa V1 až V13 - větrání učeben č. 1 až 13.
Jedná se o větrání prostoru 13 učeben v 1.NP až 3.NP staré a nové budovy SŠ. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky s vysokou účinností zpětného získávání tepla (ZZT), velmi nízkou hlučnosti, nízkým instalovaným elektrickým příkonem a minimální náročností instalace. Jednotka obsahuje pružně uložené EC ventilátory, výměník tepla, výsuvný filtr přiváděného vzduchu (min. G4) a skříň regulace.Jednotka bude dle potřeby (konstrukce jednotky) osazena elektrickým předehřívačem a elektrickým ohřívačem. Součástí dodávky jednotky bude i kouřové čidlo a čidlo CO2. Plášť skříně hlukově odizolovaný. U jednotek uvažováno s obloženim deskami lamino tl. 18 mm.
Jednotka pružně uložena (např. dno jednotky opatřeno distančním rámečkem z protiotřesové pryže). Vstupní a výstupní hrdla kruhová uvažovány cca. pr. 280 mm. Na tyto hrdla napojeny tepelně a protihlukově izolované ohebné hadice, které jednotku propojí s potrubními prostupy ca. pr. 280 fasádní kombinované vyústky přívodního a odpadního vzduchu. Tato venkovní vyústka se opatří nátěrem v požadovaném odstínu RAL. Propoj. potrubí a hadice mezi jednotkou a obvodovou stěnou se opatří zákrytem z akustických sendvičových panelů tl. min. 30 mm a uvažován i obklad z lamino desek. Variantně lze instalovat i rozvod vzduchu pomocí textilního vzduchovodu pr. 280 mm – zde zatím neuvažováno. Umístění jednotek uvažováno vždy v zadním rohu místností – u obvodové zdi. Potrubí cca. pr. 280 mm projde obvodovou zdí – přes 2 nově vyvrtané otvory cca. pr. 300 mm. Potrubí následně utěsněno. Ovládání je součástí jednotky – vestavěná mikroprocesorová regulace. Je možné napojení na vnitřní internetovou síť budovy, které zajistí vysoce komfortní provoz při libovolném nastavení provozních režimů, a při automatickém režimu jednotky dle vestavěného čidla CO2 (ppm) u jednotky. Instalované větrání je rovnotlaké.
1.01.1 až 13.01.1 | Interiérová větrací jednotka se ZZT - rekuperační výměník Uvažovaný průtok vzduchu: Qv = až 650 m3/h - při ext. tlak. ztrátě: 150 Pa Uvažované rozměry jednotky: 800x665, H = 2000 mm Uvažovaná připojovací hrdla: - Ø 280 - 2 x - pro sání čerstvého a výfuk odpadního vzduchu Filtrace: - filtr G4 na přívodu, filtr G4 na odvodu Napětí u jednotky 230 V / 50 Hz Max. celkový příkon: P = 1900 W Typ ventilátorů: EC Uvažovaná jednotka osazena 100% by-pasem a automatickou protimrazovou ochrannou a odparem kondenzátu. Akustické parametry : - akustický výkon na sání (přívod/odvod) 41/40 dB(A) - akustický výkon na výtl. (přívod/odvod): 40/48 dB(A) - akustický výkon (plášť) do okolí: do 40 dB(A) - akustický tlak (plášť) do okolí: do 25 dB(A) – ve 3 m Hmotnost: cca. 297 kg | sada | 13 |  | 0
Pozn.: Případný odvod kondenzátu navrhujeme řešit odparem, nebo použitím výměníku bez potřeby odvodu kondenzátu. V projektu není uvažováno s potřebou odvodu kondenzátu - není zde řešeno napojením na kanalizaci v objektu. Rozměry jednotek mohou být i jiné - max. půdorysná plocha 0,8 m2.
Jednotka osazena vestavěnou regulací - zcela autonomní provoz jednotky pouze podle koncentrace CO2 s + vestavné kouř. čidlo na sání. Uvažovaná regulace zajišťuje: - manuální nebo automatický režim - plynulé řízení ventilátorů - automatické ovládání klapky by-passu - protimrazovou ochranu rekuper. výměníku - spínání externího elektr. ohřívače - přepnutí na zvolený výkon podle externího signálu - možnost automatického provozu podle čidel (CO2, RH) s výstupem 0 -10 V - možnost přednastavení min. a max. dovolených otáček - dotykový grafický displej - týdenní program - upozornění na nutnost výměny filtrů - režim "dovolená" - automatická deaktivac a aktivace chodu podle nastaveného data
Jednotka splňuje: - nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (Ecodesign) - vyhovuje Ecodesign 2018 - ECmotory vyhovují ErP 2015 Jednotka je včetně regulace, čidla CO2, požárního čidla. Uvažované příslušenství: - integrovaný předehřívač a dohřívač vzduchu - dle potřeby (konstrukce jednotky) - fasádní kombinovaná vyústka (bez povrchové úpravy) pro přívod a odvod vzduchu (uvažována vertikální - hrdla nad sebou), vč. průchodek fasádou (délky 1000 mm) Pozn.: Případný předehřev a dohřev u vzd. jednotek bude záviset na jejich konstrukci (technickém provedení) a dodržení požadovaných parametrů. Výpočtová venkovní teplota: - 15 °C Uvažovaná teplota přívodního vzduchu – min. 19 °C.
1.01.1-1 až 13.01. 1-1 | Zákryt potrubního přípojení (pozink., popř. barva bílá) - s protihlukovou izolací tl. 50 mm. Uvažovaný rozměr: cca. 665x1000, H = cca. 700 až 850 mm Typový zákryt lze objednat i jako příslušenství jednotky a na stavbě dle potřeby upravit - po zaměření stavby a umístění jednotky. | sada | 13 |  | 0
1.01.1-2 až 13.01. 1-2 | Obklad jednotky lamino deskami tl. 18 mm (dekor dle požadavku investora), vč. spojovacího materiálu, rohových lišt atd. | sada | 13 |  | 0
1.01.1-3 2.01.1-3 3.01.1-3 | Obklad zákrytu potrubí lamino deskami tl. 18 mm (dekor dle požadavku investora), vč. spojovacího materiálu, rohových lišt atd. Lze objednat i jako příslušenství jednotky a na stavbě upravit. Pozn.: Jedná se o obklad zákrytu (poz. 1.01.1-1) o | sada | 13 |  | 0
1.01.1-4 až 13.01.1 -4 | Nástřik (nátěr) fasádní kombinované vyústky - odtín RAL dle poždavku investora | sada | 13 |  | 0
Pozn.: Uvažováné konfigurace (provední) jednotky provedení ověřit před objednáním dle výkresové dokumentace. Typ fasádní kombinované vyústky (uvažována vertikální - hrdla nad sebou) lze ještě upřesnit - dle provedení stavby.
1.16.1 až 13.16.1 | Ohebná hadice s hlukovou a tepelnou izolací + parotěsná zábrana (pro zabránění kondenzace v hlukové izolaci), tl. 25 mm velikost: Ø 305, L = 2 bm - vč. příslušenství pro uchycení (2 přípojek) | sada | 13 |  | 0
1.01.1-4 až 13.01. 1-4 | Potrubí kruhové sk.I, pozink., vodotěsné (cca. 0 % tvarovek): Ø280 - 15 bm | m2 | 13.2 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø280 v obvodové stěně - potrubí ve spádu 2% ven zapěnit PUR. | sada | 13 |  | 0
| Společně pro všechna zařízení: | sada | 1 |  | 0
Spojovací materiál
Pomocné ocel. konstrukce. Celková hmotnost OK: cca. 20 kg
Drobný montážní a nespecifikovaný materiál
| CENA ZA DODÁVKU |  |  | 0
Všeobecně:
Specifikace potrubí dle výkresové dokumentace.
Poznámka : Další materiály a práce vyplývají z technické zprávy a výkresové dokumentace. K dodaným komponentům je nutno doložit certifikáty, návody k obsluze i popisy na výrobku v jazyce a s platností dle země určení stavby.
Teplota odsávaného vzduchu je u tras do 40 oC, pokud není u jednotlivých tras uvedeno jinak.
Dodavatel tepelných izolací a protipožárního obložení musí být držitelem atestu na dodávku i montáž.
Distribuční elementy u jednotlivých vzduchotechnických tras v dané místnosti seřídit na stejnou hodnotu průtoku vzduchu. Požadované průtoky vzduchu pro daný prostor (místnost) uvedeny v technické zprávě, popř. na výkresech.
Součástí dodávky veškerý potřebný spojovací, těsnící, kotevní a pomocný materiál, materiál pro uložení potrubí a ostatního zařízení vzduchotechniky, montáž, zhotovení prostupů v podhledech a lehkých příčkách (vč. jejich začištění), nátěry, lešení, značení, revize, seřízení a odzkoušení, zaučení obsluhy, dokumentace skutečného provedení.
Veškerá ovládání, čidla, manometry, frekvenční měniče a servopohony jsou součástí dodávky MaR, pokud není ve specifikaci uvedeno jinak.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a schémat a specifikace materiálu). Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).
Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Poznámky:
a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd… jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd… jsou zahrnuty v ceně montáže
c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
UPOZORNĚNÍ:
1.) Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace, výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
2.) Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
3.) Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
4.) Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
5.) Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci, Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
Uvedené uvažované vzd. zařízení slouži pouze pro ke stanovení jeho technických vlastností, materiálového provedení a užitných hodnot.
Dodavatel je povinen při zpracování cenové nabídky porovnat specifikaci s výkresovou dokumentací a upozornit na případné rozpory.
Pozn.: Cenová soustava - vlastní.
| CENA ZA DEMONTÁŽE - zde neřešeno |  |  | 0
| CENA ZA MONTÁŽ, NÁTĚRY, LEŠENÍ ATD. |  |  | 0
| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0
| DOPRAVA |  |  | 0
| CELKOVÁ CENA |  |  | 0