O B S A H :

-----------------           					                                 strana

1.0. Základní údaje		 						   3

2.0. Popis a funkce vzduchotechnických zařízení			   3

3.0. Požadavky na energie a média					   6

4.0. Přehled navržených výkonů a bilance spotřeby energií		   6

5.0. Návrh ochrany zdraví							   6

6.0. Ochrana proti hluku a vibracím 				               6

7.0. Řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení		   7

8.0. Způsob ochrany životního prostředí					   7

9.0. Zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu zařízení	   8

10.0. Technické podmínky pro projektovou				   9

dokumentaci

11.0. Náhradní díly 								   9

12.0. Nátěry 									   9

13.0. Lešení 									   9

14.0. Pokyny pro konstrukční zpracování 				 10

15.0. Pokyny pro montážní práce 						 10

16.0. Ovládání technologického zařízení				             10

17.0. Stavební úpravy						             10

18.0. Odpady								             11

19.0. Všeobecně							             11

1.0. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Projekt řeší vzduchotechniku v nové a staré budově Integrované střední školy v Moravské Třebové.

### 1.1. Parametry venkovního a vnitřního prostředí:

Požadované teplotní hodnoty - učebny:	zimní období: 	min. +20 °C

letní období  	  28 °C

Relativní vlhkost – učebny: 		30 až 65 %

Rychlost proudění va: 		0,1 až 0,2 m/s

Vlhkost vzduchu :	neregulovaná

Základní údaje pro výpočet tepelných ztrát:

Venkovní teplota - 	zima :	 - 15 oC

léto :	 +32 oC

Základní údaje pro hluk vzduchotechnického zařízení větrání:

Hluk pro vnitřní prostory:

- učebny: 	  30 až 40 dB(A)

Hluk pro vnější prostory : 					    	           40/50 dB(A)

Max. koncentrace CO2 - učebny:						  1500 ppm

### 1.2. Charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení:

Projekt řeší vzduchotechniku v nové a staré budově Integrované střední školy v Moravské Třebové.

Vzduchotechnika zajišťuje větrání daných prostor - zde 13 učeben.

Větrání učeben bude zajištěno pomocí decentralizovaných vzduchotechnických tras se ZZT (zpětné získávání tepla) – zde rekuperací.

Vytápění objektu zajišťuje projekt vytápění.

Vzduchotechnika řeší nucené větrání místností, které nelze větrat přirozeným způsobem, a větrání se ZZT.

Systém větrání vytváří pracovní a pobytové podmínky odpovídající hygienickým normám.

1.3. Výchozí podklady a legislativa pro zpracování projektu

- zadání investora

- zaměření stávajícího stavu

- technické podmínky dodavatelů

- normy ČSN (viz. bod 9.0 a 19.0)

- katalogy výrobců

- archiv společnosti

2.0. POPIS A FUNKCE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Vzduchotechnika je nově řešena prostřednictvím níže uvedených vzduchotechnických tras.

Větrání:

Trasa V1 – větrání místnosti č. 2.01.

Jedná se o větrání prostoru učebny 1. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky s vysokou účinností zpětného získávání tepla (ZZT), velmi nízkou hlučnosti, nízkým instalovaným elektrickým příkonem a minimální náročností instalace.

Jednotka obsahuje pružně uložené EC ventilátory, výměník tepla, výsuvný filtr přiváděného vzduchu (min. třídy G4) a skříň regulace. Jednotka bude dle potřeby (konstrukce jednotky) osazena elektrickým předehřívačem a elektrickým ohřívačem.

Součástí dodávky jednotky bude i kouřové čidlo a čidlo CO2.

Plášť skříně hlukově odizolovaný. U jednotek uvažováno s obloženim deskami lamino tl. 18 mm – zhotoveno na stavbě.

Jednotka pružně uložena (např. dno jednotky opatřeno distančním rámečkem z protiotřesové pryže). Vstupní a výstupní hrdla kruhová uvažovány cca. pr. 280 mm. Na tyto hrdla napojeny tepelně a protihlukově izolované ohebné hadice, které jednotku propojí s potrubními prostupy ca. pr. 280 fasádní kombinované vyústky přívodního a odpadního vzduchu z titanzinku. Tato venkovní vyústka se opatří nátěrem v požadovaném odstínu RAL. Propoj. potrubí a hadice mezi jednotkou a obvodovou stěnou se opatří zákrytem z akustických sendvičových panelů tl. min. 30 mm a uvažován i  obklad z lamino desek.

Variantně lze instalovat i rozvod vzduchu pomocí textilního vzduchovodu pr. 280 mm – zde zatím neuvažováno.

Umístění jednotek uvažováno vždy v zadním rohu místností – u obvodové zdi.

Potrubí cca. pr. 280 mm projde obvodovou zdí – přes 2 nově vyvrtané otvory cca. pr. 300 mm. Potrubí následně utěsněno.

Ovládání je součástí jednotky – vestavěná mikroprocesorová regulace. Je možné napojení na vnitřní internetovou síť budovy, které zajistí vysoce komfortní provoz při libovolném nastavení provozních režimů, a při automatickém režimu jednotky dle vestavěného čidla CO2 (ppm) u jednotky.

Průtok vzduchu: Qv = 650 (850) m3/h

Instalované větrání je rovnotlaké.

Uvažovaná teplota přívodního vzduchu – 19 °C.

Trasa V2 – větrání místnosti č. 2.02.

Jedná se o větrání prostoru učebny 2. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky - viz. trasa V1.

Trasa V3 – větrání místnosti č. 2.03.

Jedná se o větrání prostoru učebny 3. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky                   - viz. trasa V1.

Trasa V4 – větrání místnosti č. 2.03.

Jedná se o větrání prostoru učebny 3. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky                   - viz. trasa V1.

Trasa V5 – větrání místnosti č. 2.03.

Jedná se o větrání prostoru učebny 3. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky                   - viz. trasa V1.

Trasa V6 – větrání místnosti č. 2.03.

Jedná se o větrání prostoru učebny 3. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky                   - viz. trasa V1.

Trasa V7 – větrání místnosti č. 2.03.

Jedná se o větrání prostoru učebny 3. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky                   - viz. trasa V1.

Trasa V8 – větrání místnosti č. 2.03.

Jedná se o větrání prostoru učebny 3. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky                   - viz. trasa V1.

Trasa V9 – větrání místnosti č. 2.03.

Jedná se o větrání prostoru učebny 3. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky                   - viz. trasa V1.

Trasa V10 – větrání místnosti č. 2.03.

Jedná se o větrání prostoru učebny 3. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky                   - viz. trasa V1.

Trasa V11 – větrání místnosti č. 2.03.

Jedná se o větrání prostoru učebny 3. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky                   - viz. trasa V1.

Trasa V12 – větrání místnosti č. 2.03.

Jedná se o větrání prostoru učebny 3. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky                   - viz. trasa V1.

Trasa V13 – větrání místnosti č. 2.03.

Jedná se o větrání prostoru učebny 3. Větrání bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky                   - viz. trasa V1.

Větrání ostatních prostor stávající - není součástí tohoto projektu.

Všeobecně:

Vzduchotechnické potrubí u všech vzd. tras bude dle potřeby opatřeno protihlukovou a tepelnou izolací. Protipožární izolace zde nejsou uvažovány.

Dosahované výměny vzduchu:

Učebny - viz. níže uvedené

Dosahované výměny vzduchu dle „Metodického pokynu pro návrh větrání škol“ Ministerstva životního prostředí:

Metodický pokyn je určen žadatelům o podporu z Operačního programu životní prostředí v rámci prioritní osy 5, zpracovatelům projektové dokumentace a zpracovatelům energetického posudku.

Učebny – min. množství venkovního vzduchu:

12 m3/h na 1 žáka     – 6 až 10 let (1. stupeň ZŠ)

18 m3/h na 1 žáka   – 10 až 15 let (2. stupeň ZŠ)

20 m3/h na 1 žáka   – 15 až 18 let (SŠ)

Učitele:  min. 25 m3/h

V učebnách dle zadání max. 33 žáků (nejvyšší počet žáků ve třídě je 30 podle vyhlášky č.48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Pozn.: Výše uvedené hodnoty platí pro nucené větrání. Kombinací s přirozeným větráním lze dosáhnou i vyšších výměn vzduchu.

Dosahované výměny vzduchu dle vyhlášky č. 410/2005 Sb:

Požadavky dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých:

Učebna 	20 až 30m3/h na 1 žáka (střední hodnota 25 m3/h na 1 žáka)

50 m3/h na 1 učitele (lze jít i na min. průtok 25 m3/h)

Qv = (33 x 20) + 100 = 760 m3/h  … provoz při započítání 1 asistenta

Qv = (30 x 25) + 100 = 850 m3/h  …. maximalistické zatížení běžného provozu

Vzduchový výkon uvažované jednotky (průtok vzduchu: Qv = 850 m3/h) vyhovuje pro každou učebnu i dle vyhlášky č. 410/2005 Sb.

V praxi budou jednotky ale nastaveny na průtok vzduchu vzduchu Qv = do 760 m3/h. Tato hodnota splňuje požadavky dané Metodickým pokynem a výpočtem pro dosažení požadované max. koncentrace CO2.

Pozn.: Požadavky vyhlášky budou splněny, protože v kombinací s přirozeným větráním lze dosáhnou i vyšších výměn vzduchu - nad 850 m3/h.

Při min. požadovaném průtoku vzduchu na učitele 25 m3/h a doporučených 30 žáků na učebnu je požadovaný průtok vzduchu na 1 učebnu min. 650 m3/h.

3.0. POŽADAVKY NA ENERGIE A MÉDIA

Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka následujících druhů energií a médií.

## Elektrická energie:

Trasa   V1 až V13  - větrací jednotka  se ZZT - max. příkon vč. ohřívač   13 x 1,900 kW / 230 V

Ovládání: - viz. popis u jednotlivých vzd. tras.

Zdravotechnika:

Nutno zajistit napojení pro připojení odvodu kondenzátu od nejnižších míst potrubních rozvodů a zařízení, kde dochází ke vzniku kondenzátu.

U uvažovaných vzd. jednotek tras V1 až V13 není potřeba odvod kondenzátu od jednotky.

4.0. PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝKONŮ A BILANCE SPOTŘEBY ENERGIÍ

Navržené výkony jsou uvedeny u jednotlivých vzduchotechnických tras – bod 2.0.

Spotřeby energií uvedeny v bodě 3.0.

5.0. NÁVRH OCHRANY ZDRAVÍ

Dle charakteru činnosti budou pracovníci používat příslušné pracovní ochranné pomůcky (rukavice atd.).

6.0. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

Zdrojem hluku jsou ventilátory u vzduchotechnického zařízení.

Jedná se o ventilátory vzd. jednotek a odtahové ventilátory. Ventilátory utlumeny tak, aby výsledné nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku v posuzovaných bodech byly na úrovni cca. 47 dB(A) ve dne a 37 dB(A) v noci.

Hlukové údaje - na koncových elementech a žaluziích – při max. výkonu:

Trasa   V1 až V13

- větrací jednotka se ZZT   	- okolí:	- v 1 m		- akustický tlak 	do 35 dB (A)

- sání:	    		- akustický výkon   	do 40 dB (A)

- výtlak:  		- akustický výkon    	do 37 dB (A)

Nejvyšší přípustná hodnota hluku ve venkovním a vnitřním prostoru je stanovena ve sbírce zákonů – Nařízením vlády č.  272/2011 Sb.

Nejvyšší přípustná hladina hluku L Aeg T ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku L Aeg T = 50 dB(A) a korekcí přihlížejícím k místním podmínkám a denní době:

- korekce pro den ( od 6oo do 22oo hod )      0 dB(A)

- korekce pro noc ( od 22oo do 6oo hod )  - 10 dB(A)

Výsledné nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku jsou:

L Aeg T (den) = 50 dB(A)

L Aeg T (noc) = 40 dB(A)

Výsledné nejvyšší přípustné hladiny vnitřního hluku jsou pro daný provoz::

- učebny:        	    L Aeg T (den) = 30 až 40 dB(A)

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že instalací nového vzduchotechnického zařízení nedojde k negativnímu ovlivnění stávající akustické situace u nejbližších chráněných objektů.

Zdrojem vibrací jsou pouze ventilátory vzduchotechniky, jejichž vibrace jsou zanedbatelné. Potrubí procházející zděnými příčkami bude izolováno vložkou, zabraňující přenosu vibrací. Napojení vzduchovodů k zařízení je provedeno přes pružné vložky za účelem zamezení přenosu chvění.

7.0. ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena v souladu českých technických norem, požárně bezpečnostním řešením stavby, a respektují požadavky vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění změny č. 268/2011 Sb, ČSN 73 0872 a ČSN EN 13501-2:2004.

V souladu s ČSN 73 0872 čl. 4.1.3 musí být VZT potrubí vyrobeno a namontováno tak, aby se po dobu požadované požární odolnosti nezřítilo a nepoškodilo souvisící konstrukce s nosnou či požárně dělící funkcí. Dle ČSN 73 0872 čl. 4.3.2 a 3) musí být otvory pro výfuk vzduchu vzdáleny nejméně 1,5 m od nasávacích otvorů vzduchotechnického zařízení.

Na potrubí vzduchotechnického zařízení musí být viditelně vyznačen směr proudění,
a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání v souladu s vyhláškou č.23/2008  Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

V případě, že potrubí prochází požárním předělem, má menší průřez než 0,04 m2 a vzdálenost k dalšímu takovému potrubí je větší než 0,5 m, nejsou žádná protipožární opatření nutná.

Navržená potrubí mají třídu reakce na oheň A1, A2 (nehořlavé) a nemusí se klasifikovat podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004. Prostupy požárně dělicími konstrukcemi však musí být zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a musí být utěsněny dle 8.6.1 ČSN 73 0802 tj. hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 /resp. třída reakce na oheň B/ těsnící konstrukce musí vykazovat minimálně požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují.

Při realizaci nutno ověřit požární řešení dle aktuální PBŘ.

Pozn.: Zde uvažováno řešení, kdy každá vzd. jednotka, vč. návazného potrubního rozvodu, je instalována v rámci jednoho požárního úseku.

8.0. ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

U výše uvedeného vzduchotechnického zařízení tras nedochází ke zniku škodlivin, které mají nepříznivý vliv na životní prostředí, aby bylo nutno navrhovat způsoby (řešení) ochrany. V daném případě se jedná pouze o odvod nadměrného tepla, vlhkosti a zápachů (odérů).

9.0. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI REALIZACI A NÁSLEDNÉM PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Za dodržování bezpečnosti práce na stavbě zodpovídá vedoucí montér vzduchotechniky ve spolupráci se stavbyvedoucím a zástupcem investora.

Nutno dodržovat bezpečnostní opatření vyplývající z provádění montážních činností se zaměřením na vrtání, broušení a svařování.

Při realizaci je třeba dodržovat ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení a snižování rizika a dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Montáž potrubí může provádět jen firma k této práci oprávněná.

Hlavní zhotovitel a jeho subdodavatelé se budou před zahájením prací a dále 1x týdně vzájemně informovat o pracovních rizicích při provádění vlastních prací.

Pokud se na stavbě v rámci činnosti hlavního zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vyskytne jiná fyzická osoba, provádějící jakoukoli práci, je nutno postupovat podle §17 zákona č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek BOZP.

Povinností investora stavby je podle zákona č. 225/2012 Sb. zajistit pro fázi realizace stavby zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jmenovat Koordinátora BOZP.

Stavba bude prováděna odbornými specializovanými firmami s řádně proškolenými pracovníky. Dodavatel stavby zajistí ochranné pracovní pomůcky, staveniště je oploceno a zajištěn ostrahou proti přístupu nepovolaných osob. Pracovníci investora budou seznámeni s průběhem výstavby a budou na základě vnitřního předpisu poučeni o pohybu v okolí vymezeného staveniště.

Při realizaci stavby budou dodavatelskou firmou dodrženy veškeré zásady dle Zákona č. 309/2006 Sb. - Zákon ze dne 23. května 2006 v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – zejména dle.

§ 3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi

§ 4 - Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

§ 5 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

§ 6 - Bezpečnostní značky, značení a signály

### Při provozu je nutno dodržovat:

- vyhl. č.48/82 Sb. ve znění pozdějších předpisů - vyhlášky č.192/2005 Sb. o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- vyhl.č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

### Při dodávce strojů a zařízení je třeba dodržet:

- nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění  zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Nově instalované zařízení bude opatřeno veškerým bezpečnostním značením dle ČSN ISO 3864 (018010).

Zařízení budou umístěna tak, aby k nim byl umožněn bezpečný přístup a aby byly zachovány potřebné prostory pro obsluhu a opravy technologického zařízení.

Veškeré pohybující se části jsou opatřeny ochrannými kryty.

Pro rozvod el. energie platí normy ČSN a ESČ.

Zařízení musí být uzemněno a vodivě propojeno.

Při prohlídce zařízení zajistit odpojení od el. sítě a zabezpečit, aby zařízení nemohlo být spuštěno druhou osobou.

Při údržbě nutno zajistit při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm dohled pracovníka požární ochrany.

Součástí dodávek má být vždy i barevné označení a štítky dle ČSN.

Pokyny pro provoz zařízení:

Uživatel zařízení je povinen seznámit všechny pracovníky

provádějící obsluhu a údržbou zařízení s provozními předpisy a s další dokumentací, která bude předána při dodávce zařízení.

Před spouštěním zařízení do provozu je nutno provést prohlídku celého zařízení - zejména nutno kontrolovat :

- zda nejsou v zařízení žádné zapomenuté předměty

- promazání všech rotujících a pohybujících se částí

- zkontrolovat stav a seřízení škrtících elementů v potrubí

- v potrubí je nutno kontrolovat a udržovat těsnost spojů, případně opravit nebo vyměnit poškozené části potrubí

- kontrolovat lehkost a správný směr otáčení ventilátorů a zda je chod klidný

10.0. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

10.1. Případné měření a účast při uvádění zařízení do provozu nutno objednat.

10.2 Elektroinstalace a ovládání bude provedeno dle projektu elektro.

10.3. Při provozu budou dodrženy provozní podmínky a potrubí bude udržováno v čistotě dle skutečných provozních podmínek.

10.4. Dodavatel ručí za konstrukční a dílenské zpracování dodaného zařízení, jakož i vhodnost použitého materiálu.

11.0. NÁHRADNÍ DÍLY

Se zařízením budou dodány základní díly jednotlivých elementů pro záruční dobu. Náhradní díly musí být objednány zvlášť.

12.0. NÁTĚRY

Ochranné nátěry:

- zařízení nečlenitého

- ocelových konstrukcí

Technologické zařízení - dodáváno s konečnou povrchovou úpravou nebo opatřeno základním nátěrem - bude provedena pouze oprava nátěrů poškozených dopravou nebo montáží.

Barevné odstíny:

- opravy nátěrů technolog. zařízení - dle barvy zařízení

- dle zvyklostí doladit barevně s ostatním zařízením

- pro zvýšení bezpečnosti práce se natřou nebezpečná místa žlutočerným pruhováním

Nátěrový systém:  - dle uživatele

13.0. LEŠENÍ

Lešení bude použito pro následující případy:

a) montáž zařízení

b) provedení ochranných nátěrů a izolací

c) rozvody elektroinstalace

Předpokládaná doba použití lešení - 1 měsíc

14.0. POKYNY PRO KONSTRUKČNÍ ZPRACOVÁNÍ

14.1. Některé potrubní díly jsou navrženy s přídavky pro vyrovnání nepřesností. V projektu byly použity typové elementy a převážně i typové díly potrubí dle norem.

Případné další zvláštní požadavky jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

14.2. Vzduchotechnické potrubí je provedeno převážně z pozink. plechu sk. I a II.

14.3. Některé připojovací rozměry jsou atypické a jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

15.0. POKYNY PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE

15.1. Stavební úpravy pro uchycení a kotvení zařízení jsou součástí stavebního projektu.

15.2. Přívod el. energie a veškeré elektroinstalace řeší projekt elektro.

15.3. Potrubní díly s přídavkem a volnou přírubou nutno upravit při montáži dle potřeby a volnou přírubu přichytit.

15.4. Přírubová spojení vzduchotechniky jsou šroubována a těsněna gumovým těsněním. Spojení jednotlivých dílů musí být provedeno vzduchotěsně.

Minimálně 2 šrouby každého spoje je nutno jistit oboustranně pod hlavou a maticí vějířovou podložkou dle ČSN 021745 z důvodu vodivého propojení dle ČSN 341390.

15.5. Kotvení potrubí provést při montáži dle situace na stavbě pomocí objímek, závěsů a třmenů.

15.6. Při uvádění do provozu je nutno všechny regulační orgány seřídit s ohledem na parametry zařízení.

Dodávku a montáž vzduchotechnického (klimatizačního) zařízení by měla provádět specializovaná firma s kvalifikovanými pracovníky, kteří mají s obdobnými realizacemi zkušenosti a mají potřebné vybavení. Při montáži je nezbytné dodržovat pokyny pro montáž jednotlivých vzduchotechnických (klimatizačních) zařízení.

Závěsy a podpěry vzduchotechnických (klimatizačních) jednotek a potrubí budou zhotoveny na montáži, upevnění závěsů bude provedeno do stropní konstrukce a potrubí bude na závěsech, podpěrách či konzolách podloženo pryží.

Otvory v potrubí z pozinkovaného plechu potřebné pro vyústky, nástavce atd. budou dle potřeby zhotoveny při montáži, kdy se také upřesní jejich poloha podle rastrů podhledů.

Při montáži protipožárních klapek je třeba dbát na to, aby stěny klapek nebyly prohnuté a aby nebyla narušena jejich funkce.

Veškeré odbočky VZT potrubí musí být vybaveny dostatečnými a vhodnými prvky pro možnost zaregulování vzduchotechnické sítě (náběhové plechy, regulační klapky apod.). Tyto prvky pro zaregulování musí být přístupné i po zaizolování potrubí a i po konečných stavebních úpravách

16.0. OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Ovládání vzduchotechnických tras je popsáno u jednotlivých vzduchotechnických tras a bude uzpůsobeno požadavkům investora.

17.0. STAVEBNÍ ÚPRAVY

Stavba zajistí:

- provedení veškerých prostupů pro vzduchotechnická potrubí, mřížky, žaluzie atd. přibližně o 10 ÷ 30 mm symetricky na každou stranu, větší než je rozměr vzduchovodu

## - po konzultaci s dodavatelem vzduchotechniky

- vyplnění, dozdění a začištění otvorů po montáži, vzduchovody v prostupech stěnami budou obaleny izolací zabraňující přenášení chvění (např. ORSIL)

- provedení požárních ucpávek veškerých potrubí a požárních mřížek v průchodu požárně dělícími konstrukcemi, obestavění ventilátorů v prostoru krovu a řádné utěsnění distribučních elementů

- zajištění přístupu ke všem regulačním a zpětným klapkám a ventilátorům, filtrům, chladičům, ohřívačům, kohoutům a čerpadlům.

- zajištění odpovídajících dopravních cest pro montáž zařízení a později pro jeho servis

- a opravy

- zajištění řádného osvětlení pro montáž, údržbu a servis zařízení

- potřebné nosné ocelové konstrukce

- případná obložení vzd. potrubí

18.0. ODPADY

Za provozu vzduchotechnických tras nevznikají žádné odpady.

19.0. VŠEOBECNĚ

Veškerá technologická zařízení budou správně pracovat za předpokladu, že budou dodána

a namontována dle projektové dokumentace, budou řádně vyzkoušena, vyregulována a ověřena ve zkušebním provozu.

Projekt respektuje veškeré požadavky platných hygienických předpisů.

- Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vč. specifické minimální dávky čerstvého vzduchu na osobu, ve znění n.v. č. 68/2010 Sb. a nařízení vlády č. 93/2012 Sb.

- dosahované hladiny hluku přenášené VZT zařízením byly eliminovány v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. – Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

a vibrací.

Provedení vzduchotechnického zařízení bude v souladu s:

- ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.

- ČSN EN 15665/Z1 – Požadavky na větrání obytných budov.

- ČSN EN 12 236 – Větrání budov – Závěsy a uložení potrubí – Požadavky na pevnost.

- Směrnice ErP - Ecodesign 2009/125/EC - Nařízení 1253/2014

- Metodický pokyn pro návrh větrání škol

- Vyhláška č. 410/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů - vyhlášky č. 343/2009 Sb a vyhlášky     č. 465/2016 Sb.

- Vyhláška č. 6/2003 Sb. o hygienických limitech chemických, fyzikálních a biologických   ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- technické podklady a podmínky vzduchotechnických výrobků

V každé učebně a družině bude umístěna vždy 1 jednotka. Přesné provedení (umístění) otvorů v obvodové stěně a délka propojovacího potrubí k větrací jednotce (vzdálenost větrací jednotky od obvodové stěny) bude uzpůsobeno dispozici (provedení stavby a interiéru) v daném prostoru učebny.

Vzduchový výkon uvažované jednotky (průtok vzduchu: Qv = 680 (850) m3/h) vyhovuje pro každou učebnu – i s max. počtem žáku a učitelem.

Qv = (30 x 20) + 50 = 650 m3/h - dle „Metodického pokynu pro návrh větrání škol“ Ministerstva životního prostředí.

Tento vzduchový výkon garantuje i dosažení požadované hodnoty CO2 (ppm) v učebnách.

Při chodu jednotky na maximální výkon dosahujeme výměn vzduchu dle požadavku vyhlášky č. 410/2005 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Navíc je zde možno uvažovat i z infiltrací.

Závěr:

Je navrženo vzduchotechnické zařízení, které bude splňovat zákonem stanovenou vyhlášku č. 410/2005 Sb., Vyhlášku o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Zhotovitel je povinen dodat a nainstalovat vzduchotechnické zařízení v parametrech a režimu, aby byly splněny požadavky této vyhlášky.

Z přiloženého výpočtu pro učebnu s nejmenším objemem je patrné, že pro dosažení požadované max. koncentrace CO2 (1500 ppm) postačí stálý průtok vzduchu 600 m3/h.

Dokumentace obsahuje všechny náležitosti předepsané vyhl. o dokumentaci staveb. Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy uvedené normy a směrnice.

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci. Tyto

standardy jsou závazné. Zhotovitel díla může instalovat jiný výrobek, pokud jeho standard bude odpovídat standardům uvedeným v této PD, případně bude vyšší.

U uvažovaných vzd. jednotek tras V1 až V13 není řešen odvod kondenzátu od jednotky.

Případný odvod kondenzátu navrhujeme řešit odparem, nebo použitím výměníku bez potřeby odvodu kondenzátu. V projektu není uvažováno s potřebou odvodu kondenzátu                 - není zde řešeno napojením na kanalizaci v objektu.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že veškeré namontované materiály, používané při výstavbě jsou v souladu s platnými českými normami a vládními vyhláškami.  Zhotovitel je si povinen zajistit, že všechna importovaná zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Montáž jednotlivých zařízení musí být provedena dle návodů jednotlivých dodavatelů.

Obsluhu technologických zařízení budou zajišťovat poučené osoby.