KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01

Tel. 461654832, , e-mail:gabrhel@kip.cz

D.1.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI

Stavba           :   REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – areál Litomyšlské nemocnice, a.s.

BUDOVA ŘEDITELSTVÍ

Místo stavby  :  Litomyšl, č.poz. 926,1313/111, 1313/113, 1313/20,1313/109

Investor         :   PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENS. NÁM. 125, PARDUBICE 532 11

Stupeň           :   DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Vedoucí zakázky: ing.Jan Gabrhel

Projektant stavby: ing. Jan Gabrhel

Vypracoval    :   Růžena Havranová

Datum           :    09/2014                                                           zak.č. : 2822-62

Příloha č.       :   D.1.1.1

1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení

- účel objektu

Samostatně stojící jednopodlažní a dvoupodlažní budova částečně podsklepená s půdním prostorem byla realizována jako zděný objekt.

V objektu je umístěno ředitelství nemocnice a tři lékařská ambulantní pracoviště . Vzhledem k rozsahu těchto provozů bude budova posuzována dle ČSN 73 0835 jako zdravotnické zařízení AZ 2.

Konstrukci tvoří železobetonové a dřevěné stropy kombinované s nosným cihelným zdivem. Střešní konstrukce tvoří klasický krov.

PD řeší zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stropní konstrukce nad  1.PP,1.NP ,2.NP a výměnu všech stávajících otvorových prvků(okna a dveře)

Pro uvažovaný rozsah úprav je zásadní požadavek ČSN 73 0835 čl. 6.3.3 požadující provedení tepelné izolace obvodových stěn z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Stávající teplovodní vytápění nebude měněno.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení       vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Cílem navrhovaných stavebních úprav je vytvořit soulad stávajícího technického stavu objektu v požadovaných oblastech s požadavky současných technických předpisů, nebo se k nim přiblížit.

Současně je cílem  úspora energie pro vytápění objektu, a tím snížení nákladů na topení a zároveň zlepšení  vlastního provozu celého objektu .

V rámci oprav celého objektu je navržen soubor opatření, který se skládá z :

- Zateplení obvodového pláště včetně výrazových prvků fasády, zateplení stropu nad 1.PP, zateplení stropní konstrukce 1.NP nad vestibulem a bočním vstupem, zateplení stropní konstrukce nad 2.NP,zateplení stěn schodiště ve styku s nevytápěnou půdu, zateplená vodorovná i šikmá stropní konstrukce nad schodištěm, zateplení stropní konstrukce nad skleníkem 2.NP .

- Náhrada otvorových konstrukcí – oken,  a venkovních dveří

- výměny klempířských prvků – podokapní žlaby, odpadní potrubí, okenní parapety, římsy, nové oplechování atiky střechy a styku zatepleného obvodového pláště budovy a jednotlivých detailů stříšek

- oprava a přeložení (odsazení) hromosvodu vedeného po fasádě

- výměna stávajícího svodného potrubí vedeného po fasádě

- Z hlediska architektonického se vzhled budovy nikterak nezmění. Pouze nově zhotovené zastřešení 1.NP s přesahy střechy nad vstupy do areálu nemocnice vhodně doplní vzhled budovy ředitelství a sousedního objektu lékárny.

- Uvedené otvorové prvky budou vyměněny za nové – plastové a hlavní vstupní prosklená stěna s posuvnými dveřmi z eloxovaného hliníku.

- Funkce a dispozice prostor domu nebude v rámci této akce  měněna .

- Přístup  do objektu  a zastřešené vstupy do areálu nemocnice (zámková dlažba) bude po realizaci energetických úprav uvedena do původního stavu.  Při  realizaci energetických úprav nesmí být stávající zeleň v okolí objektu poničena.

Posouzení stavby dle vyhlášky  MMR č. 369/2001 Sb.

Na základě podmínek Vyhlášky č.369 Sb.MMR ze dne 10.10.2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se uvažovalo při zpracování projektové dokumentace se skutečnostmi, že stávající objekt nebyl již při výstavbě přizpůsoben a určen pro výše uvedené osoby. Stávající stav objektu nebude měněn.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Obestavěný prostor řešené budovy celkem   ....................................................     2 875,0 m3

Zastavěná plocha  budovy  ředitelství  celkem    ..... .........................................      389,0 m2

Rozšíření zastřešeného vstupu do areálu nemocnice                   19,3m2

- Oslunění a osvětlení budovy je stávající řešeno okny v kombinaci s umělým elektrickým osvětlením. Její poloha se nemění. Objekt je umístěn tak, že hlavní vstup do budovy je z SZ strany.

- BUDOVA ŘEDITELSTVÍ  č.p. 652 se nachází na stavební parcele č.926

- Rozšíření zastřešeného vstupu do areálu nemocnice  se nachází na p.č. 1313/20 ostatní plocha.                   .

- technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Na uvedenou stavbu byl 04/2014 vypracován energetický audit. Zpracovatel :

Energetický auditor Ivan Marek ,SEAM – energetika, spol. s r.o., se sídlem Mírov 9, 789 53 Mírov.

Technicko-ekonomické posouzení zpracoval dne 29.8.2014 DD Ekonom Konzult Real, s.r.o., jmenovitě Jaromír Džbánek, energetický specialista a ing. Vladislav Schmidt, energetický specialista.

Důvody k přepracování původního energetického auditu a projektové studie, které byly součástí žádosti o podporu v rámci LX. Výzvě OPŽP na projekt „RÚE - areál Litomyšlské nemocnice, a.s., budova ředitelství“ jsou následující:

- V rámci sumarizace požadavků na projektovou studii nebyly z důvodu krátké časové lhůty na zpracování studie dořešeny veškeré funkční požadavky na provoz budovy

- V projektové studii nebylo možné obsáhnout veškeré detaily, které ve svém důsledku tvoří podstatnou část realizačních nákladů

- Některá energeticky úsporná opatření navržená v původním energetickém auditu jsou z praktického hlediska téměř nerealizovatelná, resp. po jejich realizaci by došlo k omezení v užívání dotčených prostor

- Plochy zateplovaných konstrukcí v původním energetickém auditu a podané žádosti jsou odlišné od skutečnosti a bylo nutné je aktualizovat

- Navrženou úpravou došlo ke zdvojnásobení vyčíslené úspory v GJ a téměř polovičnímu snížení vypočtené produkce CO2 v Kč/tunu oproti původnímu návrhu.

- Navrhovaná opatření vychází z tohoto přepracovaného energetického auditu :

- - Obvodové cihelné zdivo objektu bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální plsti tl.150mm (λD ≤ 0,036 W/m.K)

- - Obvodové cihelné zdivo soklu objektu nad úrovní terénu bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s perimetrickým polystyrenem tl.120mm (λD ≤ 0,034 W/mK)

- -  Výměna stávajících (dřevěných oken, včetně prosklené stěny v 2.NP za nová, plastová s izolačním zasklením, s uvažovaným celkovým souč. prostupu tepla Uw ≤ 0,85 W/m2K.

- - Výměna venkovních (vstupních) dřevěných vchodových dveří za nová - s izolačním sklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla UD ≤ 1,6W/m2K.

- -   Výměna dřevěné prosklené stěny s dvoukřídlovými dveřmi za novou prosklenou stěnu s dvoukřídlovými posuvnými dveřmi z elox. hliníku s izolačním bezpečnostním sklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla UD ≤ 1,6W/m2K.

- - Zateplení stropní konstrukce nad 1.PP bude zateplena ze strany suterénu kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální plsti tl.120mm (λD ≤ 0,035 W/ m.K)

- - Zateplení stropní konstrukce nad vestibulem 1.NP   bude provedeno na dřevěné bednění tepelnou izolací z minerální plsti tl. 200mm (100mm + 100mm)  (λD ≤ 0,038 W/m.K) , tepelná izolace z minerální plsti se zvýšenou pevností v tlaku tl.80mm (λD ≤ 0,039 W/m.K)

- - Zateplení stropní konstrukce nad bočním vchodem 1.NP  bude - provedeno na dřevěné bednění tepelnou izolací z minerální plsti tl. 200mm (100mm + 100mm)  (λD ≤ 0,038 W/m.K) , tepelná izolace z minerální plsti se zvýšenou pevností v tlaku tl.80mm (λD ≤ 0,039 W/m.K)

- - Zateplení stropní konstrukce nad 2.NP  (podlahy půdního prostoru) bude provedeno tep.izolací z minerální plsti tl.260mm (140mm + 120mm) – (λD ≤ 0,035 W/m.K)  do dřevěného roštu s pochůznou  prkennou podlahou (pouze na části objektu)

- - Zateplení stropní konstrukce nad skleníkem 2.NP   bude provedeno tep.izolací z minerální plsti tl.260mm– (λD ≤ 0,035 W/m.K) doplněné sádrokartonovým podhledem a parozábranou ze strany interiéru.

- - Zateplení stěn schodiště ve styku s nevytápěnou půdou je navrženo ze strany půdy kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální plsti tl.150mm (λD ≤ 0,036 W/ m.K)

- - Zateplení vodorovné a šikmé stropní konstrukce nad schodištěm (pod nevytápěnou půdou)bude zateplena nafoukáním tepelné izolace z minerální plsti (např. minerální granulát) tl.260mm (λD ≤ 0,040 W/ m.K)

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou hlavní budovy ředitelství. Dojde k novému zastřešení 1.NP nad vestibulem včetně přesahů střechy nad vstupy do areálu nemocnice . Tento přesah střechy se na JZ straně objektu prodlouží o 6,82m

Objekt svými jednotlivými konstrukcemi a ani jako celek nevyhovuje současným tep.technickým a stavebně energetickým kritériím.

Zateplovací systém obvodového pláště a střechy je důvodem zvýšení právě uvedené životnosti a energetické úspory objektu.

Stávající teplovodní vytápění nebude měněno, pouze bude stávající soustava po provedení energetických úprav nově zregulována.

d.1 Bourání

Hlavní budova

- Stávající sokly hlavního objektu budou šetrně odbourány na úroveň zdiva 1.NP cca 150mm.

- Stávající zeď u venkovního schodiště na SV objektu bude  odbouraná.

-Jedná se o odstranění stávajícího oplechování oken a vybourání původních otvorových prvků(dřevěná špaletová okna), včetně vnitřních parapetů. Vybourání stávajících dřevěných vstupních dveří.

-Demontáž stávajícího hromosvodu (na obvodovém zdivu) a jeho zpětné nakotvení do stávajícího zdiva .

-Demontáž stávajících podokapních žlabů a svodného potrubí

-Odstranění původní skladby střešní konstrukce pultové střechy nad 1.NP (plechová krytina na dřevěném bednění)

-Odstranění stávajícího oplechování na fasádě ( římsy,sokly)

-Rozebrání stávajících schodišťových stupňů na SV straně objektu

- Demontáž stávajících prvků na fasádě např. tabulí, antény ,kamery,kabelů vedených po fasádě,osvětlení.

Jednopodlažní část objektu + zastřešení vstupy do areálu nemocnice

-Jedná se o odstranění stávajícího oplechování oken a vybourání původních otvorových prvků(dřevěná špaletová okna), včetně vnitřních parapetů. Vybourání stávající dřevěné prosklené stěny hlavního vstupu včetně zárubněí.

-Demontáž stávajícího hromosvodu (na obvodovém zdivu) a jeho zpětné nakotvení do stávajícího zdiva .

-Demontáž stávajících podokapních žlabů a svodného potrubí

-Odstranění původní skladby střešní konstrukce  (plechová krytina na dřevěném bednění,dřevěná konstrukce krovu,dřevěné,sloupy) Po odstranění stávající střešní krytiny při demontáži dřevěné nosné konstrukce střechy je nutné prověřit, zda není stávající podhled zavěšen na této konstrukci. V tomto případě je nutné přizvat projektanta konstrukční části!

-Odbourání stávajících bet. soklů dřevěných sloupů

-Rozebrání stávající zámkové dlažby v místě patek nových sloupů

- Demontáž stávajících tabulí,telefonní budky, poštovní schránky, ,kabelů vedených po fasádě

- Demontáž stávajícího světelného nápisu NEMOCNICE včetně ocelové konstrukce

Při bourání je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy:

Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a použití strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

-Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení

-Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů

Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

-Zajištění proti pádu technickou konstrukcí

-Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky

-Používání žebříků

-Zajištění proti pádu předmětu a materiálu

-Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí

-Dočasné stavební konstrukce

Zákon č. 309/2006 Sb.-Požadavky na pracovišti a pracovní podmínky na staveništi

-Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

-Odborná způsobilost

Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

-Požadavky na zajištění staveniště

-Zařízení pro rozvod energie

-Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

-Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při používání strojů na staveništi

-Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

d.2	Zemní práce

Pro nové základové patky budou provedeny výkopy. Výkopy pro základové patky budou ručně dočištěny těsně před prováděním základů, protože základová spára nesmí být rozbředlá vodou. Základová spára se musí nacházet v rostlém terénu, netvořeném zeminami s organickými příměsemi. Takovéto zeminy je nutno vytěžit a nahradit zeminami únosnými, např.štěrkopískovými polštáři hutněnými po vrstvách max.tl.300mm na Id=0,87. Vytěženou zeminu na bázi jílovitých zemin nelze použít k hutněným násypům. Pro tyto účely je nutné použít štěrkopískové zeminy hutnitelné na index zhutnění Id předepsaný statikem.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ!!

d.3  Základy

Pro založení ocelových sloupů bude použito stávajících patek s výškovou úpravou odbouráním dle požadavků projektové dokumentace. Stávající patky budou odhaleny a bude ověřena nezámrzná hloubka jejich základové spáry. Horní plocha základových patek bude upravena na kótu 150mm pod úroveň upraveného terénu. Na horní ploše bude provedeno vyrovnání povrchu pro navazující sloupy, a to vysokopevnostní nesmrštivou maltou. V rohové části je navržena nová patka, z prostého monolitického betonu C 16/20. Základová patka bude vylita přímo do rýhy. Hloubka založení je navržena tak, aby ve všech případech bylo dosaženo požadované nezámrzné hloubky a současně bylo zakládáno na předpokládaném únosném podloží. Základové pasy jsou navrženy tak, aby maximální napětí v základové spáře nepřesáhlo hodnoty Rdt základových zemin. Po odhalení základové spáry je nutno posoudit opětovně základové poměry podloží. Osazení sloupů proběhne pomocí chemických kotev. Každý kotevní plech sloupu bude zajištěn pomocí čtyř šroubů, a to tak, aby byly dodrženy požadované rozteče mezi šrouby i vzdálenosti od okrajů základního materiálu patky.

d.4   	Nosné konstrukce

Stávající střecha nad vestibulem bude odstraněna a nahrazena novou konstrukcí, tvořenou plochou střechou s pultovými spády. Nosné prvky střechy jsou tvořeny dřevěnými krokvemi, uloženými na pozednicích nad stávajícím zdivem. Na krokvích bude provedeno pobytí prkny. Zastřešení vstupu do nemocnice je navržena v ocelovo - dřevěné konstrukci, s nosnými sloupky kruhového průřezu, vynášejícími podélný ocelový průvlak a konzolovitě vyložené příčné nosníky, mezi které je navržen dřevěný rošt pro vynesení záklopu a podhledu. Obvod římsy je lemován ocelovým válcovaným profilu U. Napojení příčného nosníku je se snížením pro umístění odtokového žlabu. Založení bude na patkách s prostého betonu a zároveň budou využity i stávající patky.

Hlavním nosným prvkem jsou tedy příčné rámy, tvořené sloupem TR 150/4 (proveden v žárovém  a horní příčlí IPE 160, uloženou na novém ŽB věnci a konzolovitě předsazenou přes sloup. Na konzole jsou navařeny lemující nosníky U 240. Prvek je proveden v žárovém pozinku.

Konstrukce krovu je ukládána na vaznice, kdy vaznice přimknuta ke stávající budově bude osazena na konzolky L 60/8, zabetonované do kapes ve stávajícím zdivu 2.np objektu. Při zabetonování konzolek musí být dbáno na řádné vyklínování výplně kapsy k hornímu okraji tak, aby nebylo povoleno natočené ocelové konzolky pod zatížením od vaznice. Přesnou polohu konzolek určit dle stavebního řešení konstrukce krovu VIZ v.č.D.1.1.5.

ŽB věnce probíhají po obvodě celé atiky. Beton použit třídy C 20/25, výztuž B 500. Horní betonová mazanina, ukončující atiku, je ze stejného betonu a je vyztužena pruhy svařovaných sítí KARI 100x6/100x6mm. Nad vstupní částí do vestibulu jsou ponechány stávající dřevěné trámy. Nad nimi je pod ŽB věncem navržen průvlak z dvojice ocelových profilů IPE 160, který přenese zatížení nadezdívkou mimo tyto dřevěné trámy. Nutno pamatovat na patřičné dlouhé uložení těchto ocelových profilů mimo uložení spodních dřevěných trámů (ověřit při provádění) a na podložení trámů polystyrenem pro eliminaci přenosu zatížení průhybem průvlaku viz v.č. D.1.2.2.1.

SKUTEČNÉ ROZMĚRY OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU A DŘEVĚNÝCH PRVKŮ  KROVU JE NUTNO UPŘESNIT OMĚŘENÍM NA STAVBĚ!!

d.5 Sokl

- Z2

- - Stávající sokly hlavní budovy nad terénem budou šetrně odbourány na úroveň zdiva 1.NP cca 150mm. Zdivo soklu  bude začištěno, omítnuto a celé kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s izolantem    z perimetrického polystyrenu tl.120mm (λD ≤ 0,034 W/m.K) ,dále armovací   tmel s výztužnou tkaninou, penetrační nátěr a vrchní dekorativní mozaiková omítka

- -      na styku se zelenými plochami bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic

- 500x500x50 do lože z drti

- stávající oplechování soklu bude odstraněno a v místě kde bude širší než zateplené zdivo1.NP bude zhotoveno oplechování nové K/4.

Z2a

– lokální, popřípadě částečné vyspravení narušené nesoudržné omítky ( cca 30 %) +

penetrační nátěr

- Zateplení kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z perimetrického polystyrenu tl.120mm (λD ≤ 0,034 W/m.K) ,dále armovací   tmel s výztužnou tkaninou, penetrační nátěr a vrchní dekorativní mozaiková omítka

- -      na styku se zelenými plochami bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic

- 500x500x50 do lože z drti

d.6 Obvodové zdivo

- Z1

- lokální, popřípadě částečné vyspravení narušené nesoudržné omítky ( cca 30 %) +

penetrační nátěr

- obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s izolantem

- z  minerální plsti tl.150mm (λD ≤ 0,036 W/m.K) ,dále armovací tmel s výztužnou  tkaninou, penetrační nátěr a vrchní silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm

- parapety oken s příslušnou tepelnou izolací tl. 40 mm.

- Konečnou  úpravou po provedení penetrace bude pastovitá probarvená tenkovrstvá silikonová omítka, zrnitosti 1,5 mm, světle pastelové barvy specifikované investorem před realizací stavby. K  montáži se použijí potřebné montážní profily (distanční, ukončující, těsnící pásky).

- Toto řešení je navrženo jako kotvené do stávajících svislých konstrukcí.

- U  zateplovaného objektu se zachovalými ventilačními otvory v podstřeší, resp. v atikách budovy, je nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů či hnízdění rorýse obecného.

d.7 Vnitřní zdivo

- Z3

Zateplení stěn schodiště ve styku s nevytápěnou půdou

- lokální, popřípadě částečné vyspravení narušené nesoudržné omítky ( cca 30 %) +

penetrační nátěr

- zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s izolantem

- z  minerální plsti tl.150mm (λD ≤ 0,036 W/m.K) ,dále armovací tmel s výztužnou  tkaninou, penetrační nátěr a vnitřní vápenocementovou omítkou + 2x obílení

d.8 Strop nad 1.PP

- St6

- lokální, popřípadě částečné vyspravení narušené nesoudržné omítky ( cca 10 %) +

penetrační nátěr

- lepící hmota

- Navrženo zateplení   stropu   minerální plstí tl.120mm λD ≤ 0,035 W/ mK. ,dále armovací tmel s výztužnou tkaninou, penetrační nátěr a vrchní  vápenocementovou vnitřní omítkou +

- 2 x obílení.

d.9  Strop nad vestibulem 1.NP

Nad vestibulem 1.NP bude zhotovena  nová střešní konstrukce s mírným sklonem a atikou  po obvodě a s přesahy střechy nad vstupy do areálu nemocnice . Přesah střechy  na JZ straně objektu se prodlouží o 6,82m (nosná konstrukce přesahů střechy z ocel. profilů) Nové ocelové sloupy přesahů střechy budou  kotveny na základové patky. Využity budou dvě stávající patky, které byly připraveny při stavbě nové nemocniční lékárny. Nové patky budou v místech stávajích sloupů dřevěného přístřešku. Rastrový podhled přesahů  střechy bude proveden z cementotřískových desek. Střešní krytina z hydroizolační fólie z měkčeného PVC.

- St2

- Zateplení   stropu 1. NP nad vestibulem bude - provedeno na dřevěné bednění,separační pás typu V13, parozábrana a vzduchotěsnící vrstva z SBS modifikovaného asfalt. pásu typu G200-S40 mechanicky kotvená, tepelnou izolací z minerální plsti tl. 200mm (100mm + 100mm)  (λD ≤ 0,038 W/m.K) , tepelná izolace z minerální plsti se zvýšenou pevností v tlaku tl.80mm (λD ≤ 0,039 W/m.K)+ hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P tl. 1,5mm (mechanicky kotvená)

- St1

Přesahy střechy nad vstupy do areálu nemocnice

- Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P tl.1,5 mm( mechanicky kotvená)

- textílie (separační sklolaminátový vlies)

-deska OSB 3 tl. 22mm kotvená na dř.hranoly

- rastrový podhled z cementotřískových desek s hladkým povrchem opatřená základním

podnátěrem a finální povrchovou úpravou tl.12mm

d.10  Strop nad bočním vstupem 1.NP

-    Stávající střešní konstrukce nad  bočním vchodem 1.NP bude odstraněna( plechová  krytina   na bednění)  z důvodu provedení zateplení stropní konstrukce

- Zateplení   stropu  bude - provedeno na dřevěné bednění,separační pás typu V13, parozábrana a vzduchotěsnící vrstva z SBS modifikovaného asfalt. pásu typu G200-S40 mechanicky kotvená, tepelnou izolací z minerální plsti tl. 200mm (100mm + 100mm)  (λD ≤ 0,038 W/m.K) , tepelná izolace z minerální plsti se zvýšenou pevností v tlaku tl.80mm (λD ≤ 0,039 W/m.K)+ hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P tl. 1,5mm (mechanicky kotvená)

d.11  Strop nad 2.NP

- St4

- - Zateplení stropní konstrukce nad 2.NP bude provedeno na očištěný povrch stávající stropní konstrukce

- - parozábrana

- - tep.izolací z minerální vaty tl.260mm (140mm + 120mm) – (λD ≤ 0,039 W/m.K)

- -  volně ložená tepelná izolace tl. 260 mm do křížem provedeného dřevěného roštu.

- - difuzní fólie proti zaprašování

- - rošt bude zakryt prkny tl. 28 mm.

d.12  Strop nad  skleníkem 2.NP

St5

- -     navrženo  zateplení stropní konstrukce nad skleníkem 2.NP  tep.izolací z minerální vaty tl.260mm– (λD ≤ 0,035 W/m.K) doplněné sádrokartonovým podhledem a opatřenou ze strany interiéru parozábranou..

d.13  Strop nad  schodištěm

St7

- - Zateplení vodorovné a šikmé stropní konstrukce nad schodištěm (pod nevytápěnou půdou)bude zateplena nafoukáním tepelné izolace z minerální plsti (např. minerální granulát) tl.260mm (λD ≤ 0,040 W/ m.K)

d.14  Střecha nad celým objektem

- -     nad dvoupodlážní částí hlavního objektu bude stávající střecha zachována – beze změn

d.15 Výplně otvorů

Dveře vnitřní

Všechny vnitřní dveře jsou stávající .

Okna

Stávající dřevěná špaletová okna včetně prosklené stěny v 2.NP budou vyměněna za nová,  plastová - je nutné dodržet při dodávce hodnotu součinitele prostupu tepla celé okenní konstrukce Uw = 0,85 W/m.2K a níže uvedené podmínky.

Pouze okna 1.PP budou mít hodnotu součinitele prostupu tepla celé okenní konstrukce Uw = 1,2 W/m2K – viz tabulky PSV.

Okna budou dodána včetně komprimační pásky, paropropustné pásky z vnější strany okna a parotěsnící pásky z vnitřní strany okna.

Specifikace oken:

- třída plastových oken A

- klika plastová bílá, vnitřní otočný mechanizmus vždy kovový (kolečko s drážkami, apod.), v 1.NP musí mít klika blokovací mech.proti posunutí okenního kování z venku

- veškerá kování skryto plastovými krytkami bílé barvy

- vnitřní parapety s bočními krytkami

- okenní profil vyztužující rám a křídlo bude pozinkovaný a jeho tl. bude odvislá na zatížení okenní konstrukce (min. 1,5 mm). Lze použít i výztužné technologie na jiné bázi, dodavatel musí prokázat.

- ODOLNOST Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ V 1.PP a 1NP – TŘÍDA WK1

Připojovací spára:

- veškeré kotvící prvky oken (turbošrouby, páskové kotvy) budou použity s takovou povrchovou úpravou, jejichž životnost bude min stejná jako životnost výplně otvoru.

- ukotvení otvorové výplně musí být provedeno tak, aby umožňovalo bezproblémovou dilataci okna, dveří či balkónových dveří bez rizika vzniku neúměrných tlakových sil na výplň a jeho následnou deformaci.

- dodrženy budou min. tolerance pro velikost připojovací spáry dle níže uvedených tabulek

Šířka připojovací spáry při dovolené přetvořitelnosti tmelu 25% (± 12,5 %)

Šířka připojovací spáry při použití komprimačních pásek stlačení na cca 20 - 30% původní expandované šířky)

- dodrženy budou tolerance pro vzdálenost kotevních prvků mezi sebou a od okrajů, dle následujícího obrázku:

A - rozteč kotev: hliníkové okno max 800mm | plastové okno max. 700mm

E - vzdálenost od vnitřního rohu rámu: 100 až 150 mm

- budou-li použity pro ukotvení spodního rámu turbošrouby, musí být prostup v rámu okna okolo turbošroubu prokazatelně utěsněn

- přípustné tolerance osazení oken - maximální přípustná odchylka pro prvky do délky 3 metry je 2mm/n od svislého a vodorovného směru, maximálně však 3 mm

- při napojení omítky ukončovací okenní lištou (APU lišta) je potřeba spáru těsně za ní vodotěsně uzavřít vhodným těsnicím materiálem, pokud nebude dodána lišta s prokazatelnými těsnicími vlastnostmi.

- úprava vnější části připojovací spáry musí být paropropustná, vodotěsná, musí umožňovat dilataci okna, provedení z prokazatelně mrazuvzdorného materiálu, materiál odolný proti porušení, UV stabilní

Technické a kvalitativní požadavky na výplně otvorů  :

Výrobky musí odpovídat platným právním předpisům a to zejména požadavkům plynoucím ze zákona č.177/2006 Sb., vyhlášky č. 148/2007 Sb., zákona č. 22/1997 Sb.a vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Výrobky musí být vyrobeny a osazeny do stavebních otvorů  v souladu s příslušnými normami, zejména ČSN 73 0540 – 2, ČSN 73 0532, ČSN 74 6210.

Požadované parametry výplní otvorů – okna, dveře :

- plastové vícekomorové profily – minimálně 6-komorový profilový systém

- stavební hloubka rámu i křídla profilového systému – minimálně 80mm

- součinitel prostupu tepla rámu – Urámu = Uf ≤ 1,3 W/ m2K

- celkový součinitel prostupu tepla celého prvku Uw ≤ 0,85 W/m2K (viz tabulky PSV)

- zatřídění rámového profilu dle ČSN EN 12608 – profily třídy „A“ nebo „B“

- výška zasklívací drážky profilu pro zapuštění izolačního skla – minimálně 20 mm

- těsnění funkční spáry okenního profilu – třístupňové (středové těsnění)

- ovládání oken pomocí celoobvodového kování dle typu oken – otevíravá, sklopná, otvíravě-sklopná křídla

- součástí kování všech otevíravě-sklopných oken bude minimálně jeden bezpečnostní bod a pojistka proti současnému sklopení v otevřené poloze křídla – prvku

- požadovaná vzduchová neprůzvučnost výplně jako celku Rw = 32 dB

- součástí oken osazených v pobytových místnostech budou specielní ventilační prvky, aby okna splnila požadavky vyhl.č. 268/2009 Sb. na minimální hygienickou výměnu vzduchu současně se zajištěním akustické ochrany před hlukem (výměna 0,5 objemu místnosti / 1 hodinu)

- osazovací spáry oken budou na vnitřní straně opatřeny parotěsnou páskou a na vnější budou zajištěny proti zatékání srážkové vody a zároveň paropropustně

- kotvení oken do stavebních otvorů a spojování prvků do sestav bude provedeno v souladu s montážními směrnicemi dodavatele profilového systému

- výrobce oken odpovídá za dostatečnou pevnost, tuhost a bezpečnost výplní otvorů a zajistí dostatečné armování v závislosti na výsledcích statického výpočtu

Uokna 0,85W/m2K, popř.1,2W/m2K (1.PP viz tabulky PSV).

Kování : Kování musí být odpovídajícího typu podle typu ověřeného mechanickými zkouškami oken (podle ČSN EN 107) . Mechanismus otvírání oken bude umožňovat otevření i sklápění křídla, otevření křídla nebo sklopení křídla dle požadavku typu okna. Současné otevření a sklopení bude vyloučeno pojistkou.

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru :  Provedení podle dokumentace výrobce v nadpraží a ostění přes rám okna, u parapetu kotvami. Spáry mezi oken.rámem a ostěním je třeba pečlivě vyplnit PUR pěnou odpovídající teplotnímu období, popř. bude použita komprimační páska a otvor difúzně uzavřít z vnitřního prostoru. To platí i pro parapetní profil. V případě nerovnosti ostění musí být toto ostění srovnáno.

Montáž (osazení) okna : Osazení okna (individuální volba jeho výrobního rozměru) musí umožnit při sanaci obvodového pláště zateplováním, zateplit ostění oken a jeho nadpraží tepelnou izolací v tl.40mm s následnou realizací omítkových vrstev a dále zateplení horní plochy vnějšího parapetu pod oplechováním ve stejné tloušťce.

Doplňkové konstrukce : Okna budou vybavena minimálně tříkomorovým soklovým a parapetním profilem a plastovým komůrkovým parapetem. Spára v napojení na okolní konstrukce bude po celém obvodu okna i pod parapetem překryta lištami, které budou doplňovat difúzní uzávěru vnitřního prostředí s případným dotěsněním mezer mezi lištou a stěnou akrylátovým přetíratelným tmelem. Vnitřní parapet bude mít přesah 30 mm od vnitřního ostění.

Klempířské práce : Oplechování parapetů oken, včetně zateplení horní plochy vnějšího parapetu je dáno v souvislost s dodatečným zateplením tak, aby veškeré připojovací prvky byly pod armovací tkaninou fasády. Venkovní parapety musí být uloženy vždy do ostění !!!

Spolupráce s uživateli :  Zhotovitel bude povinen předložit správcům jednotlivých objektů v předstihu min.21 dnů harmonogram provádění výměny oken. Součástí zakázky musí být i zakrytí předokenního prostoru tak, aby nedošlo k poškození a nadměrnému znečištění podlahových krytin a zakrytí přístupových cest přes jednotlivé místnosti k oknům. Zhotovitel bude zodpovídat za poškození vybavení místnosti, pokud vzniklo jeho vinou. Součástí zakázky nemusí být úklid dané místnosti po sanaci, pokud nedošlo k nadměrnému znečištění v důsledku nedostatečného zakrytí předokenního prostoru a přístupových cest, nebo neopatrnou činností dodavatele.

UPOZORNĚNÍ:

- Všechna okna budou během stavebních prací zabezpečena proti nežádoucímu vniknutí.

Dveře venkovní

Nová prosklená stěna s posuvnými dveřmi hlavního vstupu do objektu, nahrazující stávající dřevěnou prosklené stěnu s dvoukřídlovými dveřmi bude z eloxovaného hliníku se součinitelem prostupu tepla otvorovými výplněmi – UD  = 1,6 W/m2K.

Zbývající vstupní dveře do objektu budou plastové - se součinitelem prostupu tepla otvorovými výplněmi – UD  = 1,6 W/m2K (viz tabulky PSV).

PŘI REALIZACI JE TŘEBA  PROKÁZAT ZATŘÍDĚNÍ PROFILŮ DO TŘÍD DLE ČSN 12608 PŘÍSLUŠNÝM CERTIFIKÁTEM.

d.16 Klempířské prvky

- -  Stávající klempířské prvky z pozinkovaného plechu

Vzhledem ke stávajícímu stavu ostatních konstrukcí a ke skutečnosti, že dojde ke zvětšení

tloušťky obvodové konstrukce je nutno provést následující stavební úpravy :

- výměnu parapetních plechů oken za nové (poplastovaný plech) – venkovní parapety, s přesahem min 35mm přes zateplovací systém. Parapety musí být uloženy do ostění.

- oplechování říms a soklů  – poplastovaný plech

- oplechování ukončujících detailů na nové střeše objektu - poplastovaný plech (plechové ukončující profily v místě styku ploché střechy a svislého zdiva, oplechování atiky, apod.)

- odvodnění nové střechy  –  TiZn plech

- odvodnění střechy hlavní budovy – pozinkovaný plech (stejné jako stávající)

Klempířské prvky viz Tabulky PSV v.č.D.1.1.12

d.17 Opravy zpevněných ploch, vegetační úpravy

- -  po dokončení zateplení soklů bude provedena úprava povrchů

- - STÁVAJÍCÍ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY  bude  v místě patek nových sloupů rozebrán, vyspraven a uveden do původního stavu.

- - STÁVAJÍCÍ ZEĎ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ NA SV STRANĚ OBJEKTU bude odbouraná Před zateplením bude vybetonovaná zeď nová tl. 250mm(pohledový beton) včetně základu do nezámrzné hloubky(800mm pod terén), vrchní hrana zdi ve spádu viz pohledy v.č.D.1.1.10. Betonová zeď bude doplněna ocel.zábradlím viz tabulky PSV Z/1.

- - STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ NA SV STRANĚ OBJEKTU bude rozebrané. Po provedení nové zdi zábradlí a zateplení soklu budou znovu osazeny na původní místo.

- NOVĚ PROVEDENÝ OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM OBJEKTU (betonová dlažba 500x500x50mm do ŠP lože tl. 150 mm)

- VEGETAČNÍ ÚPRAVY V OKOLÍ OBJEKTU spočívají v ohumusování nezpevněných ploch dotčených stavbou, osetí travním semenem nebo doplnit stávající výsadbu(skalník).

d.13 Vnější ochrana před bleskem a rozvody elektro

-Tento projekt pro provádění stavby řeší  el. rozvody pro napájení a ovládání

el.topného kabelu  zaatikových okapových žlabů a chrliče,dále pak osvětlení vč.ovládání   a úpravu,resp.demontáž a opětnou montáž bleskosvodu z důvodu zateplení objektu.

Viz část D.1.4.f Vnější ochrana před bleskem a rozvody elektro

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

- - Obvodové cihelné zdivo objektu bude kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální plsti tl.150mm (λD ≤ 0,036 W/m.K)

- - Obvodové cihelné zdivo soklu objektu nad úrovní terénu bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s perimetrickým polystyrenem tl.120mm (λD ≤ 0,034 W/mK)

- -  Výměna stávajících (dřevěných oken, včetně prosklené stěny v 2.NP za nová, plastová s izolačním zasklením, s uvažovaným celkovým souč. prostupu tepla Uw ≤ 0,85 W/m2K.

- - Výměna venkovních (vstupních) dřevěných vchodových dveří za nová - s izolačním sklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla UD ≤ 1,6W/m2K.

- -   Výměna dřevěné prosklené stěny s dvoukřídlovými dveřmi za novou prosklenou stěnu s dvoukřídlovými posuvnými dveřmi z elox. hliníku s izolačním bezpečnostním sklem, s uvažovaným celkovým souč.prostupu tepla UD ≤ 1,6W/m2K.

- - Zateplení stropní konstrukce nad 1.PP bude zateplena ze strany suterénu kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální plsti tl.120mm (λD ≤ 0,035 W/ m.K)

- - Zateplení stropní konstrukce nad vestibulem 1.NP   bude provedeno na dřevěné bednění tepelnou izolací z minerální plsti tl. 200mm (100mm + 100mm)  (λD ≤ 0,038 W/m.K) , tepelná izolace z minerální plsti se zvýšenou pevností v tlaku tl.80mm (λD ≤ 0,039 W/m.K)

- - Zateplení stropní konstrukce nad bočním vchodem 1.NP  bude - provedeno na dřevěné bednění tepelnou izolací z minerální plsti tl. 200mm (100mm + 100mm)  (λD ≤ 0,038 W/m.K) , tepelná izolace z minerální plsti se zvýšenou pevností v tlaku tl.80mm (λD ≤ 0,039 W/m.K)

- - Zateplení stropní konstrukce nad 2.NP  (podlahy půdního prostoru) bude provedeno tep.izolací z minerální plsti tl.260mm (140mm + 120mm) – (λD ≤ 0,035 W/m.K)  do dřevěného roštu s pochůznou  prkennou podlahou (pouze na části objektu)

- - Zateplení stropní konstrukce nad skleníkem 2.NP   bude provedeno tep.izolací z minerální plsti tl.260mm– (λD ≤ 0,035 W/m.K) doplněné sádrokartonovým podhledem a parozábranou ze strany interiéru.

- - Zateplení stěn schodiště ve styku s nevytápěnou půdou je navrženo ze strany půdy kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální plsti tl.150mm (λD ≤ 0,036 W/ m.K)

- - Zateplení vodorovné a šikmé stropní konstrukce nad schodištěm (pod nevytápěnou půdou)bude zateplena nafoukáním tepelné izolace z minerální plsti (např. minerální granulát) tl.260mm (λD ≤ 0,040 W/ m.K)

- Zateplením se dá předpokládat zlepšení vnitřních podmínek a tepelné pohody v zimním období.

- způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- -Založení objektu je stávající. Ocel.sloupy přesahu střechy nad vstupy do areálu nemocnice budou kotveny na základové patky viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Stavební úpravy stávajícího objektu nemají negativní vliv na životní prostředí. Objekt je nevýrobního charakteru, vzhledem k stávajícímu provozu se dají předpokládat následující vlivy.

- Zplodiny, pachy:

- Vytápění objektu stávající –nedochází k navýšení koncentrace zplodin a pachů.

- Splaškové vody:

- Likvidace splaškových vod stávajícím způsobem.

- Dešťové vody:

- Odvedení atmosférických srážek ze střešních rovin zateplovaného objektu je totožné se stávajícím  řešením – všechny svody jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace.

- Odpady:

- Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, druhotně využity, resp. odborně zlikvidovány.

- Odpady vznikající provozem objektu jsou tříděny, druhotně využity, resp. Odborně zlikvidovány – stávající.

- Běžný komunální odpad (odpad domovního charakteru) bude likvidován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu – stávající.

- Ochrana přírody a krajiny

- V případě, že před zahájením stavebních prací při zateplování budovy  nebo v

jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí žadatel

neprodleně pozastavit stavební práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným

orgánem ochrany přírody a krajiny.

- dopravní řešení

- -Dostupnost staveniště je zajištěna po stávajících  zpevněných komunikacích v areálu nemocnice.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či seismicky činném  území.Součástí předkládané PD je řešena úprava vnější ochrany před bleskem.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

- -Projektová dokumentace je řešena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu-

- - Pro stavbu budou použity pouze materiály s certifikáty shodnými s platnými ČSN a EN.