VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

_____________________________________________________________

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE :					RÚE  - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, a.s., 								INTERNÍ KŘÍDLO											k.ú. Svitavy - předměstí, areál Svitavské nemocnice

p.č. st.548/3

INVESTOR :					Pardubický kraj

Komenského nám. č.p. 125

532 11 Pardubice

IČ: 70 892 822

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :		APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP :						Josef Findejs

PROJEKTANT ČÁSTI:			APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL :				Ing. Petra Eisnerová

ZODP. PROJEKTANT :			Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :				P2214

DATUM :					IX.2014

STAVEBNÍ OBJEKT :			D1-01 INTERNÍ KŘÍDLO

PROFESE – ČÁST :				D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ									     		 ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :			D1-01-1.25

| VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | PODLAŽÍ |  |  |  |  | Σ |
|  |  |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |  |
| Z01 | POHLED Z EXTERIERU | Okno dvoukřídlé Provedení: hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem, okno dvoukřídlé – 1xOS, 1xO. Součástí bude i komorový podkladní profil. Rozměr prvku (bez podkladního profilu): 1480/2380 mm Zasklení: izolační sklo čiré Tepelné parametry: Uw≤1,1W/m2K, Uf≤1,5 Akustické parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: světle šedé – upřesní se před výrobou Kování: dokování barva stříbrná Doplňky: vnitřní horizontální žaluzie – 15ks (okna na severní fasádě), na wc a v koupelnách budou v oknech nalepeny neprůhledné fólie – 3ks, sítě proti hmyzu 32ks Pozn.: Otatní parametry viz text za výpisem. | - | - | 19 | - | - | 35 |
|  | POHLED Z EXTERIERU |  | - | 16 | - | - | - | 35 |
| Z02 | POHLED Z EXTERIERU | Okno dvoukřídlé Provedení: hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem, okno dvoukřídlé – 1xOS, 1xO. Součástí bude i komorový podkladní profil. Rozměr prvku (bez podkladního profilu): 1500/2380 mm Zasklení: izolační sklo čiré Tepelné parametry: Uw≤1,1W/m2K, Uf≤1,5 Akustické parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: světle šedé – upřesní se před výrobou Kování: dokování barva stříbrná Doplňky: vnitřní horizontální žaluzie – 9ks (okna na severní fasádě), na wc a v koupelnách budou v oknech nalepeny neprůhledné fólie – 4ks, sítě proti hmyzu 5ks Pozn.: Otatní parametry viz text za výpisem. | - | - | 5 | - | - | 9 |
|  | POHLED Z EXTERIERU |  | - | 4 | - | - | - | 9 |
| Z03 | POHLED Z EXTERIERU | Okno dvoukřídlé Provedení: hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem, okno dvoukřídlé – 1xOS, 1xO. Součástí bude i komorový podkladní profil. Rozměr prvku (bez podkladního profilu): 2000/2380 mm Zasklení: izolační sklo čiré Tepelné parametry: Uw≤1,1W/m2K, Uf≤1,5 Akustické parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: světle šedé – upřesní se před výrobou Kování: dokování barva stříbrná Doplňky: vnitřní horizontální žaluzie, sítě proti hmyzu Pozn.: Otatní parametry viz text za výpisem. | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Z04 | POHLED Z EXTERIERU | Balkónové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem Provedení: hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem, okno dvoukřídlé – 1xOS, 1xO s nadsvětlíkem pevně zaskleným. Součástí bude i komorový podkladní profil. Rozměr prvku (bez podkladního profilu): 1480/3230 mm Zasklení: oboustranné bezpečnostní izolační sklo čiré, nadsvětlík izolační sklo Tepelné parametry: Uw≤1,1W/m2K, Uf≤1,5 Akustické parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: světle šedé – upřesní se před výrobou Kování: dokování barva stříbrná Doplňky: sítě proti hmyzu Pozn.: Otatní parametry viz text za výpisem. | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Z05 | POHLED Z EXTERIERU | Okno dvoukřídlé Provedení: hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem, okno dvoukřídlé – 1xOS, 1xO. Součástí bude i komorový podkladní profil. Rozměr prvku (bez podkladního profilu): 1480/2140 mm Zasklení: izolační sklo čiré Tepelné parametry: Uw≤1,1W/m2K, Uf≤1,5 Akustické parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: světle šedé – upřesní se před výrobou Kování: dokování barva stříbrná Doplňky: vnitřní horizontální žaluzie – 5ks (okna na severní fasádě), sítě proti hmyzu Pozn.: Otatní parametry viz text za výpisem. | - | - | - | 10 | - | 10 |
| Z06 | POHLED Z EXTERIERU | Okno dvoukřídlé Provedení: hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem, okno dvoukřídlé – 1xOS, 1xO. Součástí bude i komorový podkladní profil. Rozměr prvku (bez podkladního profilu): 1500/2140 mm Zasklení: izolační sklo čiré Tepelné parametry: Uw≤1,1W/m2K, Uf≤1,5 Akustické parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: světle šedé – upřesní se před výrobou Kování: dokování barva stříbrná Doplňky: vnitřní horizontální žaluzie – 3ks (okna na severní fasádě), na wc a v koupelnách budou v oknech nalepeny neprůhledné fólie – 2ks, sítě proti hmyzu 5ks Pozn.: Otatní parametry viz text za výpisem. | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Z07 | POHLED Z EXTERIERU | Okno dvoukřídlé Provedení: hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem, okno dvoukřídlé – 1xOS, 1xO. Součástí bude i komorový podkladní profil. Rozměr prvku (bez podkladního profilu): 1480/2100 mm Zasklení: izolační sklo čiré Tepelné parametry: Uw≤1,1W/m2K, Uf≤1,5 Akustické parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: světle šedé – upřesní se před výrobou Kování: dokování barva stříbrná Doplňky: sítě proti hmyzu Pozn.: Otatní parametry viz text za výpisem. | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Z08 | POHLED Z EXTERIERU | Okno dvoukřídlé Provedení: hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem, okno dvoukřídlé – 1xOS, 1xO. Součástí bude i komorový podkladní profil. Rozměr prvku (bez podkladního profilu): 1480/2070 mm Zasklení: izolační sklo čiré Tepelné parametry: Uw≤1,1W/m2K, Uf≤1,5 Akustické parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: světle šedé – upřesní se před výrobou Kování: dokování barva stříbrná Doplňky: vnitřní horizontální žaluzie – 3ks (okna na severní fasádě), na wc a v koupelnách budou v oknech nalepeny neprůhledné fólie – 2ks, sítě proti hmyzu Pozn.: Otatní parametry viz text za výpisem. | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Z09 | POHLED Z EXTERIERU | Vstupní dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem Provedení: hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem, křídlo otvíravé do exteriéru, hliníková prahová lišta, nadsvětlík 1xS do interiéru, opatřit pákovým otevíráním z úrovně 1,2m nad podlahou. Součástí prahového profilu bude i zateplený podkladní profil. Požární odolnost: EI C 30 DP1 Rozměr otvoru: 1240/3360mm Výška dveří: 2300mm Zasklení: izolační sklo, ve dveřích oboustranné bezpečnostní, Tepelné parametry: Uw≤1,1W/m2K, Uf≤1,5 Zvukové parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: světle šedé – upřesní se před výrobou Kování: panikový zámkem + dokování v provedení klika/klika s možností změnit vnitřní kliku na panikovou hrazdu - typ dle výběru investora, magnetický kontakt, dveře se samozávíračem, světlík bude opatřen pákovým otvíráním Pozn.: Ostatní parametry viz text za výpisem. | - | 1P | 1P | - | - | 2P |
| Z10 | POHLED Z EXTERIERU | Vstupní dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem Provedení: hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem, křídlo otvíravé do exteriéru, hliníková prahová lišta, nadsvětlík 1xS do interiéru, opatřit pákovým otevíráním z úrovně 1,2m nad podlahou. Součástí prahového profilu bude i zateplený podkladní profil. Požární odolnost: EI C 30 DP1 Rozměr otvoru: 1240/2550mm Výška dveří: 2000mm Zasklení: izolační sklo, ve dveřích oboustranné bezpečnostní, Tepelné parametry: Uw≤1,1W/m2K, Uf≤1,5 Zvukové parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: světle šedé – upřesní se před výrobou Kování: panikový zámkem + dokování v provedení klika/klika s možností změnit vnitřní kliku na panikovou hrazdu - typ dle výběru investora, magnetický kontakt, dveře se samozávíračem, světlík bude opatřen pákovým otvíráním Pozn.: Ostatní parametry viz text za výpisem. | - | - | - | 1P | 1P | 2P |

Poznámka:

  - Před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé stavební otvory.

  - Před zadáním prvků do výroby je nutné předložit výrobně montážní dokumentaci k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci.

Společné zásady pro návrh a výrobu vnějších otvorových prvků:

Al okna:

Rámy z min. 3 komorových profilových systémů s přerušeným tepelným mostem o stavební hloubce min. 70mm, s 3-mi těsnícími rovinami. Profily musí být dimenzovány dle směrnic dodavatele profilů což musí být doloženo statickým výpočtem v rámci výrobní dokumentace.

Al vstupní dveře:

Rámy z min. 3 komorových profilových systémů s přerušeným tepelným mostem o stavební hloubce min. 70mm. Profily musí být dimenzovány dle směrnic dodavatele profilů což musí být doloženo statickým výpočtem v rámci výrobní dokumentace. Dveře musí být vybaveny Al prahovým profilem s přerušeným tepelným mostem max. výšky 20mm nad úroveň přilehlé čisté podlahy těsněný vůči křídlu EPDM těsněním na křídle (ne kartáčové těsnění).

Zasklení/Výplň:

Zasklení bude provedeno izolačními skly (dvojskly nebo trojskly) s hodnotou Ug≤1,0W/m2K. Konkrétní hodnotu Ug a typ izolačního skla zvolí dodavatel na základě požadovaných tepelně technických vlastností jednotlivých prvků, přičemž se předpokládá, že izolační sklo bude mít pokovenou vnitřní stanu vnitřního izolačního skla, bude použit teplý "warm edge" distanční rámeček s ψ max. 0,05W/m2K a meziskelní dutiny budou vyplněny Argonem nebo Kryptonem. Tloušťky a typy použitých skel na jednotlivých pozicích izolačního skla vč. šířek meziskelních dutin navrhne dodavatel tak, aby izolační sklo splnilo požadované tepelně-izolační, protisluneční, zvukově-izolační a bezpečnostní vlastnosti uvedené u jednotlivých prvků ve výpisu. Izolační sklo musí splnit odolnost vůči mechanickému namáhání (tlaku, nárazovému větru, vibracím atd.).

Kování:

Okna budou opatřena celoobvodovým kováním stříbrné barvy (ekologické chromování) dle typu okna (O-otvíravé, OS-otvíravě sklopné, S-sklopné). Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky – odtěsněno (mikroventilace). Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena zvedačem okenního křídla. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou. Součástí výrobní dokumentace musí být nákres počtu a umístění všech uzavíracích bodů pro jednotlivé typy oken v pozicích.

Dveře budou vybaveny bezpečnostními vícebodovými (min. 3 bodové) zámky stříbrné barvy (ekologické chromování) dle typu dveří. Dále budou dveře opatřeny masivními závěsy zamezujícími svěšování křídla s možností seřízení každého závěsu. Typ zámku a dokování je specifikován u každé pozice ve výpisu.

Tepelně technické vlastnosti:

Součinitel prostupu tepla jednotlivých výplní otvorů musí splňovat hodnoty uvedené u jednotlivých pozic ve výpisu.  Hodnota Uw musí být doložena výpočtem pro každou jednotlivou pozici. Současně musí navržené prvky vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011 na kritické povrchové teploty.

Zvukové vlastnosti

Vážená zvuková neprůzvučnost Rw musí splňovat hodnoty uvedené u jednotlivých pozic ve výpisu. Hodnoty Rw musí být splněny vč. započítání vlivu rámu. Hodnota Rw musí být doložena výpočtem pro každou jednotlivou pozici. Současně musí navržené prvky a jejich zabudování (montáž) vyhovovat požadavkům ČSN 73 0532: 2010.

Těsnění okenních/dveřních křídel, bezpečnost:

U dveří je požadována třída vodotěsnosti min. 4A dle ČSN EN 12208, třída průvzdušnosti 1-2 dle ČSN EN 12207, odolnost proti zatížení větrem min. C3 dle ČSN EN 12210. U dveří je požadováno provedení v třídě bezpečnosti WK2.

Stínící prvky:

Okenní žaluzie budou třídy reakce na oheň min. C-s1.

| VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | PODLAŽÍ |  |  | Σ |
|  |  |  | 1.NP | 2.NP | 3.NP |  |
| Z11 |  | Venkovní žaluzie Provedení: hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení včetně krycího plechu s bočními krytkami, viz text za výpisem Rozměr okna: 1480/2380mm Třída reakce na oheň: C-s1 Barva: eloxovaný hliník Pozn.: parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem | 8 | 12 | - | 20 |
| Z12 |  | Venkovní žaluzie Provedení: hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení včetně krycího plechu s bočními krytkami, viz text za výpisem Rozměr okna: 1480/3230mm Třída reakce na oheň: C-s1 Barva: eloxovaný hliník Pozn.: parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem | 4 | - | - | 4 |
| Z13 |  | Venkovní žaluzie Provedení: hliníkové lamely, v provedení se zahnutými okraji – oboustranné barevně upravené, šířka lamely 80mm, tl. lamely 0,42mm, horní profil z extrudovaného hliníku, vodící hliníkové lišty, ovládání motorické, provedení včetně krycího plechu s bočními krytkami, viz text za výpisem Rozměr okna: 1500/2140mm Třída reakce na oheň: C-s1 Barva: eloxovaný hliník Pozn.: parametry ovládání viz text za výpisem, umístění nábalu je nad okenním prvkem | - | - | 14 | 14 |

Poznámka:

  - Před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé rozměry na stavbě.

  - Před zadáním prvků do výroby je nutné předložit výrobně montážní dokumentaci k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci.

Parametry ovládání venkovních žaluzií:

Jednotlivé venkovní žaluzie budou automatické, opatřené vlastním motorem, řízené pomoci čidla reagující na sluneční svit a sílu větru, čidlo bude umístěno na fasádě objektu.

Jednotlivé žaluzie bude také možno ovládat pomocí rádiových nástěnných ovladačů. Ovladače budou umožňovat spuštění, vytažení a naklápění příslušné žaluzie nezávisle na venkovním čidle a ostatních žaluzií na dané straně objektu. Pozice jednotlivých nástěnných ovladačů v konkrétních místnostech bude provedeno po odsouhlaseni investorem nebo jeho tech. zástupcem.

Kotvení prvků

Kotvení jednotlivých žaluzií bude provedeno, pomocí konzol, na stávající fasádu objektu (nábal lamel) , vodící lišty budou kotveny k rámu okna.

Veškeré kotvící prvky budou součástí dodávky žaluzií, nebude-li dohodnuto jinak s generálním dodavatelem stavby.

Rozměry

U jednotlivých prvků je ve výpise standardně uveden rozměr příslušného okna.

Před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé rozměry na stavbě.

Požární odolnost:

Předokenní žaluzie budou třídy reakce na oheň min. C-s1.

| VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | PODLAŽÍ |  |  |  |  | Σ |
|  |  |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |  |
| Z14 |  | Prahový nerezový plech Provedení: plech ocelový nezový tl. 5mm, kotvený na nerezový profil L 100/100.5, 3ks Rozvinutá šíře plechu: 250mm Délka prvku: 1250mm | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Z15 |  | Tepelně izolační konzola Provedení: celonerezová tepelně izolační konzola vyplněna tepelnou izolací, pro kotvení prahového nerezového plechu Tepelně izolační vlastnosti: bodový činitel prostupu tepla χ=max. 0,038W/K, součinitel prostupu tepla U=0,279W/m2K Rozměr prvku: rozměr kotvící desky 100x100x5mm, rozměr aplikační desky 80x80x2mm délka konzoly 155mm Nosnost: střih 100kg, tlak 300kg | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Z16 |  | Hliníková mřížka čtvercová Provedení: ventilační mřížka s pevnými otvory + síť proti hmyzu Rozměr prvku: venkovní rozměr 300x300mm Barva: šedá | 3 | - | - | - | - | 3 |