P R O J E K T O V Á

D O K U M E N T A C E

S T A V B A :	„Konzervatoř Pardubice – rekonstrukce interieru v učebnové části“

M Í S T O :	Sukova 1260, Pardubice, PSČ 530 02

# K R A J :	Pardubický

I N V E S T O R :	Pardubický kraj

Č Á S T :	D.1.4.5.  – Elektroinstalace

Provozní rozvod silnoproudu

Č Í S L O    Z A K Á Z K Y :	1910/2019

S T U P E Ň :	Dokumentace provedení stavby - DPS

V Y P R A C O V A L :	Ing. Tomáš Bárta

Na Pašti 183, Srch

# IČO 156 11 388

O D P. PROJ. :	Ing. Tomáš Bárta

D A T U M :	březen 2020

P A R É :	6

T E C H N I C K Á     Z P R Á V A.

- Ú V O D .

Tato projektová je vypracována pro stavbu „Konzervatoř Pardubice – rekonstrukce interieru v učebnové části, Sukova 1260, Pardubice, PSČ 530 02, kraj Pardubický“ – část D.1.4.5. Elektroinstalace – provozní rozvod silnoproudu.

PD je vypracována ve stupni „Dokumentace provedení stavby - DPS“.

Investorem stavby je Krajský úřad Pardubického kraje.

- R O Z S A H.

Tato část PD řeší :

  - demontáž stávající el. instalace v prostorech dotčených stavbou

  - výměnu svítidel v prostoru části soc. zařízení v 1.P.P. – cca 9 ks svítidel

  - novou el. instalaci v prostoru sociálních zařízení – 1.P.P., 1.N.P., 2.N.P., 3.N.P., 4.N.P., 5.N.P. a 6 .N.P.

  - osazení osoušečů rukou a zdrojů pro napájení pisoárů

  - úpravy stávajících rozvodnic a osazení nových rozvodnic dle PD

  - zapojení jednotek VZT – diagonálních ventilátorů (dodávka VZT)

  - pospojování v dotčených prostorech na stávající soustavu objektu

Tato část PD neřeší :

  - měření spotřeby činné energie pro areál

  - rozvody slaboproudé instalace

  - hromosvodní ochranu objektu

  - řešení elektroinstalace v prostorech neuvedených v této PD

  - osazení jednotek vzduchotechniky

  - nouzové osvětlení

  - přívody pro stávající rozvaděče a rozvodnice

3. Z Á K L A D N Í      Ú D A J E .

3.1. Proudová soustava.

Proudová soustava :		3 + PEN stř. 50 Hz, 400/230 V, TN – C – S

Provozní napětí :			3 x 400/230 V stř. 50 Hz

3.2. Instalovaný výkon.

Instalovaný výkon :			Pi = cca 46,586 kW

Součinitel beta :			0,6

3.3. Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie.

Podle ČSN 341610 je stanoven 3.stupeň důležitosti dodávky elektrické energie.

3.4. Ochrana před nebezpečným dotykem.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena podle ČSN 332000-4-41:

  - automatickým odpojením od zdroje

  - izolací

  - kryty

  - proudovými chrániči

  - pospojováním

3.5. Ochrana proti zkratu a přetížení.

V rozvodnicích a rozvaděčích budou osazeny jističe typu LTN s vypínací charakteristikou typu B.

Návrh jištění jednotlivých obvodů byl proveden podle ČSN 332000-5-523.

3.6. Prostředí – vnější vlivy.

Prostředí - vnější vlivy – jsou stanoveny podle ČSN 332000-3 a ČSN 332000-5-51.

Vnitřní prostory lze charakterizovat těmito složkami podle ČSN 332000-3 :

AA – nevyskytuje se, AB 5, AC 1, AD – nevyskytuje se, AE 1, AF 1, AG 1, AH 1, AK 1, AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 1, AR 1, AS – nevyskytuje se, BA 1, BC 2, BD 1, BE 1, CA 2, CB 1.

Vnější vlivy mimo rámec kapitoly 43 ČSN 332000-3 : nevyskytují se.

Pro venkovní prostory platí následující :

AA – nevyskytuje se, AB 3 + AB 5, AC 1, AD 3, AE 1, AF 2, AG 1, AH 1, AK 1, AL 2, AM 1, AN 2, AP 1, AQ 1, AR - neklasifikováno, AS – nevyskytuje se, BA 1, BC 2, BD 1, BE 1, CA 1, CB 1.

Vnější vlivy mimo rámec kapitoly 43 ČSN 332000-3 : nevyskytují se.

3.7. Měření.

Měření spotřeby činné energie není předmětem řešení této PD – pro areál zařízení je stávající (k nárůstu instalovaného výkonu nedochází – náhrada stávající energeticky náročnějších zařízení zařízeními s nižším instalovaným příkonem).

3.8. Přípojnice hlavního pospojování.

Není předmětem řešení této PD – je stávající pro objekt Konzervatoře Pardubice.

3.9. Pospojování.

Pospojování bude provedeno v prostoru koupelen a sociálních zařízení vodičem CY 6 mm zelenožluté barvy podle požadavku ČSN 332000-4-41 a ČSN 332000-5-54.

3.10. Osvětlení.

Osvětlení je navrženo interierovými svítidly osazenými úspornými zdroji - LED. Návrh a umístění svítidel bylo provedeno podle ČSN 360450 se stanovením hladiny střední osvětlenosti Epk. V prostorech dotčených stavbou budou osazena podhledová svítidla kruhová s výkonem 12 W, v určeném prostoru 1.P.P. bude provedena výměna stávajících svítidel za svítidla Led přisazená s výkonem 18 W (v počtu cca 9 kusů).

3.11. Kabelová vedení.

V prostorech dotčených stavbou budou kabely vedeny pod omítkou. Použito bude kabelů typu CYKY a CYKY-J.

Rozvody slaboproudu budou vedeny pod omítkou a uloženy budou v ohebné ochranné elektroinstalační trubce. Kabely budou vedeny v zónách podle ČSN 332000-5-52 a ČSN 332130.

V prostoru mezi bloky sociálních zařízení budou kabely v případě potřeby uloženy v kabelových lištách a žlabech na stropech.

V prostorech s podhledy budou kabely uloženy na konstrukcích v podhledu.

3.12. Rozvody slaboproudu.

Rozvody slaboproudu (armatury pisoárů) budou vedeny samostatně pod omítkou,kabely budou uloženy v ochranných elektroinstalačních trubkách). Kabely nejsou součástí dodávky elektro.

3.13. Vytápění a ohřev TUV.

Vytápění a ohřev TUV je stávající.

3.15. Ovladače a zásuvky.

Osazeny budou ovladače a zásuvky pod omítkou. Budou ve výšce 1,3 m od úrovně podlahy. Umístění ovladačů a zásuvek bude upřesněno před zahájením montážních prací.

3.16. Rozvaděče a rozvodnice.

Pro sociální zařízení v 1.P.P. – 6.N.P. budou osazeny nové plastové rozvodnice na omítku napojené ze stávajících OCEP rozvaděčů. Nové rozvodnice budou dodány včetně výrobní dokumentace a výrobního štítku (včetně protokolu o kusové zkoušce).

4. T E C H N I C K É       Ř E Š E N Í.

V prostorech dotčených stavbou bude provedena demontáž stávajících elektrických rozvodů včetně svítidel, ovladačů a  dalších spotřebičů.

V prostorech dotčených stavbou nové budou kabely vedeny pod omítkou.

Nové rozvodnice RS budou osazeny na omítku, spodní hrana rozvaděče bude ve výšce 1,4 m od úrovně podlahy.

Přívod a vývody budou shora. Přístroje budou opatřeny popisem. Hlavní vypínač budou označen popisovacím štítkem „HLAVNÍ VYPÍNAČ“.

V prostoru sociálního zařízení tělocvičny budou nová zařízení napojena ze stávajícího rozvaděče na chodbě.

Přístroje budou osazeny na přístrojových krabicích pod omítkou. Budou ve výšce 1,3 m od úrovně podlahy.

Pohybové senzory budou osazeny na strop – na konstrukci podhledu.

V prostoru sociálních zařízení, umyváren a  sprch bude provedeno pospojování vodičem CY 6 mm2.

Rozvody slaboproudu budou vedeny v  ohebných elektroinstalačních trubkách uložených pod omítkou.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.

Po ukončení prací bude na zařízení vykonána výchozí revize podle ČSN 332000-6-61.

Vypracoval :		Ing.Tomáš Bárta

Datum :		březen 2020