DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Konzervatoř Pardubice - rekonstrukce

Interiéru v učebnové části

Příloha:

Skladby

| Projektant: |  |  |  | Zodpovědný projektant: | Podpis: | STAR Pardubice s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Štamberg |  |  |  | Ing. Z. Štamberg |  | Semtínská 56, 533 53 Pardubice |  |  |  |
| Investor: |  |  |  | Krajský úřad Pardubického kraje |  | tel. 466 645 970 IČO 25283715 |  |  |  |
| Místo: |  |  |  | Sukova 1260, 530 02 Pardubice |  | Číslo zakázky: |  |  | č. kopie: |
| Kraj: |  |  |  | Pardubický |  | 1910 / 2019 |  |  |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Stupeň: | DPS |  |  |
| Konzervatoř Pardubice - rekonstrukce Interiéru v učebnové části |  |  |  |  |  | Formát: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum: | 02 / 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |
| Obsah: |  |  |  |  |  | Část: |  |  | č. výkresu: |
|  |  | Technická zpráva |  |  |  | D.1.1 |  |  | 0 |

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby

„Konzervatoř Pardubice – rekonstrukce interiéru v učebnové části“

### Místo stavby	Konzervatoř Pardubice

Sukova tř.1260

Pardubice 53002

### c) Předmět projektové dokumentace

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajících sociálních zařízení v budově Konzervatoře Pardubice (havarijního stavu – ucpává se kanalizace a staré rozvody teplé a studené vody – z osmdesátých let minulého století).

## Údaje o stavebníkovi

Stavebník		Pardubický kraj

Komenského 125

532 11 Pardubice

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Stavební řešení	STAR Pardubice s.r.o.

Semtínská 56

Pardubice 533 53

IČO: 25283715

## Účel objektu (konstrukce)

Stávající sociální zařízení v administrativní budově Konzervatoře „A“ z hlediska počtu a umístění jsou v pořádku, ale z hlediska provozu jsou rozvody a zařizovací předměty (WC, umyvadla, baterie) nevyhovující za hranicí životnosti.

## Funkční náplň

Stávající		sociální zařízení pro studenty i pedagogy a pracovníky školy

Nová			sociální zařízení pro studenty i pedagogy a pracovníky školy

## Kapacitní údaje

Školu navštěvuje cca 150 studentů. Je zde zaměstnáno 50 pedagogů a 7 zaměstnanců správy.

Počet sociálních zařízení je vyhovující z hlediska hygienických předpisů, ale na požadavek provozovatele se budou doplňovat 3x WC pro dívky v 1PP, doplnit ve 4NP WC pro invalidi a v 5NP hyg. kabinka.

Zastoupení		WC		Umyvadla	Pisoáry  Inv./B  Sprchy  Výlevka

Škola			Ženy Muži	Ženy Muži	Muži	   Ž/M

1PP

Pedagogové		3	3	2	3	0	     0	       0		1

Studenti		6	2	3	3	2	     0	       3		1

Zaměstnanci	     	1	1	1	1	0	     0	       1		1

Kabinet/Učebny	0	0	3	0	0	     0	       0 		0

1NP

Pedagogové		0	0	0	0	0	     0	       0 		0

Studenti		0	0	0	0	0	     0	       0 		0

Kanceláře	     	2	2	0	3	0	     0	       0		2

Zaměstnanci	     	0	0	0	0	0	     0	       0 		0

Kabinet/Učebny	0	0	2	0	0	     0	       0 		0

2NP

Pedagogové		2	2	2	2	2	    0	       0		1

Studenti		2	2	2	2	2	    0	       0		1

Kabinet/Učebny	0	0	18	0	0	    0	       0 		0

3NP

Pedagogové		2	2	2	2	2	    0	       0		1

Studenti		2	2	2	2	2	    1	       0		1

Kabinet/Učebny	0	0	17	0	0	    0	       0 		0

4NP

Pedagogové		2	2	2	2	2	    0	       0		1

Studenti		2	2	2	1	2	    1	       0		1

Kabinet/Učebny	0	0	13	0	0	    0	       0 		0

5NP

Pedagogové		2	2	2	2	2	    0	       0		1

Studenti		2	2	1	1	2	    0	       0		1

Kabinet/Učebny	0	0	18	0	0	    0	       0 		0

6NP

Pedagogové		1	0	2	0	0	    0	       1		1

Studenti		1	1	1	1	0	    0	       0		1

Kabinet/Učebny	0	0	9	0	0	    0	       0 		0

Počty zařizovacích předmětů v zastoupení pro ženy/muže, jak pro pedagogy, tak i pro studenty vyhovuje hygienickým předpisům.

## Vstupní údaje

- Původní dokumentace zpracovaná 1979

- Zaměření stávajícího stavu z r.2019

- Konzultace s uživatelem

# Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení

Projektová dokumentace řeší objektu „A“ Konzervatoře Pardubice rekonstrukci stávajících sociálních zařízení budovy, která má 1 podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží.

V 1PP jsou umístěny šatny pro studenty, sociální zařízení pro studenty, kabinety se sociálním zařízením pro zaměstnance a pedagogy, úklidové místnosti, sprchy pro návštěvníky posilovny, dílny a garáž pro zaměstnance, sklady a archiv.

V 1NP jsou umístěny šatny pro studenty, sociální zařízení pro studenty, občerstvení, recepce, kanceláře a kabinety se sociálním zařízením pro zaměstnance a pedagogy a úklidové místnosti.

Ve 2NP – 5NP jsou umístěny učebny, kabinety a sociální zařízení pro studenty a opět zvlášť pro pedagogy, čajová kuchyňka a úklidové místnosti.

Ve 6NP jsou umístěny učebny a sociální zařízení pro studenty (muži/ženy), 2čajové kuchyňky, a zvlášť sociální zařízení pro pedagogy, a 2 úklidové místnosti.

Dispoziční řešení budovy se nemění

# Celkové provozní řešení

Provozní řešení budovy se nemění.

# Konstrukční a stavebně technické řešení

Návrh rekonstrukce sociálních zařízení objektu je navržena tak, že stávající rozvody vody (studené, teplé a cirkulace) a svislé rozvody kanalizace budou nahrazeny novými  (stávající rozvody jsou již nevyhovující v havarijním stavu a za dobou životnosti (1980)). Zařizovací předměty budou také nahrazený novými.

Rekonstrukce vody je navržena od hlavního uzávěru, který je umístěn v 1PP v m.č.30. Obdobně bude provedena výměna rozvodů teplé vody včetně cirkulace od hlavního uzávěru v technické místnosti umístěné v 1 PP v m.č. „K“. Součástí rekonstrukce je i nový rozvod pro hydranty, umístění hydrantů zůstává.

Rekonstrukce kanalizace (splaškové i dešťové) začíná u patního kolena stoupaček. Stávající ležatý rozvod z litiny zůstává. Po provedení rekonstrukce se provede kontrolní prohlídka ležaté kanalizace a její případné pročištění. V 1PP budou doplněny 3x WC pro ženy (studenti) s napojením na stávající ležatou kanalizaci.

Součástí rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace a sociálních zařízení bude i rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace pro umyvadla umístěných v kabinetech (učebnách). Ve 4NP bude doplněno WC pro invalidy a v 5NP bude doplněna hygienická kabinka. Podrobně řešeno v části ZTI – D.1.4.1.

Při prohlídce sociálních zařízení bylo zjištěno, že stávající odvětrání je nefunkční a nasávací talířové ventily nejsou připojeny na větrací šachty, ale pouze do prostoru mezistropu. Po dohodě s provozovatelem jsou navržena samostatná odvětrání jednotlivých soc. zařízení se samostatným ventilátorem zaústěným do stávající větrací šachty.

Součástí této rekonstrukce je i výměna elektroinstalace v těchto soc. zařízeních (osvětlení, připojení pisoárů, el. osoušečů a odvětrávacích ventilátorů) s novým odjištěním.

Navržená rekonstrukce rozvodů bude probíhat následně:

## Demontáže a bourací práce

Před zahájením prací je nutné zajistit uzavření hlavních uzávěru vody studené, teplé a cirkulace a odpojit elektroinstalaci sociálních zařízení.

Provedou se demontáže kazetových podhledů v sociálních zařízeních, zařizovacích předmětů (WC, pisoárů, umyvadel a  dřezů v kuchyňkách). Otlučení všech obkladů a dlažeb v rekonstruovaných sociálních zařízení a obkladů za umyvadly v kabinetech. Dále vybourání všech stoupaček a rozvodů vody a kanalizace v sociálních zařízeních a kuchyňkách, případně v úklidových místnostech. Pro ostatní stoupačky k umyvadlům (podlaží 2NP-6NP), které jsou osazeny v kabinetech (učebnách) je nutné dle dokumentace vybourat prostupy podlahami v chodbách (jádrovýmí vrty Ø 125 mm – zvlášť pro kanalizaci a zvlášť pro rozvod vod), pro 1NP a 1PP trasy zůstávají v původních trasách. Pro odvětrání stoupaček S1, S8 a S18 je nutné opět provrtat střechu pro osazení odvětrávacích hlavic .Tento návrh plně respektuje o co nejmenší zásah do kabinetů. Všechny kanalizační stoupačky budou vybourány až k patním kolenům kde se budou napojovat nové stoupačky. V prostorech sociálních zařízeních pro studenty, zaměstnance a pedagogy bude nutné vybourat veškeré instalace včetně kovových konstrukcí pro WC. Dále je potřeba provést demontáž elektroinstalace v soc. zařízení (světla, vypínače, senzorová čidla u pisoárů a povrchové vedení). Provést nové drážkování pro elektroinstalace a případné nové rozvody vody a kanalizace. Pro připojení dřezů v kuchyňkách bude nutná částečná demontáž těchto linek. To samé v kabinetech částečná demontáž skříňových sestav.

Pro nově zřizované WC invalidů ve 4NP a hyg. kabinka v 5NP bude nutné vybourat nové otvory pro dveře přímo z chodby.

V 1PP vybourat otvor pro propojení stávající předsíňky WC dívek s novou předsíňkou a WC. Součástí těchto úprav je bourání části podlahy v 1PP u WC dívek pro připojení 3 nových WC. Dále bude nutné vybourat rozvody vody a guly pro sprchy u posilovny.

Na střeše bude nutná demontáž 5 ks nefunkčních centrálních ventilátorů.

Podrobně řešeno v dokumentaci stavební části.

## Nové rozvody instalací vody, kanalizace a elektroinstalace

Provedení nových instalací je podrobně popsáno v jednotlivých částech tohoto projektu buď ZTI – D.1.4.1 nebo Elektroinstalaci – D1.4.5.

V projektu rekonstrukce sociálních zařízení jsou navrženy nové rozvody vody od hlavních uzávěrů a kanalizace od patních kolen v plastu. Budou osazeny nové zařizovací předměty. Pro sociální zařízení studentů, pedagogů a invalidů jsou navržena WC na konstrukci „geberit“ s tlačítkovým splachováním, pro chlapce senzorové splachování pisoárů. Do všech soc. zařízení budou dodatečně osazeny elektrické osoušeče rukou.

Bodová světla jsou ovládána pomocí pohybových čidel. Nově osazené ventilátory na odvětrání, které jsou osazeny na potrubní izolované rozvody, které jsou zaústěny přes zpětnou klapku do stávajících větracích šachet. Ventilátory jsou ovládány opět pohybovými čidly s doběhem.

V sociálních zařízení v 1PP vlevo a vpravo dle PD budou pouze vyměněny zařizovací předměty, světla a vypínače a nový rozvod vody.

## Zednické práce

Po osazení veškerých instalací se provede zapravení omítek po drážkách pro rozvody inženýrských sítí, případně ještě přeštukování celé stěny nebo stropu. Zabetonování drážek v podlaze po osazení inženýrských sítí. Veškerá WC v sociálních zařízeních jsou osazena na nových „geberitových“ konstrukcích.

V kabinetech budou opraveny pouze místně poškozené omítky. Budou provedeny nové obklady za umyvadly, protože stoupačky budou provedeny ze strany chodby a připojení prostupy jen přes příčku přímo k umyvadlům (roháčky). Větší rozsah oprav stěn bude v 1PP, kde jsou některé stoupačky odskakované. V tomto podlaží budou navíc zřízeny 3 nové kabiny WC pro dívky včetně předsíňky.

Nově budou zřizovány - WC pro invalidy ve 4NP a hyg. kabinka v 5NP, které budou zpřístupněny přímo z chodby.

Po osazení ležaté kanalizace v 1PP je nutné pečlivé obnovení celistvosti hydroizolace a následné provedení vrstev podlahy dle skladeb v Příloze TZ (ozn.P3). U provádění nových dlažeb ve sprchách je nutné pečlivé provedení tekuté hydroizolace dle skladeb v Příloze (ozn.S2), včetně bandáže svislých i vodorovných koutů.

Podrobně řešeno v dokumentaci stavební části.

## Sádrokartonové konstrukce

Provedení předstěny SDK (obklad ozn.S3) po osazení stoupaček v chodbách pro připojení umyvadel v kabinetech ve tvaru U, případně v úklidových místnostech. Dále budou provedeny předstěny po osazení všech „geberitů“ pro WC a stoupaček v soc. zařízeních.

Ve všech sociálních zařízeních je navržen nový kazetový podhled (ozn.Po2), ve kterém budou umístěna nová bodová světla s rozsvícením přes pohybová čidla a také osazeny talířové ventily odvětrání.

Podrobně řešeno v dokumentaci stavební části.

## Ostatní práce

### Dveře

V sociálních zařízení je navržena výměna stávajících dveřních křídel – viz výpis truhlářských výrobků a výkresová dokumentace (stávající dveřní křídla jsou silně poškozena), včetně vstupních dveří s osazenou větrací mřížkou. Viz výpis truhlářských výrobků.

### Odvětrání sociálních zařízení a kuchyněk

Do stávajících větracích šachet budou nově zaústěna odvětrání jednotlivých sociálních zařízení odděleně muži, žena a kuchyňky. Od kovového talířového ventilu pr. 125 mm bude vzduch odsáván přes izolované potrubí pr.125 mm potrubním ventilátorem o výkonu 328 m3/h (např.ACM 125 T – SORKE) do větrací šachty přes zpětnou klapku pr.125 mm. Ovládání ventilátorů je přes stejné pohybové čidlo jako pro osvětlení. Pro přisávání jsou osazeny mřížky ve vstupních dveří do sociálních zařízení a kuchyněk.

V kuchyňkách budou osazeny nástěnné mřížky. Větrací šachty jsou odvětrány na střeše přes samotížné tažné hlavice Ø400 mm (pozink.).

### Práce na střeše (ozn.St)

V rámci rekonstrukce rozvodů kanalizace dešťové i splaškové je nutná výměna i všech vývodů na střechu.

V kuchyňkách budou osazeny nástěnné mřížky. Větrací šachty jsou odvětrány na střeše přes samotížné tažné hlavice Ø400 mm (pozink.).

# Bezpečnost při užívání stavby

Navržené stavební úpravy jsou navrženy tak, aby vyhověly všem bezpečnostním požadavkům. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

# Stavební fyzika

### Stavební úpravy nemají vliv na stavební fyziku stavby.

# Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Z hlediska požární ochrany nedojde navrženými stavebními úpravami ke změně požárně bezpečnostního řešení stavby, ke změně požárních úseků ani měněno konstrukční uspořádání budovy, nebudou se navyšovat kapacity ani délka únikových cest.

# Údaje o požadované jakosti materiálů a o požadované jakosti provedení

Na materiály nejsou kladeny zvláštní nároky. Všechny nové konstrukce potažmo jejich materiály musí splňovat zákonné a normativní požadavky.

# Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby

Dodavatelem budou zpracovány dokumentace skutečného provedení stavebních úprav a rozvodů.

# Stanovení požadavků kontrol a případných měření a zkoušek

Budou provedeny tlakové zkoušky rozvodů vody, těsnost kanalizace, revize elektroinstalace od nových rozvaděčů a zkouška funkčnosti odvětrání sociálních zařízení.

# Zásady organizace výstavby

Před rekonstrukcí je nutno provést přípravu staveniště resp. dopravní cesty materiálů, jak vybouraného materiálu, tak i nového materiálu. Předběžně je domluveno používání nákladního výtahu – jak pro vybouraný materiál tak i nový materiál. V návaznosti na výtah by se v 1PP využíval prostor garáže.

Po dokončení rekonstrukce je nutné poškozené konstrukce a povrchy uvést do původního stavu.

Vybraný uchazeč zpracuje po dohodě s provozovatelem podrobný harmonogram prací včetně POV.

V Pardubicích 	dne 2/2020				Vypracoval: Ing. Štamberg

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY

Konzervatoř Pardubice - rekonstrukce

Interiéru v učebnicové části

| Projektant: |  |  |  | Zodpovědný projektant: | Podpis: | STAR Pardubice s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Štamberg |  |  |  | Ing. Z. Štamberg |  | Semtínská 56, 533 53 Pardubice |  |  |  |
| Investor: |  |  |  | Krajský úřad Pardubického kraje |  | tel. 466 645 970 IČO 25283715 |  |  |  |
| Místo: |  |  |  | Sukova 1260, 530 02 Pardubice |  | Číslo zakázky: |  |  | č. kopie: |
| Kraj: |  |  |  | Pardubický |  | 1910 / 2019 |  |  |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Stupeň: | DPS |  |  |
| Konzervatoř Pardubice - rekonstrukce Interiéru v učebnové části |  |  |  |  |  | Formát: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum: | 02 / 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |
| Obsah: |  |  |  |  |  | Část: |  |  | č. výkresu: |
|  |  | SKLADBY KONSTRUKCÍ |  |  |  | D.1.1 |  |  | 0 |