## list1
pč | kód | popis | m.j. | množství | cena/m.j. | dodávka | montáž
Zařízení č. 1
1 | 751.R.001 | Montáž podstropní rekuperační jednotky s opláštěním | ks | 3 | 0 |  | 0
2 | 429.R.001 | Rekuperační jednotka - podstropní provedení - přívod vzduchu v horní poloze, deskový protiproudý výměník, tepelný obtok, uzavírací klapka, regulace, EC motor, do 40°C, filtr, Elektrický předehřívač, Elektrické napětí: 1x 230 V / 6,6 A, Topení: 1,5 kW, vícerychlostní, Max. množství vzduchu: 725 / 650 m ³/h při 30 Pa Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 1,1 A, Výkon motoru(ů): 156 W, Hladina hluku: 35 / 30 LpA Hladina akustického tlaku v 1m doba dozvuku 0,9s (Použité větrací zařízení musí zaručit to, že hladina akustického tlaku A v učebnách nepřekročí hodnotu 40 dB - dle požadavku normy ČSN EN 15 251), Váha jednotky: 155 kg, Připojení: zadní - horizontální o Ø315mm, Účinnost rekuperace při referenční průtoku (vyvážené): 84%, Energetická klasifikace, filtrů: A+, Typ upozornění na výměnu filtru: Snímač a časovač, Regulační systém: Elektronická regulace bez externího displeje. Integrovaný datalogger. Kontrola kondenzátu pomocí plovákového spínače. Monitorování filtrů tlakovými spínači a časovači. Hodiny, Noční chlazení, Funkce nouzového zastavení. Včetně příslušenství: 1ks čerpadla kondenzátu, 2ks fasádní hliníkové mřížky - připojení: Ø315mm, 1ks ovládací panel, 1ks integrované čidlo CO2 - měření C02 pracuje na principu závislosti útlumu infračerveného záření na koncentraci C02 ve vzduchu (metoda NDIR), 1ks filtr M5 - odvod vzduchu, 1ks filtr M5 - sání vzduchu, Stropní konzola, úhelníková (4ks) 3*1 Poz.č.1.01 | ks | 3 | 0 | 0
3 | 751.R.002 | Montáž podstropní rekuperační jednotky s opláštěním | ks | 1 | 0 |  | 0
4 | 429.R.002 | Rekuperační jednotka - podstropní provedení - přívod vzduchu ve střední poloze, deskový protiproudý výměník, tepelný obtok, uzavírací klapka, regulace, EC motor, do 40°C, filtr, Elektrický předehřívač, Elektrické napětí: 1x 230 V / 6,6 A, Topení: 1,5 kW, vícerychlostní, Max. množství vzduchu: 725 / 650 m ³/h při 30 Pa Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 1,1 A, Výkon motoru(ů): 156 W, Hladina hluku: 35 / 30 LpA Hladina akustického tlaku v 1m doba dozvuku 0,9s (Použité větrací zařízení musí zaručit to, že hladina akustického tlaku A v učebnách nepřekročí hodnotu 40 dB - dle požadavku normy ČSN EN 15 251), Váha jednotky: 155 kg, Připojení: zadní - horizontální o Ø315mm, Účinnost rekuperace při referenční průtoku (vyvážené): 84%, Energetická klasifikace, filtrů: A+, Typ upozornění na výměnu filtru: Snímač a časovač, Regulační systém: Elektronická regulace bez externího displeje. Integrovaný datalogger. Kontrola kondenzátu pomocí plovákového spínače. Monitorování filtrů tlakovými spínači a časovači. Hodiny, Noční chlazení, Funkce nouzového zastavení. Včetně příslušenství: 1ks čerpadla kondenzátu, 2ks fasádní hliníkové mřížky - připojení: Ø315mm, 1ks ovládací panel, 1ks integrované čidlo CO2 - měření C02 pracuje na principu závislosti útlumu infračerveného záření na koncentraci C02 ve vzduchu (metoda NDIR), 1ks filtr M5 - odvod vzduchu, 1ks filtr M5 - sání vzduchu, Stropní konzola, úhelníková (4ks) Poz.č.1.02 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 751.R.003 | Montáž podstropní rekuperační jednotky s opláštěním | ks | 1 | 0 |  | 0
6 | 429.R.003 | Rekuperační jednotka - podstropní provedení - přívod vzduchu ve spodní poloze, deskový protiproudý výměník, tepelný obtok, uzavírací klapka, regulace, EC motor, do 40°C, filtr, Elektrický předehřívač, Elektrické napětí: 1x 230 V / 6,6 A, Topení: 1,5 kW, vícerychlostní, Max. množství vzduchu: 725 / 650 m ³/h při 30 Pa Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 1,1 A, Výkon motoru(ů): 156 W, Hladina hluku: 35 / 30 LpA Hladina akustického tlaku v 1m doba dozvuku 0,9s (Použité větrací zařízení musí zaručit to, že hladina akustického tlaku A v učebnách nepřekročí hodnotu 40 dB - dle požadavku normy ČSN EN 15 251), Váha jednotky: 155 kg, Připojení: horní - vertikální o Ø315mm, Účinnost rekuperace při referenční průtoku (vyvážené): 84%, Energetická klasifikace, filtrů: A+, Typ upozornění na výměnu filtru: Snímač a časovač, Regulační systém: Elektronická regulace bez externího displeje. Integrovaný datalogger. Kontrola kondenzátu pomocí plovákového spínače. Monitorování filtrů tlakovými spínači a časovači. Hodiny, Noční chlazení, Funkce nouzového zastavení. Včetně příslušenství: 1ks čerpadla kondenzátu, 1ks ovládací panel, 1ks integrované čidlo CO2 - měření C02 pracuje na principu závislosti útlumu infračerveného záření na koncentraci C02 ve vzduchu (metoda NDIR), 1ks filtr M5 - odvod vzduchu, 1ks filtr M5 - sání vzduchu, Stropní konzola, úhelníková (4ks) Poz.č.1.03 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 751.R.004 | Montáž podstropní rekuperační jednotky s opláštěním | ks | 1 | 0 |  | 0
8 | 429.R.004 | Rekuperační jednotka - podstropní provedení - přívod vzduchu ve spodní poloze, deskový protiproudý výměník, tepelný obtok, uzavírací klapka, regulace, EC motor, do 40°C, filtr, Elektrický předehřívač, Elektrické napětí: 1x 230 V / 4,4 A, Topení: 1,0 kW, vícerychlostní, Max. množství vzduchu: 550 /430 m ³/h při 0 Pa Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 1,1 A, Výkon motoru(ů): 132 W, Hladina hluku: 35 / 30 LpA Hladina akustického tlaku v 1m doba dozvuku 0,9s (Použité větrací zařízení musí zaručit to, že hladina akustického tlaku A v učebnách nepřekročí hodnotu 40 dB - dle požadavku normy ČSN EN 15 251), Váha jednotky: 108 kg, Připojení: horní - vertikální o Ø315mm, Účinnost rekuperace při referenční průtoku (vyvážené): 82%, Energetická klasifikace, filtrů: A+, Typ upozornění na výměnu filtru: Snímač a časovač, Regulační systém: Elektronická regulace bez externího displeje. Integrovaný datalogger. Kontrola kondenzátu pomocí plovákového spínače. Monitorování filtrů tlakovými spínači a časovači. Hodiny, Noční chlazení, Funkce nouzového zastavení. Včetně příslušenství: 1ks čerpadla kondenzátu, 2ks fasádní hliníkové mřížky - připojení: Ø250mm, 1ks ovládací panel, 1ks integrované čidlo CO2 - měření C02 pracuje na principu závislosti útlumu infračerveného záření na koncentraci C02 ve vzduchu (metoda NDIR), 1ks filtr M5 - odvod vzduchu, 1ks filtr M5 - sání vzduchu, Stropní konzola, úhelníková (4ks) Poz.č.1.04 | ks | 1 | 0 | 0
9 | 751.R.005 | Montáž protidešťové žaluzie 315x400 | ks | 2 | 0 |  | 0
10 | 429.R.005 | Protidešťová hliníková žaluzie 315x400 vč. síta 2*1 Poz.č.1.05 | ks | 2 | 0 | 0
11 | 751.R.006 | Montáž potrubní výfukové tvarovky 370x370mm | ks | 2 | 0 |  | 0
12 | 429.R.006 | Jednostranně zaslepená celopozinkovaná výfuková tvarovka 370x370mm/L=500mm s nástavcem 400x315mm/L=32mm bez příruby a s nástavcem průměr 313mm/L= 1000mm bez příruby 2*1 Poz.č.1.06 | ks | 2 | 0 | 0
13 | 751.R.007 | Montáž celopozinkovaného kruhového potrubí | m2 | 72 | 0 |  | 0
14 | 429.R.007 | Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí (nástěnné nebo stropní nosníkyy, objímky, závěsové tyče atd...) pro spojení kruhového nasávacího a výfukového potrubí a utěsnění potrubních spojů 72*1 Poz.č.1.07 | m2 | 72 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 1 - celkem |  |  |  | 0 | 0
Ostatní
15 | 751.R.008 | Montáž ocelových výměn a nosníků pro zavěšení větracích rekuparačních jednotek (poz.č. 1.01 až 1.04) | ks | 6 | 0 |  | 0
16 | 429.R.008 | Nosný a závěsný materiál pro provedení nosných výměn (kotvených do stěn a přichycených ke stropním trámům) a pro zavěšení 6ks větracích rekuperačních jednotek (poz.č. 1.01 až 1.04) | kg | 360 | 0 | 0
17 | 751.R.009 | Vypracování dílenské dokumentace pro výrobu nosných výměn a konstrukcí pro zavěšení větracích rekuperačních jednotek (poz.č. 1.01 až 1.04) a to v rozměrech a dle hmotnosti odpovídajícím skutečně použitým větracím jednotkám, včetně doměření skutečných rozměrů stavebních konstrukcí po demontáži části stávajícího stropního zaklopení (podhledů) a včetně posouzení a odsouhlasení statikem | ks | 1 | 0 |  | 0
|  | Ostatní - celkem |  |  |  | 0 | 0
Izolace potrubí VZD
18 | 751.R.010 | Samolepící parotěsná tepelná izolace tl. 30mm s Al fólií | m2 | 80 | 0 |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
19 | 751.R.011 | Samolepící parotěsná tepelná izolace tl. 30mm s polepemAl fólií pro venkovní použití | m2 | 3 | 0 |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
20 | 751.R.012 | Samolepící parotěsná tepelná izolace tl. 12mm s Al fólií | m2 | 8 | 0 |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
21 | 751.R.013 | Hliníkový plech tl. 0,55mm pro obalení izolace potrubí VZT mezi větrací rekuperační jednotkou (poz.č. 1.04) a podhledem učebny v podkroví | m2 | 2 | 0 |  | 0
22 | 751.R.014 | Protipožární ucpávka | m | 3 | 0 |  | 0
23 | 751.R.015 | Protipožární izolace tl. 40mm a Al fóliís min požární odolností 30 minut | m2 | 7 | 0 |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
|  | Izolace potrubí VZD - celkem |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE VZD-
|  | Zařízení č.1 - celkem |  |  |  | 0 | 0
|  | Ostatní - celkem |  |  |  | 0 | 0
|  | Izolace potrubí VZT - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0 | 0
|  | Mimostaveništní doprava | ks | 1 |  | 0
|  | Přesun hmot | ks | 1 |  |  | 0
|  | Vyregulování a komplexní zkoušky | hod | 40 | 0 |  | 0
|  | Vzduchotechnika - celkem [Kč] - bez DPH |  |  |  |  | 0