TECHNICKÁ ZPRÁVA

ELEKTROINSTALACE

Stavba:		Domov pod hradem Žampach – hospodaření se srážkovými vodami

Místo:			p.č.176, 136/2, kat. území: Žampach [794465]

Investor:		Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Část:			D.1.4a Silnoproudá elektrotechnika

Stupeň:		DPS

Zodp. projektant technologické části:

Ing. Lipovský, projektování elektrických zařízení, Podešvova 13, 612 00 Brno

# SEZNAM  DOKUMENTACE

Technická zpráva, výpočty				F SO 06 01

Soupis materiálu					F SO 06 02

Princip napájení, úprava RH				F SO 06 11

Rozvaděč RCS2					F SO 06 12

Situace - přípojka					F SO 06 21

# VŠEOBECNÁ  ČÁST

Dokumentace řeší novou přípojku NN pro čerpání dešťových vod  a posílení stávající čerpací stanice u areálu Domova pod hradem Žampach.

## Jako podkladů pro projekt bylo použito :

- zadávací podmínky projektu

- stavebních půdorysů

- požadavky technologie

# PŘEDPISY  A  NORMY  ČSN

Vyhláška 50/78 Sb

Zákon o Českých technických normách - &4 zákona č. 22/1997 Sb. - závaznost norem ve znění pozdějších předpisů

Zákon 670/2004 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ČSN IEC 617-1			Značky pro elektrotechnická schémata.

Část 1: Všeobecné informace, celkový rejstřík značek

ČSN EN 60446 ed.2	Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN EN 60038			Normalizovaná napětí CENELEC

ČSN EN 60529 (330330)    	Stupně ochrany krytem (krytí IP kód)

ČSN 33 0010			Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

ČSN EN 60059			Normalizované hodnoty proudů IEC

ČSN 33 0165 ed.2		Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 33 1310 ed.2	Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500	 	 	Revize el. zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2		Elektrotechnické předpisy – stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-7-710 		Elektrické instalace nízkého napětí

Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory

ČSN CLC/TR 60079-32-1	Výbušné atmosféry –

Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN 33 2040  	Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu  vlivu elektrizační soustavy

ČSN 33 2130 ed.3  		Elektrotechnické předpisy – vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2160  	 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN

ČSN 33 3201			Elektrické instalace nad AC 1 kV

ČSN EN 50110-1 ed 3		Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 33 2000 ed.2	Část1:Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 332000-4-41 ed.2 	Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2		Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

ČSN 332000-4-43 ed.2		Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 332000-4-473 ed.2	Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 332000-5-54 ed.3 	Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 332000-6	 		Postupy při výchozí revizi

ČSN 341610		 	El. silnoproudé rozvody v průmyslových provozovnách

ČSN EN 50110-1		Bezpečnostní předpisy

ČSN 33-2000-7-701 ed.2.	Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

ČSN EN 12464-1		Osvětlení pracovních prostorů – část1 – vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 60439-1 ed.2	Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

ČSN 62305 část 1-4, ed2   	Ochrana před bleskem

ČSN 73 6005			Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 73 0802			Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0848 			Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

ČSN 73 0895 	Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru

TNI 33 2130 	Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014

Technický popis

Základní technické parametry:

Označení soustavy NN:		3x400/230V, 50Hz, 3+PEN TN-C-S

Napěťová soustava : 			3PEN ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dána jejich konstrukčním uspořádáním, provedením a je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 oddíl 412 některým z těchto opatření: izolací, doplňkovou izolací, ochrannými kryty nebo přepážkami, zábranou, polohou.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

Základní – v soustavě TN je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 oddíl 413 samočinným odpojením od zdroje a doplňkovým ochranným pospojováním.

Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Venkovní	- AD4 – nebezpečné (venkovní nekryté)

AB8 – Prostory venkovní a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy – zařízení chráněno polohou, pospojováním či proudovým chráničem

V prostoru se vyskytuje pouze výše uvedené, tento výpis nahrazuje PUVV.

Stupeň dodávky :	3. stupeň – základní vývody

Energetické údaje

Výkonová bilance

Nejvyšší napěťová hladina odběrného zařízení : 			         0,4 	kV

Všeobecně: uváděné typy jsou orientační

Zdroj energie:		vývody ze stávajícího rozvaděče RH v objektu kotelny

Obchodní měření el. energie	- stávající areálové

Popis řešení

Místem připojení bude stávající hlavní rozvaděč RH na chodbě v objektu kotelny. Tento je napojen z venkovní PRIS ve fasádě cca 3m od rozvaděče. Přípojka je odhadována na kabel AYKY 4Bx35. Rozvaděč má jmenovitou hodnotu 63A, je zapuštěný, oceloplechový.

Z rozvaděče RH je napojena vnitřní instalace v objektu, rozvaděč kotelny a stávající venkovní čerpací stanice CS1, jejíž přívod je poddimenzovaný.

Nově bude do rozvaděče doplněna sestava přepěťových ochran s předjištěním, bude vyměněn stávající jistič pro CS1 za jistič 25A/3/C a doplněn nový vývod pro CS2 – 20A/3/C.

Vývody povedou v lištách na stěně pod stropem do přední části objektu souběžné se silnicí. Zde projdou přes voděodolnou průchodku do zemně a dále povedou v novém výkopu, který je součástí instalace potrubních tras dešťové kanalizace. Na hraně objektu bude dohledáno uzemnění objektu a na ně bude připojen drát FeZn D=10mm či pásek FeZn 30/4, který povede s kabely ve výkopu. Pokud nebude dohledán, bude možnost napojení na uzemnění VO, které trasa potrubí kříží cca 2m od objektu.

Trasa povede ve výkopu přes stávající silnici do arboreta. V místě uvedeném v situaci budou kabely s napojeným uzemněním odkloněny v samostatném výkopu 70cm pod úrovní terénu. Výkop bude proveden ručně, po jeho zásypu a zhutnění bude plocha zatravněna a uvedena do původního stavu. Kabel pro CS1 bude zapojen do rozvaděče, původní bude na obou koncích odpojen. Zřetelně označen jako rezerva a ponechán pro případný budoucí odběr. Konce budou zaizolovány proti vniknutí vlhkosti.

Nový rozvaděč RCS2 bude umístěn vedle stávajícího rozvaděče RS1. Napájecí kabel bude zapojen. Z rozvaděče RCS2 povedou dva nové kabely CYKY-J 5x2,5 do dvou samostatných krabic v nové čerpací šachtě. Všechny krabice (i dále uváděné) budou v krytí IP67 s instalovanou DIN lištou pro 4 moduly, rozměr minimálně 160x135x83mm. Vstupy kabelů budou přes průchodky.

V krabicích bude provedeno napojení na kabeláž dodanou s novými čerpadly. Část trasy napájení povede zpět v ručním výkopu, dále v trase výkopu s uloženou trubkou výtlaku.

Čerpadlo Č1 bude sloužit pro závlahu v arboretu, čerpadlo Č2 bude sloužit pro výtlak vody do stávající betonové šachty uprostřed areálu Domova pod Žampachem na p.č. 26/1.Řízení čerpadel bude přes hladinové spínače s nerezovými sondami v zapojení PUMP UP (Č2) a PUMP DOWN (Č1).

V nové šachtě bude pro každé čerpadlo jedna sestava sond, hladinové spínače budou ve výše uvedené krabici. Napojení sond bude kabelem OLFLON FEP 1x1,0BK (dle výrobce spínače a sond). Propoj do RCS2 bude ve výše popsané zemní trase (jako přívody pro čerpadla) dvěma kabely CYKY-J 5x1,5.

Shodné sledování úrovně hladiny bude i ve stávající betonové šachtě. Tato sestava s ohledem na vzdálenost bude napojena kabelem CYKY-J 5x2,5. Tento povede z RCS2 přímo do krabice v betonové šachtě. Krabice budou umístěny dle místních podmínek co nejblíže k otvoru či vnitřnímu žebříku.

Čerpání z Č2 bude automatické a bude snaha udržovat úroveň hladiny v betonové šachtě. Pokud bude v nové šachtě nedostatek vody, bude čerpání zastaveno.

Ve skříni RČS2 bude i přepínač pro navolení režimu Automat – 0 –Ručně, kdy v režimu ručně bude možné spustit každé čerpadlo samostatně (druhé může běžet v automatickém režimu).

Ovládání systému bude možné přes bránu GSM a uživatelem nainstalovanou aplikaci (PC, mobil, tablet). Zde bude možné i nastavení časů spouštění, odstavení, mimořádnou činnost (zapnutí/vypnutí mimo nastavenou dobu). Při místní řízení bude čerpání spuštěno v poloze „R“ - ručně. Ve všech stavech bude také hlídání chodu pouze v okamžiku přítomnosti vody v nádrži.

Výkop, zához a úprava terénu mimo ruční části výkopu) jde za dodavatelem rozvodu vody.

Výpočet impedancí a úbytků je přílohou této TZ.

Upozorňuji, že napájecí rozvaděč RH je výkonově na hraně a případné další odběry je třeba řešit novou přípojkou.

Ochrana proti přepětí (SPD)

Ochrana bude doplněna do RH.

Uzemnění

Hlavní ochranná přípojnice (HOP) je umístěna v objektu. V nové trase bude provedeno výše uvedené napojení na objektové uzemnění.

# Životní prostředí, provedení prací

Stavba nemá vliv na životní prostředí.

Údržba, bezpečnost práce a revize

Elektromontážní  práce  budou  prováděny  podle  platných  předpisů a  norem ČSN, zvláště  ČSN EN 50110-1 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Práce provedou pracovníci s kvalifikací podle vyhl. č. 50/78 Sb.

Před uvedením do provozu budou na elektrickém zařízení provedeny výchozí revize podle ČSN 33 1500 a  ČSN 33 2000-6  Elektrické instalace nízkého napětí, Část 6: Revize.

Elektrická zařízení budou před uvedením do provozu vybavena dle ČSN ISO 3864 příslušnými bezpečnostními značkami (NB.3.01-01, -02, 08 a NB.2.39-42).

Provozní předpisy zpracuje provozovatel zařízení na základě prováděcího projektu a platných směrnic a předpisů.

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle platných ČSN. Další revize (periodické) provede provozovatel v předepsaných lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení (dílčí revize) dle ČSN 33 1500.

Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČUBP č.50/78 Sb.

§ 3: pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším.

§ 5: pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn, nn  v krytí IP 1x a menším

## Výstražné tabulky a nápisy

# El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými normami. Tabulky musí být provedeny dle  ČSN ISO 3864-1 (018011).

Projednání dokumentace

Tato dokumentace s ohledem na výše uvedené nevyžaduje projednání investora s rozvodnými závody.

- Před zahájením případných výkopových prací nutno trasu vytýčit dle vytyčovacího plánu a dohledat ostatní sítě. Při pochybách či nejasnosti provést výkop ručně.

Rozpočet je rozdělen na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.  Do způsobilých nákladů jsou zahrnuty elektroinstalace nutné k bezpečnému fungování čerpadel, jejich ovládání a přívod energie do nich. Do nezpůsobilých výdajů jsou zahrnuty výdaje související s přívodem vody pro objekty SO3 a SO5.