## Tabulka kabelů
Odkud | Místnost |  |  | Kam | Místnost | Kabel |  |  |  | Počet | Délka | Rnv | Imax | dU% | Zsm-max | Zsv-vyp | Jistič | Char | koef | Poznámka
From | Room |  |  | To | Room | Cable |  |  |  | Item | Lenght | Rnv | Imax | dU% | Zsm-max | Zsv-vyp | Cir.break. | Char | koef | Note
RH | chodba | RH | -WL | RCS1 | stávající čerpání | CYKY-J | 5 | x | 6 |  | 94 | 0.13708 | 20 | 1.49 | 0.736 | 0.27417 | 25 | C | 10
RH | chodba | RH | -WL | RCS2 | nové čerpání | CYKY-J | 5 | x | 6 |  | 96 | 0.14 | 20 | 1.2174 | 0.92 | 0.28 | 20 | C | 10
RČS2 | venek | RČS2 | -WL | Č1 | nové čerpání | CYKY-J | 5 | x | 2.5 |  | 70 | 0.245 | 3.4 | 0.36217 | 3.6078 | 0.49 | 3.4 | D | 15
RČS2 | venek | RČS2 | -WL | Č2 | nové čerpání | CYKY-J | 5 | x | 2.5 |  | 70 | 0.245 | 3.4 | 0.36217 | 3.6078 | 0.49 | 3.4 | D | 15
Výpočet oteplneí kabelu
|  |  |  | Proudové zatížení (A) |  | Jmenovitý proud odběru
| Typ kabelu |  |  | Na vzduchu | V zemi
| CYKY-J 5x6 |  |  | 41 | 41 | 20/25
| K pro 1x kabel |  |  | 0.78 | 0.92
| Celkem |  |  | 31.98 | 37.72
Vyhovuje
| Poznámka: | zatížení dáno katalogem výrobce