POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Akce:	NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) – adaptace části

podkroví s přístavbou výtahu a schodiště

Investor:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Místo stavby:	p. č. 1088 a 1313/20, k. ú. Litomyšl

Stupeň PD:	DSP

Zodp. projektant:	Ing. Eva Ježková, ČKAIT 0701108

Datum:	1/2020

Obsah

a)	seznam podkladů	3

b)	 stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, případně popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě	4

c)	 dělení stavby do požárních úseků	4

d) 	 stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků	5

e)	zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti	5

f)	 zhodnocení navržených stavebních hmot (třída reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)	7

g)	zhodnocení evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení	7

h)	 stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům	8

i)	 určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku	9

j)	 vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zhodnocení možnosti provedení zásahu	9

k)	 stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasících přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky	9

l)	 zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, VZT, vytápění) z hlediska požadavků požární bezpečnosti	9

m)	 stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot	12

n)	 posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostní mi zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace	12

o)	 rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně zhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení	13

závěr	15

# a)	seznam podkladů

- projektová dokumentace - studie

- požárně bezpečnostní řešení „Nemocnice Pardubického kraje, a. s. – Litomyšlská nemocnice, přemístění LDN“, Ing. Pavla Tmejová, červenec 2016 (dále jen původní PBŘ)

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů

- ČSN 73 0802:2009, Z1/2013, Z2/2015, Z3/2020  – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

- ČSN 73 0834:2011, Z1/2011, Z2/2013 – Požární bezpečnost staveb – změny staveb

- ČSN 73 0835:2006, Z1/2013, Z2/2020 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

- ČSN 73 0810:2016, OPRAVA 1/2020 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

- ČSN 73 0821 ed. 2:2007 – Požární bezpečnost staveb – požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0873:2003 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou

- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kolektiv (dále jen „HPOSK“)

b)		stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, případně popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Předmětem projektové dokumentace je navržení nových místností do části podkrovního prostoru stávající budovy v areálu nemocnice Litomyšl. Jedná se o vybudování jedné kanceláře lékaře se skladem, zvětšení stávající šatny žen a stávající šatny mužů. V návaznosti na toto řešení bude provedena i oprava stávajícího hygienického zázemí a vybudování nového hygienického zázemí personálu. Nově provedené stavební úpravy budou provedeny v místě stávajícího půdního prostoru. Zbývající půdní prostor bude pouze vyčištěn a nově zateplen v rovině střechy. Jedná se o změnu užívání pouze části stavby v prostoru 4. NP (podkroví). V ostatních podlažích se nachází lůžkové a ambulantní oddělení nemocnice, ta zůstane nedotčena.

Navrhované stavební úpravy v podkroví (4. NP) nezasahují do nosných konstrukcí budovy. Bude odstraněno stávající zateplení stropní konstrukce nad stropní konstrukcí 3. NP a nově bude provedeno zateplení v rovině střechy, bez zásahu do nosné konstrukce střechy a bez zásahu do stávající krytiny. Nově budou osazena pouze některá střešní okna (a to v místech původních půdních oken). Dále se počítá s napojením odpadního potrubí z řešeného prostoru 4. NP do stávajícího kanalizačního potrubí objektu. Studená voda do 4. NP bude napojena ze stávajícího vodovodního potrubí. Vytápění nově řešených prostor ve 4. NP bude řešeno prodloužením stávajícího potrubí ÚT řešeného objektu. Nově se navrhuje 1 kancelář, zvětšení šaten a k tomu potřebné hygienické zázemí. V nově řešené části objektu se neuvažuje se zvýšením počtu pracovníků. Nově řešené prostory (šatny) pouze zlepší stávající komfort zaměstnanců. Stávající prostory šaten jsou velmi stísněné. Taktéž nově vzniklá kancelář nenavýší počet zaměstnanců. Pouze bude mít každý lékař svoji kancelář. Obsazení daných prostor personálem je stávající, pouze jim bude zvětšena stávající plocha v šatnách a hygienické zázemí personálu bude provedeno dle platné legislativy. V m. č. 4.17b budou skladovány převážně kancelářské potřeby a oblečení pro personál či povlečení.

Dále se navrhuje přístavba venkovního schodiště s výtahovou šachtou propojující 1. až 3. NP, kde bude umístěn evakuační výtah i když není pro tento objekt dle ČSN 73 0835 požadován. Jedná se o zlepšení zabezpečení požární ochrany nad rámec požadavků norem PBS. SZ stěna schodiště bude ŽB, JV stěna bude otevřená s ŽB parapetem, JZ stěna bude částečně ŽB, střední část bude prosklená a zbytek volný. Schodiště bude zastřešené nad celým půdorysem. Vlastní schodiště bude z pororoštu. Evakuační výtah není započítán jako další úniková cesta.

Objekt je samostatně stojící čtyřpodlažní budova bez podsklepení. V objektu jsou lůžková oddělení, jedná se o objekt LZ2. Nosnou konstrukci tvoří ŽB stropy kombinované s cihelným zdivem (DP1), střešní konstrukce nad 3. NP je tvořena kromě původní vestavby klasickým krovem, nad původní čtyřpodlažní částí je dvouplášťová střecha na ŽB konstrukci. Půdní vestavba bude uzavřena SDK podhledem, nové příčky budou sádrokartonové. Okna plastová s výplní sklem, dveře dřevěné případně prosklené v hliníkovém rámu.

# c)		dělení stavby do požárních úseků

Dotčený objekt byl dle informací od projektanta postaven před účinností norem PBS (60. léta 20. století). Dle ČSN 73 0834 budou stavební úpravy (půdní vestavba, přístavba schodiště s výtahem) objektu posouzeny jako změna staveb skupiny II s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti staveb. Technické požadavky stanoví kapitola 5 ČSN 73 0834 v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0835. Dělení do požárních úseků bude respektovat požadavky ČSN 73 0835. Přístavba schodiště má zastavěnou plochu 36,16 m2, což je méně než 50 m2. Evakuační výtah bude součástí požárního úseku chráněné únikové cesty typu B. Nová sprcha a WC na úkor umývárny ve 4. NP budou posouzeny jako změna stavby skupiny I dle kapitoly 4 ČSN 73 0834.

PÚ č. 1: N 4.01 – stávající prostory (m. č. 4.02, 4.03, 4.05, 4.09, 4.08a, 4.08b, 4.08c, 4.08d, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.14a, 4.16, 4.18 – 4.20) … změna stavby skupiny I, v souladu s čl. 5.1.5 ČSN 73 0834 se předpokládá III. SPB

plocha požárního úseku S = 165,85 m2

PÚ č. 2: N 4.02 – šatny (m. č. 4.04, 4.07)

plocha požárního úseku S = 68,13 m2

PÚ č. 3: N 4.03 – půdní prostor (m. č. 4.06) … I. SPB, bez využití

PÚ č. 4: N 4.04 – kancelář, sklad kancelářských potřeb a lůžkovin, chodba (m. č. 4.17a, 4.17b, 4.17d)

plocha požárního úseku S = 35,6 m2

PÚ č. 5: N 4.05 – půdní prostor (m. č. 4.17c) … I. SPB, bez využití

PÚ č. 6: N 4.06 – strojovna výtahu (m. č. 4.15, 4.15a) … stávající, III. SPB

PÚ č. 7: N 1.01/N4 – CHÚC A (viz původní PBŘ) … stávající, II. SPB

PÚ č. 8: N 1.02/N3 – venkovní schodiště CHÚC B, evakuační výtah … nová přístavba

stávající chodby v 1. až 3. NP navazující na venkovní schodiště CHÚC B… IV. SPB dle ČSN 73 0835, čl. 8.2.1

požární výška h objektu:		   	9,9 m (čl. 5.2.2 a) ČSN 73 0802)

konstrukční systém:		nehořlavý (čl. 7.2.8 a), 7.2.12 ČSN 73 0802), svislé nosné a požárně dělící konstrukce DP1, vodorovné nosné a požárně dělící konstrukce DP1

# d) 		stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

požární riziko PÚ N 4.02:

Stupeň požární bezpečnosti byl stanoven dle Tabulky 8 ČSN 73 0802 v závislosti na počtu podlaží a na konstrukčním systému. Mezní velikost požárního úseku vyhoví bez průkazu.

PÚ N 4.02 - III. SPB

| místnost | pn (kg/m2) | an | S (m2) | ps (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| šatna muži (kovové skříňky) | 15 | 0,7 | 22,19 | 10 |
| šatna ženy (kovové skříňky) | 15 | 0,7 | 45,94 | 10 |

| plocha S (m2) | světlá výška hs (m) | plocha otvorů S0 (m2) | výška otvorů h0 (m) | nahodilé zatížení pn (kg/m2) | stálé zatížení ps (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68,13 | 2,25 | 3,05 | 0,98 | 15 | 10 |

| součinitelé |  | počet podlaží | součinitelé |  |  | požární zatížení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| as | an | 1 | a | b | c | p | pv |
| 0,9 | 0,7 |  | 0,78 | 1,44 | 1 | 25 | 34,27 |

požární riziko PÚ N 4.04:

Stupeň požární bezpečnosti byl stanoven dle Tabulky 8 ČSN 73 0802 v závislosti na počtu podlaží a na konstrukčním systému. Mezní velikost požárního úseku vyhoví bez průkazu.

PÚ N 4.04 - III. SPB

| místnost | pn (kg/m2) | an | S (m2) | ps (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| chodba | 5 | 0,8 | 9,35 | 10 |
| kancelář | 40 | 1,0 | 16,02 | 10 |
| sklad pol. 4.11, tab. A1 ČSN 73 0802 | 75 | 1,05 | 10,23 | 10 |

| plocha S (m2) | světlá výška hs (m) | plocha otvorů S0 (m2) | výška otvorů h0 (m) | nahodilé zatížení pn (kg/m2) | stálé zatížení ps (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35,6 | 2,3 | 1,52 | 0,98 | 40,86 | 10 |

| součinitelé |  | počet podlaží | součinitelé |  |  | požární zatížení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| as | an | 1 | a | b | c | p | pv |
| 0,9 | 1,01 |  | 0,99 | 1,12 | 1 | 50,86 | 56,4 |

požární riziko PÚ N 1.02/N3:

Pro chráněnou únikovou cestu byl stupeň požární bezpečnosti stanoven dle čl. 9.3.2 ČSN 73 0802 a to podle požární výšky objektu a i v souladu s Tabulkou 20 ČSN 73 0802: N 1.02/N3 – II. SPB.

Jedná se o vnější chráněnou únikovou cestu typu B. Celé schodiště včetně výtahové šachty bude zastřešené, polovina čelního pohledu bude opařena bezpečnostním sklem z důvodu povětrnostních vlivů – ochrana podlahy před výtahem. Ostatní plochy budou bez výplně. Schodiště a mezipodesty budou ocelové. Chráněná úniková cesta je oddělena konstrukcemi DP1 (zdivo a ŽB, dveře s hliníkovým rámem a skleněnou výplní). Požární uzávěry mohou být typu EW v souladu s čl. 9.4.11 ČSN 73 0802, jsou navrženy dveře typu EI 30 DP1 - Sm + C3. Tato úniková cesta nebude umístěna v požárně nebezpečném prostoru ani sousedních požárních úseků, ani sousedních objektů

# e)	zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

Požadavky na požární odolnost a hořlavost stavebních konstrukcí PÚ N 4.02, 4.04 jsou definovány tab. 12 ČSN 73 0802 pol. 1 - 12 a jsou vypsány níže. Požární pásy požární pásy jsou tvořeny stávajícím cihelným obvodovým zdivem v požadované šíři alespoň 900 mm, požární odolnost REI 180 DP1. Požární stěny se musí a budou stýkat s  podhledy s požárně dělící funkcí. U navazujících neřešených požárních úseků ve 4. NP se v souladu s čl. 5.1.5 ČSN 73 0834 uvažuje III. SPB, mimo stávající CHÚC A.

Klasifikace požární odolnosti použitých stavebních konstrukcí byla provedena dle Eurokódů (Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle EUROKÓDŮ, Roman Zoufal a kolektiv), přičemž posuzované konstrukce byly navrženy na účinky zatížení při běžné teplotě okolí podle příslušného Eurokódu pro pozemní stavby, katalogů výrobců navržených konstrukcí, ČSN 73 0821 ed. 2, ČSN 73 0834. Publikaci HPOSK lze použít v souladu s čl. D.1 ČSN 73 0834.

| Druh stavební konstrukce | Požární odolnost pro III. SPB a PNP | Popis navržených konstrukcí |
| --- | --- | --- |
| Požární stěny a stropy (REI/EI) | 30+ | ‒požární stěny oddělující řešené požární úseky jsou stávající zděné z cihelného zdiva min. tl. 150 mm nebo sádrokartonové, nové budou z typových SDK příček s požární odolností, požární odolnost min. EI 120, EI 30 DP1 [HPOSK, tab. 6.1.1; technické listy výrobce] ‒strop nad 3. NP je stávající ŽB monolitický, požární odolnost REI 45 DP1 [ČSN 73 0834, čl. 5.5.7] ‒nad požárními úseky N 4.02 a 4.04 bude proveden nový SDK podhled zavěšený na nosné konstrukci střechy, požární odolnost min. REI 30 DP3 [technické listy výrobce] |
| Požární uzávěry (EI/EW) | 15 DP3 + C2 | ‒požární uzávěry budou umístěny mezi PÚ N 4.02, N 4.04 a sousedními prostory (PÚ N 4.01 + půda) a budou s požární odolností EW 30 DP3 + C2, lze osadit do stávající ocelové zabetonované zárubně (mezi m. č. 4.05 – 4.04, 4.07; mezi m. č. 4.17a a chodbou) |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu (REW) | 30+ | ‒obvodové stěny tvoří stávající cihelné zdivo tl. 500 mm a více, požární odolnost min. REI 180 DP1 [HPOSK, tab. 6.1.2] |
| Nosné konstrukce střech (R) | 30 | ‒dřevěná trámová konstrukce střechy nad řešenou částí objektu je umístěna nad požárním podhledem |
| Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu objektu (R) | 30 | ‒vnitřní nosné stěny jsou zděné z cihelného zdiva tl. 200 a více, požární odolnost REI 180 DP1 [HPOSK, tab. 6.1.2] ‒stávající překlady jsou ŽB monolitické, požární odolnost min. R 30 DP1 [HPOSK, tab. 2.4] ‒viz požární stropy a stěny |

Požadavky na požární odolnost a hořlavost stavebních konstrukcí PÚ N 1.02/N3 jsou definovány tab. 12 ČSN 73 0802 pol. 1 - 12 a jsou vypsány níže. Požární pásy požární pásy jsou tvořeny stávajícím cihelným obvodovým zdivem v požadované šíři alespoň 900 mm, požární odolnost REI 180 DP1 bez požárně otevřených ploch. U sousedních neřešených požárních úseků se uvažuje IV. SPB (čl. 8.2.1 ČSN 73 0835). 	Požární odolnost schodiště, které je součástí chráněné únikové cesty, se nehodnotí, viz čl. 8.9 ČSN 73 0802.

| Druh stavební konstrukce | Požární odolnost pro II. SPB a NP/PNP | Popis navržených konstrukcí |
| --- | --- | --- |
| Požární stěny a stropy (REI/EI) | 30+/15+ | ‒požární stěny oddělující venkovní schodiště od navazujících PÚ v objektu jsou stávající zděné z cihelného zdiva (včetně dozdívek oken) min. tl. 500 mm, požární odolnost min. REI 180 DP1 [HPOSK, tab. 6.1.2] |
| Požární uzávěry (EI/EW) | 15 DP3 + C2 | ‒požární uzávěry v každém podlaží ústící do venkovní CHÚC B budou s požární odolností EI 30 DP1 - Sm + C3 …vyhoví i pro IV. SPB |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu (REW) | 30+/15+ | ‒obvodové stěny přístavby venkovního schodiště budou ŽB tl. 200 mm (osová vzdálenost výztuže bude 35 mm), požární odolnost REI 120 DP1 [HPOSK, tab. 2.3] |
| Nosné konstrukce střech (R) | 15 | ‒nosnou konstrukci střechy venkovního schodiště bude tvořit ŽB deska tl. 200 mm (osová vzdálenost výztuže bude 35 mm), požární odolnost REI 90 DP1 [HPOSK, tab. 2.6] |
| Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu objektu (R) | 30/15 | ‒viz obvodové stěny ‒překlady budou ŽB monolitické, požární odolnost min. R 30 DP1 [HPOSK, tab. 2.4] |

# f)		zhodnocení navržených stavebních hmot (třída reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)

SDK konstrukce/podhled musí být provedeny v souladu se schválenými technologickými a montážními postupy. Tyto konstrukce musí být provedeny jako kompletní dodávka systému oprávněnou osobou. V řešených požárních úsekách se nebudou vyskytovat materiály, které při požáru odkapávají nebo šíří požár po svém povrchu (VC omítka, ŽB, ocel – třída reakce na oheň A1, SDK desky – třída reakce na oheň A2 vyhoví) a nebudou zde skladovány žádné hořlavé kapaliny. Stavební konstrukce navržené dle předložené projektové dokumentace vyhoví pro daný stupeň požární bezpečnosti.

Na povrchové úpravy nejsou kladeny žádné požadavky v návaznosti na čl. 8.14.2 ČSN 73 0802, nejedná se o požární úseky řešené dle ČSN 73 0835.

v chráněné únikové cestě nebudou umístěny:

- zařizovací předměty, které zužují její průchozí šířku

- volně vedená potrubí hořlavých látek (kapalin, plynů) nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z výrobků třídy reakce na oheň B až F (netýká se požární vody)

- volně vedené rozvody VZT

- volně vedené kouřovody

- volně vedené elektrické kabely musí být provedeny v souladu čl. 12.9.3 ČSN 73 0802 (budou mít třídu reakce na oheň B2cas1, d1 nebo budou vedeny pod omítkou s krytím minimálně 10 mm)

Další požadavky na užívání a vybavení chráněných únikových cest stanovuje vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Prostupy do venkovní CHÚC B se nenavrhují. Ohraničující konstrukce řešené chráněné únikové cesty typu B jsou druhu DP1 (cihelné zdivo, ŽB stěny a strop, dveře s hliníkovým rámem a skleněnou výplní).

# g)	zhodnocení evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

PÚ N 4.02

Únikové cesty budou navrženy v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834. V požárním úseku N 4.02 bude dle projektové dokumentace 7 osob schopných samostatného pohybu, dle čl. 5.6.9 ČSN 73 0834 se počet zvýší o 30 % na celkových 9 osob. Pro únik osob bude sloužit nechráněná úniková cesta vedoucí sousedním požárním úsekem N 4.01 do chráněné únikové cesty typu A. Únik je veden po rovině. Šířka nechráněné únikové cesty je 1,5u, šířka dveří na únikové cestě je 0,8 m. Délka nechráněné únikové cesty nepřesáhne 15 m, mezní délka pro a = 1 je 25 m. V souladu s čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 začíná úniková cesta u vchodu do tohoto požárního úseku, vždy je splněna podmínka vzdálenosti východu do 15 m a 40 osob v daném prostoru.

PÚ N 4.04

Únikové cesty budou navrženy v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834. V požárním úseku N 4.04 budou dle ČSN 73 0818 4 osoby schopné samostatného pohybu (sklad 0 osob, kancelář 16,02/5 = 3,2). Pro únik osob bude sloužit nechráněná úniková cesta vedoucí sousedním požárním úsekem N 4.01 do chráněné únikové cesty typu A. Únik je veden po rovině. Šířka nechráněné únikové cesty je 1,5u, šířka dveří na únikové cestě je 0,8 m. Délka nechráněné únikové cesty nepřesáhne 17 m, mezní délka pro a = 1 je 25 m. V souladu s čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 začíná úniková cesta u vchodu do tohoto požárního úseku, vždy je splněna podmínka vzdálenosti východu do 15 m a 40 osob v daném prostoru.

zhodnocení úniku po stávající chráněné únikové cestě typu A:

Mezní počet osob (podle tabulky 20 ČSN 73 0802, K = 240 osob) na CHÚC nebude překročen, stavebními úpravami nedochází k navýšení počtu osob v objektu. CHÚC je větrána přirozeně dle čl. 9.4.2 a1) ČSN 73 0802, viz původní PBŘ.

zhodnocení úniku po vnější chráněné únikové cestě typu B:

Mezní počet osob (podle tabulky 20 ČSN 73 0802, K = 300 osob) na CHÚC nebude překročen. V objektu je celkem počítáno (projekčně – viz příloha) se 167 osobami, počet se navyšuje v souladu s čl. 5.6.9 ČSN 73 0834 o 30 % na 217. Jedná se o vnější komunikaci dle čl. 9.4.11 ČSN 73 0802. Okna směrem k výtahové šachtě v obvodové stěně budou zazděna. Okno směrem do nového venkovního schodiště bude vybouráno, zde budou osazeny dvoje posuvné dveře 1 200 x 2 100 mm, jedny budou s požární odolností a jedny tepelně izolační, prostor nad nimi bude zazděn. Celé schodiště včetně výtahové šachty bude zastřešeno, polovina čelního pohledu bude opařena bezpečnostním sklem z důvodu povětrnostních vlivů – ochrana podlahy před výtahem. Schodiště a mezipodesty budou ocelové. Chráněná úniková cesta je oddělena konstrukcemi DP1 (zdivo a ŽB). Požární uzávěry mohou být typu EW. Tato úniková cesta nebude umístěna v požárně nebezpečném prostoru ani sousedních požárních úseků, ani sousedních objektů – všechny otvory se buď zazdí, nebo vymění za požární uzávěry, viz výše. Ochrana před povětrnostními vlivy bude zajištěna zastřešením. Elektricky nebo motoricky ovládané uzavírací mechanismy dveří, jimiž začíná nebo prochází úniková cesta, musí umožňovat také ruční otevření dveří v době evakuace, a to ze strany ve směru úniku osob, nebo musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie podle čl. 12.9 ČSN 73 0802 a to tak, aby nebylo narušeno ovládání dveří alespoň po předpokládanou dobu evakuace (alespoň na 30 minut).

obecně:

Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod. Dveře na únikových cestách nebudou opatřeny žádnými speciálními bezpečnostními zámky. Dveře se musí otvírat ve směru úniku s výjimkou dveří z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná a s výjimkou východových dveří na volné prostranství, pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob (což je i tento případ) a tam, kde to dispoziční řešení neumožňuje, lze ponechat také dveře otvíravé proti směru úniku, protože E < 200. Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí být otvíravé otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech, popř. vodorovně posuvné mimo únikovou cestu, což je splněno. Dveře na únikové cestě nesmí být uzamykány nebo musí být opatřeny panikovou klikou (ČSN EN 179), která umožní jejich otevření bez klíče.

Únikové cesty je nutno udržovat trvale volné bez jakýchkoliv překážek. Směry úniku budou vyznačeny bezpečnostními tabulkami s dodatkovou tabulkou „únikový východ“ v místech, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Značky musí být trvale viditelné a rozpoznatelné alespoň po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu osobami. Nechráněné únikové cesty v rámci 4. NP doporučuji vybavit nouzovým osvětlením. CHÚC A i B bude vybavena nouzovým osvětlením (svítidla s vlastním bateriovým zdrojem) s dobou funkčnosti 60 minut.

# h)		stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům

V souladu s čl. 5.9.1 a 5.9.2 ČSN 73 0834 se od neměněných částí objektu (požárně otevřených ploch) nové odstupové vzdálenosti nemusí stanovovat. Budou stanoveny a posouzeny odstupové vzdálenosti od nových oken, ostatní požárně otevřené plochy se nemění. Od požárně otevřených ploch CHÚC se odstupové vzdálenosti v návaznosti na čl. 8.4.6 ČSN 73 0802 nestanovují.

Střecha objektu se ve smyslu čl. 8.15.4 b)1) ČSN 73 0802 nepovažuje za požárně otevřenou plochu, protože je splněn požadavek čl. 8.15.1 a) ČSN 73 0802. Porovnání odstupových vzdáleností od padajících hořících částí stavebních konstrukcí/ obkladů obvodových stěn třídy reakce na oheň C až F se neprovádí.

PÚ N 4.02:

Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle kapitoly 10 a přílohy F ČSN 73 0802. Hodnoty jsou stanoveny pro pv = 42 kg/m2 a nehořlavý konstrukční systém objektu.

Pokud jsou požárně otevřené plochy v obvodovém plášti vzájemně vzdálené více, než je součet jejich odstupů vynásobený hodnotou 0,6, je postupováno dle čl. 10.4.8.1 ČSN 73 0802 a odstupové vzdálenosti jsou stanoveny pro jednotlivé požárně otevřené plochy. V případě, že jsou vzdálenosti mezi jednotlivými otvory malé, jsou odstupové vzdálenosti počítány od sestavy požárně otevřených ploch při určení příslušného procenta požárně otevřených ploch.

strana severozápadní, jihovýchodní:

Odstupová vzdálenost byla posouzena pro jednotlivý otvor dle přílohy F ČSN 73 0802. Pro velikost požárně otevřené plochy 780 x 980 mm je odstupová vzdálenost: d = 1,1 m.

PÚ N 4.04:

Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle kapitoly 10 a přílohy F ČSN 73 0802. Hodnoty jsou stanoveny pro pv = 54,12 kg/m2 a nehořlavý konstrukční systém objektu.

Pokud jsou požárně otevřené plochy v obvodovém plášti vzájemně vzdálené více, než je součet jejich odstupů vynásobený hodnotou 0,6, je postupováno dle čl. 10.4.8.1 ČSN 73 0802 a odstupové vzdálenosti jsou stanoveny pro jednotlivé požárně otevřené plochy. V případě, že jsou vzdálenosti mezi jednotlivými otvory malé, jsou odstupové vzdálenosti počítány od sestavy požárně otevřených ploch při určení příslušného procenta požárně otevřených ploch.

strana severozápadní, jihovýchodní:

Odstupová vzdálenost byla posouzena pro jednotlivý otvor dle přílohy F ČSN 73 0802. Pro velikost požárně otevřené plochy 780 x 980 mm je odstupová vzdálenost: d = 1,2 m.

Zhodnocení:

V souladu s čl. 5.9.2 ČSN 73 0834 odstupové vzdálenosti, které oproti původnímu (třeba i nevyhovujícímu) stavu nejsou novou úpravou zvětšeny, se považují za vyhovující.

Požárně nebezpečný prostor posuzovaných otvorů nepřesahuje půdorys objektu. Nová okna a ani přístavba venkovního schodiště nejsou umístěna v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů, nejbližší je ve vzdálenosti více než 15 m, vyhovuje.

# i)		určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

Vnitřní odběrní místa

V souladu s čl. 4.4 b1) ČSN 73 0873 nemusí být v řešeném požárním úseku N 4.02 a 4.04 zřízeno vnitřní odběrní místo s ohledem na součin (PÚ N 4.02: S · p = 3406; PÚ N 4.04: S · p = 1712).

Vnější odběrní místa

Za postačující se považuje podzemní hydrant vzdálený do 150 m od objektu s min. statickým přetlakem 0,2 MPa a vydatností 6 l/s, DN 100, v případě požární nádrže se požaduje objem 22 m3, vzdálenost požární nádrže nebo vodního toku do 600 m od objektu. Stávající podzemní hydrant se nachází cca 20 m severním směrem. Splnění parametrů vnějšího odběrného místa musí být ověřeno dle požadavků ČSN a předloženo při závěrečné kontrolní prohlídce.

# j)		vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zhodnocení možnosti provedení zásahu

Za postačující považuje alespoň jednopruhová průjezdná silniční komunikace se šířkou jízdního pruhu nejméně 3 m. Příjezdová komunikace musí vést do vzdálenosti nejvýše 20 m od vstupu do objektu. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110. Přístup je zajištěn z průjezdné asfaltové komunikace o šíři 5 m, která vede ve vzdálenosti do 5 m od objektu. Nástupní plocha se nepožaduje. Provedení požárního zásahu bude možné z chráněné únikové cesty typu „B“.

# k)		stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasících přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

PÚ N 4.02:

nr = 0,15 (S · a · c3)1/2 = 2

nHJ = 6 · nr = 12

→ V požárním úseku budou umístěny 2 PHP práškové s hasící schopností 21A/113B.

PÚ N 4.04:

nr = 0,15 (S · a · c3)1/2 = 1

nHJ = 6 · nr = 6

→ V požárním úseku bude umístěn 1 PHP práškový s hasící schopností 21A/113B.

obecně:

PHP budou umístěny na viditelném a snadno přístupném místě v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Provozuschopnost hasicích přístrojů se prokazuje dokladem o jejich kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou 246/2001 Sb., kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

# l)		zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, VZT, vytápění) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

Vytápění a komínová tělesa:

Vytápění bude zajištěno deskovými topnými tělesy, napojení soustavy je na stávající zdroj vytápění, který je umístěn mimo řešené požární úseky. Do nového výtahu bude osazen přímotop.

Instalovat a provozovat se smí pouze tepelné zařízení, které bylo schváleno z hlediska požární bezpečnosti. Při instalaci a provozování tepelného zařízení je nutné se řídit návodem výrobce, předmětovými normami na příslušné tepelné zařízení a požadavky ČSN 06 1008. Na tepelná zařízení (spotřebiče, zdroj tepla, otopná tělesa, potrubní rozvody) a rovněž i do nebezpečné vzdálenosti od nich se nesmějí odkládat předměty, popř. materiály z hořlavých hmot. Při užívání tepelných zařízení musí být splněny požadavky ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení v návaznosti na požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Elektrická zařízení a elektroinstalace:

Elektroinstalace musí být navržena a provedena dle platných norem a předpisů, je předmětem revize. Objekt je opatřen stávající ochranou před bleskem, která musí být pravidelně revidována. Jako náhradní zdroj pro evakuační výtah bude sloužit stávající dieselagregát s dostatečnou kapacitou.

Vzhledem k tomu, že bude instalováno zařízení, které musí zůstat funkční i v případě požáru (evakuační výtah), je nutno řešit vypínání elektrické energie tlačítky CENTRAL a TOTAL STOP:

- v případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu nebo jeho části, jejichž funkčnost není nutná v případě požáru – CENTRAL STOP, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů

- v případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu nebo jeho části, včetně požárně bezpečnostních zařízení – TOTAL STOP, toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití

Tlačítka CENTRAL a TOTAL STOP budou umístěna tak, aby byla snadno přístupná v případě požáru … navrženo umístění do místnosti č. 1.01 (hlavní vstupní hala). Kabelové trasy pro jejich ovládání musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou (požadavek na třídu funkčnosti při požáru: P45-R nebo pokud kabely odpovídají ČSN IEC 60331, mohou být vedeny pod omítkou s krytím minimálně 10 mm – viz čl. 4.2.5 ČSN 73 0848). Tlačítka budou označena příslušnými textovými tabulkami.

VZT:

Prostory řešených požárních úseků N 4.02 a N 4.04 budou větrány přirozeně okny. CHÚC B je venkovním komunikačním prostorem.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi:

Případné prostupy požárně dělícími konstrukcemi (rozvody TI, elektroinstalace, VZT potrubí) budou utěsněny v souladu s čl. 6.2.1 ČSN 73 0810. Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy rozvodů a instalací, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna nebo upravena v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy rozvodů se provádí dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A1/A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se jedná o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se maximálně o 3 potrubí s nehořlavou kapalinou, kde potrubí musí být z hmot třídy reakce na oheň A1/A2 nebo musí mít vnější průměr max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce. To samé platí pro prostup jednotlivého kabelu elektroinstalace s vnějším průměrem do 20 mm (prostup zděnou, betonovou, SDK nebo sendvičovou konstrukcí). Tyto úpravy lze použít u prostupů požárně dělícími konstrukcemi pouze v případě, pokud je mezi prostupy vzdálenost minimálně 500 mm a pokud nejde o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest. Jinak musí být prostupy utěsněny dle čl. 6.2.1 a) ČSN 73 0810 (realizací požárně bezpečnostního zařízení = požární přepážky nebo ucpávky). Prostupy musí být zřetelně označeny štítkem, kde bude uveden název firmy, která montáž provedla, datum provedení, požární odolnost. Požadavek na těsnění prostupů je EI 30.

Evakuační výtah

# provedení evakuačního výtahu:

- Umístění evakuačního výtahu v objektu a napojení na evakuační cesty umožňuje snadnou a bezpečnou evakuaci osob z objektu.

- Výtah s elektrickým trakčním pohonem je v provedení evakuačního výtahu v souladu s požadavky normy ČSN 27 4014 pro přepravu osob v objektu i v případě evakuace.

- Evakuační výtah umožňuje evakuaci osob v případě požáru přepravu osob, přepravu osob se sníženou schopností pohybujících se na vozících.

- Evakuační výtah navržený dle ČSN EN 81-1+A3 s ochranou, řízením a signalizací dle této normy je schopen provozu po stanovenou dobu evakuace min. 45 minut. Po tuto dobu výtah slouží k bezpečné evakuaci osob v objektu v případě požáru.

- Evakuační výtah obsluhuje nástupiště určené pro evakuaci. Výtah i nástupiště budou označena piktogramem podle přílohy B normy ČSN 27 4014.

- Výtah je navržen tak, aby elektrické/elektronické ovladačové kombinace a signalizace na nástupištích chráněných proti požáru zůstaly funkční tak, aby oprávněna osoba provádějící evakuaci mohla zjistit polohu klece výtahu (displeje v kleci i na všech nástupištích).

- Všechny ostatní elektrické/elektronické komponenty evakuačního výtahu, které nejsou na nástupištích chráněných proti požáru, musí být konstruovány tak, aby správně fungovaly při okolní teplotě.

# Specifikace evakuačního výtahu:

- Klec výtahu bude ocelová, nehořlavá z výrobků třídy reakce na oheň A1 - A2.

- Šachetní i klecové dveře světlých rozměrů 900/2000 mm jsou automatické, vodorovně posuvné splňující požadavky ČSN 27 4014 na provedení dveří evakuačního výtahu včetně požadované odolnosti šachetních dveří.

- Rozměry klece evakuačního výtahu jsou 1,10 x 2,10 x 2,15 m  a splňují požadavky normy ČSN 27 4014 na velikost klece.

- Umístění a pozice strojovny evakuačního výtahu a s ním souvisejícího zařízení odpovídá požadavkům českých technických norem na požární bezpečnost staveb.

# řídicí systém evakuačního výtahu:

- Stanovení signálu k zahájení evakuace se stanoví ručně pomocí ručního signálu oprávněnou osobou z řídícího střediska.

spínač evakuačního režimu ve stanici s ovládacím zařízením:

- Ve stanici určené pro evakuaci je instalováno ovládací zařízení pro spuštění evakuačního režimu výtahu – spínač evakuace.

- Spínač je ovládán pomocí speciálního klíče oprávněnou osobou v případě vyhlášení režimu evakuace.

- Spínač je umístěn ve vzdálenosti do 2 m od vstupu do evakuačního výtahu. Spínač a speciální klíč musí být trvale a výrazně označeny.

- Další speciální klíč je umístěn na jiném vhodném místě - vstupní vrátnici v trezoru nebo skříňce požární ochrany (KTPO ) pro potřeby jednotky požární ochrany po příjezdu na místo zásahu.

- Pro zahájení evakuačního provozu může být použito i jiného vnějšího impulsu dle systému vyhlášení a provádění evakuace v objektu.

- Spínač přepíná normální řízení výtahu na přednostní řízení a je umístěn na nástupišti s ovládacím zařízením pro evakuaci.

- Po sepnutí spínače a zahájení evakuačního provozu sjede klec výtahu do evakuační stanice a otevře dveře výtahu. Ovládaní klece výtahu z kabiny i nástupišť již není aktivní.

- Zapnutím spínače evakuačního výtahu zůstanou funkční všechna bezpečnostní zařízení na výtahu – elektrická i mechanická.

- Funkce spínače evakuačního výtahu nenaruší činnost revizní jízdy, činnost nouzové signalizace ani činnost nouzové jízdy.

- Pokud je výtah v evakuačním režimu, nesmí na jeho funkci působit chybná funkce ovladačových kombinací ve stanicích nebo jiných částí řídicího systému umístěných mimo šachtu.

spínač přednostního řízení v kabině:

- Kabina výtahu je vybavena spínačem přednostního řízení jízdy klece.

- Ovládání přednostního řízení v kleci evakuačního výtahu oprávněnou osobou bude probíhat také pomocí speciálního klíče nebo spínače.

- Aktivní poloha spínače musí být označena nebo signalizována.

- Návrat výtahu do původního provozního režimu může nastat pouze na základě dalšího vnějšího zásahu (pomocí klíče nebo impulsu).

- Správná funkce řízení výtahu bude zajištěna po celou stanovenou dobu evakuace.

# fáze evakuačního procesu – systém řízení výtahu:

1. Fáze:  Zahájení evakuačního provozu:

Tato fáze bude zahájena ručně.

Postup 1. fáze:

- Všechny ovladače na nástupištích i ovladače v kleci se při spuštění evakuačního provozu stávají nečinnými a již zaznamenané požadavky na pohyb klece se automaticky zruší.

- Ovladač pro otevření dveří a ovladač nouzové signalizace v kleci zůstává funkční.

- Funkce evakuačního výtahu je nezávislá na ostatních výtazích ve skupině výtahů.

- Evakuační výtah po příjezdu na nástupiště s ovládacím zařízením pro evakuaci musí zůstat stát s otevřenými klecovými a šachetními dveřmi.

- Pokud je při zahájení evakuačního provozu výtah v režimu revizní jízdy, musí zaznít zvukový signál, pokud je použitý dorozumívací systém, musí být uveden do činnosti. Signál musí být zrušen, pokud je revizní nebo nouzová jízda klece ukončena.

- Evakuační výtah jedoucí směrem od nástupiště s ovládacím zařízením při zahájení evakuačního provozu zastaví klec v nejbližší stanici a bez otevření dveří se vrátí do výchozí stanice s ovládacím zařízením pro evakuační provoz.

- Evakuační výtah jedoucí směrem k nástupišti s ovládacím zařízením dojede do této stanice bez zastavení v jiné stanici.

2. Fáze: Evakuační provoz

V okamžiku kdy klec evakuačního výtahu stojí ve stanici určené pro evakuaci s otevřenými dveřmi, a ovládání je možné pouze oprávněnou osobou z klecové ovladačové kombinace, jsou zajištěny následující činnosti výtahu:

- Evakuační výtah nesmí být v provozu, dokud nebyl zapnut spínač evakuačního provozu výtahu v kleci.

- Reverzační zařízení klecových dveří a ovladač pro otevření dveří musí zůstat funkční.

- Zaznamenaný požadavek na jízdu klece musí být viditelně signalizován na ovladačové kombinaci v kleci.

- V kleci a na nástupišti určeném pro evakuaci musí být vždy signalizována poloha klece.

- Výtah musí zůstat stát v nástupišti s ovládacím zařízením s otevřenými dveřmi, dokud není v kleci zaznamenán další požadavek na jízdu.

# napájení evakuačního výtahu:

- Napájecí systém výtahu a osvětlení klece má hlavní a záložní zdroj napájení, které zajišťují dodávku energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů po dobu celou dobu evakuace minimálně však 45 minut.

- Záložní zdroj – je nevrženo napojení na stávající dieselagregát v objektu, prodleva v napájení po dobu startu dieselagregátu je nežádoucí.

- Při přerušení dodávky elektrické energie z elektrické sítě je automaticky plně zajištěna dodávka elektrické energie ze záložního zdroje.

- Evakuační výtah je navržen a konstruován tak, aby byl v provozu a užívání tak dlouho, jak to podmínky evakuace vyžadují. Napájení v režimu evakuace je buď z elektrické sítě, nebo záložního zdroje – dieselagregát, který umožní zásobování výtahu elektrickou energií po dobu 45 minut.

# elektrická instalace evakuačního výtahu:

- Evakuační výtah je připojen elektrickými vodiči a kabely z hlavního rozvaděče tak, že připojení výtahu zůstane funkční po celou stanovenou dobu evakuace i v případě odpojení ostatních zařízení v objektu.

- Vodiče a kabely jsou vedeny, uloženy a chráněny dle požadavků ČSN 27 4014 (oprava 1) kap. 4.9 – odchylně od požadavků ČSN 73 0802 vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání evakuačního výtahů, které jsou nedílnou součástí výtahu:

- budou vedeny pod omítkou s krycí vrstvou 10 mm

# požadavky požární bezpečnosti na výtahovou šachtu:

- Požadavky na požární bezpečnost šachty výtahu – šachta výtahu je součástí požárního úseku CHÚC B, který je zařazen do II. stupně požární bezpečnosti; výtah nemá strojovnu – vše je ve výtahové šachtě.

- Otvory v konstrukcích ohraničujících požární úsek s výtahovou šachtou musí být požárně uzavíratelné. Splněno.

- Ohraničující konstrukce výtahové šachty evakuačního výtahu oddělující tyto stěny od chráněné únikové cesty musí být z konstrukcí druhu DP1. Splněno.

- Výtahová šachta bude odvětraná vně objektu – přívod vzduchu bude na úrovni podlahy 1. NP a odvod vzduchu bude nad úrovní nejvyšší polohy výtahové kabiny.

- Strojovna výtahu - výtah nemá strojovnu, vše ve výtahové šachtě.

evakuační výtah musí:

- je navržen z výrobků třídy reakce  A1, velikost 1,10 x 2,1 m a nosnost nejméně 5 kN

- má zajištěnou dodávku elektrické energie podle čl. 12.9 ČSN 73 0802 po dobu 45 minut

- má takovou jmenovitou rychlost, kdy doba jedné jízdy nepřesáhne 2,5 minuty (jedna jízda zahrnuje jízdu z výchozí stanice do místa evakuace a zpět – viz ČSN 73 0802, čl. 9.11.15)

- v případě ohrožení objektu požárem umožní sjetí klece do určité stanice přivoláním pomocí klíčového spínače; výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci pomocí zvláštního ovládání výtahové klece

- po uvedení do provozu budou stanoveny odpovědné osoby (trvalé služby) ovládajících toto zařízení v případě vzniku požáru v objektu; a navíc bude ještě v prostoru chráněné únikové cesty (v 1. NP) instalován "klíčový tresor požární ochrany" (označení KTPO), který je přístupný z volného prostranství a který je určen pro zasahující jednotky

- mít prostor šachty zajištěn proti proniku kouře z požáru v kterékoliv části objektu – šachta je umístěna vně objektu (součást venkovní chráněné únikové cesty), kam nesměřují žádné požárně otevřené plochy navazujících požárních úseků objektu

- prostory únikových cest jsou odděleny od sousedních požárních úseků kouřotěsnými požárními dveřmi

- má dva nezávislé zdroje

# m)		stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Je navržen SDK podhled zavěšený na nosné konstrukci střechy v řešené části objektu pro zajištění požární odolnosti nosných prvků krovu, viz výše.

# n)		posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostní mi zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace

Samočinné odvětrací zařízení, stabilní hasicí zařízení ani elektrická požární signalizace nejsou v řešených požárních úsekách dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0835 a ČSN 73 0875 požadovány.

# o)		rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně zhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

Vzhled a umístění bezpečnostních značek a tabulek stanoví ČSN EN ISO 7010, ČSN ISO 16069, nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a další související předpisy.

V objektu budou označeny hlavní uzávěr vody, hlavní uzávěr plynu, vypínací tlačítka CENTRAL STOP, TOTAL STOP, umístění PHP a stávající vnitřní odběrní místa. Vzhled a umístění bezpečnostních značek a tabulek stanoví ČSN EN ISO 7010, ČSN ISO 16069, nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a další související předpisy. Únikové cesty je nutno udržovat trvale volné bez jakýchkoliv překážek. Směry úniku budou vyznačeny bezpečnostními tabulkami s dodatkovou tabulkou „únikový východ“. Značky musí být trvale viditelné a rozpoznatelné alespoň po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu osobami. Nový výtah musí být v každém podlaží a v kabině označen tabulkou „EVAKUAČNÍ VÝTAH“ (viz ČSN 27 4014).

Úprava hygienického zázemí a kuchyňky ve 4. NP – změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834

Drobnými stavebními úpravami v rámci místnosti č. 4.08 (umývárna) a v rámci místnosti č. 4.14 nedojde ke změně užívání předmětné části objektu ve smyslu čl. 3.2 ČSN 73 0834. Místnost umývárny bude rozdělena na sprchu a WC, kuchyňka bude zmenšena na úkor nové sprchy pro ženy. Dále se navrhuje zazdění dveří z m. č. 4.01 do 4.20 příčkou s požární odolností EI 30 DP1 (např. YTONG tl. 100 mm), jedná se o prostory ve II. a III. SPB – požární úseky N 1.01/N4 a N 4.01. A dále budou přesunuty dveře na chodbě m. č. 4.05 zaústěné do CHÚC A. Jedny budou vyměněny za nové, druhé se posunou.

Nedojde ke změně užívání části objektu dle čl. 3.2 ČSN 73 0834:

- nedojde ke zvýšení požárního rizika:

‒ požární riziko řešeného prostoru, součin (pn ·an · c) se nezvyšuje o více než 15 kg/m2 (umývárna se zmenší na úkor sprchy a WC; kuchyňka se zmenší na úkor sprchy)

- nedojde ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části

‒ únikové cesty se nemění, počet osob se úpravami v rámci 4. NP nemění

- nedojde ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu

- nedojde k záměně funkce objektu nebo jeho části ve vztahu na příslušné projektové normy

- nedojde ke změně objektu nástavbou, přístavbou, vestavbou nebo k jiným podstatným změnám

Stavební úpravy odpovídají rozsahu čl. 3.3 b) ČSN 73 0834 (výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu; v rámci výměny, záměny nebo obnovy může být nově vybudováno hygienické zařízení s nahodilým požárním zatížením pn ≤ 5 kg/m2).

V rámci stavebních úprav nedojde k vytvoření místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2, čl. 3.3 f) ČSN 73 0834. Vybudování další sprchy a WC, zazdění dveří do schodišťového prostoru a posunutí dveří vedoucích do CHÚC A bude posouzeno jako změna staveb skupiny I dle ČSN 73 0834. Posouzení bude provedeno podle kapitoly 4 ČSN 73 0834.

# Požárně technické posouzení podle kapitoly 4 ČSN 73 0834

a)	požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu:

Nosné stavební konstrukce zajišťující stabilitu objektu, konstrukce ohraničující únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, nebudou nijak dotčeny MIMO dveřní otvor do schodišťového prostoru z m. č. 4.20 do m. č. 4.01, který bude zazděn např. pórobetonovým zdivem tl. 100 mm (požární odolnost EI 60 DP1). Nové příčky vymezující WC a sprchy ve 4. NP se navrhují sádrokartonové.

Dveře ústící z chodby m. č. 4.05 a z opačné chodby do CHÚC A budou s požární odolností EI 30 DP3 – Sm + C3 (pro III. SPB a poslední NP).

b)	třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají:

Na stěnách je nanesena vápenocementová omítka, vápenný štuk případně keramický obklad. Na nově provedenou povrchovou úpravu stropů nesmí být a nebude použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F a navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají (je zde SDK podhled – pokud bude nový, musí vykazovat požární odolnost EI 30 DP3, III. SPB a poslední NP).

c)	šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje stávající odstupovou vzdálenost:

Otvory v obvodové stěně nebudou měněny (velikost otvorů), požární riziko se nezvyšuje. Odstupové vzdálenosti se nemusí nově posuzovat.

d)	nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810/2016:

Prostupy stěnami podle a) nebudou zřizovány.

e)	nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F:

Řešené hygienické prostory budou větrány nuceně s odvodem vzduchu nad střechu objektu. Vzduchotechnická zařízení musí být z nehořlavých hmot. Požadavky na provedení, umístění a vybavení VZT stanoví ČSN 73 0872.

Otvory pro výfuk musí splnit podmínky čl. 4.3.2 ČSN 73 0872 (musí být nejméně 1,5 m od východů z únikových cest na volné prostranství a od nasávacích otvorů VZT zařízení – nevyskytují se, výfuk bude nad střechu). Otvory pro sání vzduchu musí být vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn, čl. 4.3.3 ČSN 73 0872 (vzduch bude přiváděn větracími otvory ve vstupních dveřích – nejedná se o požární dveře). Požárně neuzavřené prostupy VZT budou o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 (DN 125), nebudou mít ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, vzájemná vzdálenost prostupů bude dodržena nejméně 500 mm.

f)	nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810/2016:

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi (rozvody TI) budou utěsněny v souladu s čl. 6.2.1 ČSN 73 0810. Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy rozvodů a instalací, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna nebo upravena v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy rozvodů se provádí dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A1/A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se jedná o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se maximálně o 3 potrubí s nehořlavou kapalinou, kde potrubí musí být z hmot třídy reakce na oheň A1/A2 nebo musí mít vnější průměr max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce. To samé platí pro prostup jednotlivého kabelu elektroinstalace s vnějším průměrem do 20 mm (prostup zděnou, betonovou, SDK nebo sendvičovou konstrukcí). Tyto úpravy lze použít u prostupů požárně dělícími konstrukcemi pouze v případě, pokud je mezi prostupy vzdálenost minimálně 500 mm a pokud nejde o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest. Jinak musí být prostupy utěsněny dle čl. 6.2.1 a) ČSN 73 0810 (realizací požárně bezpečnostního zařízení = požární přepážky nebo ucpávky). Prostupy musí být zřetelně označeny štítkem, kde bude uveden název firmy, která montáž provedla, datum provedení, požární odolnost.

g)	v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.):

Z řešených prostor je možný únik přes chodbu přímo do CHÚC A, délka únikové cesty je do 10 m, šířka 1,5 u. Délky a šířky únikových cest nebudou měněny oproti stávajícímu stavu a zůstanou stávající, počet osob se nemění.

obecně:

Únikové cesty je nutno udržovat trvale volné bez jakýchkoliv překážek. Směry úniku budou vyznačeny bezpečnostními tabulkami s dodatkovou tabulkou „únikový východ“ v místech, kde vchod do CHÚC není přímo viditelný. Značky musí být trvale viditelné a rozpoznatelné alespoň po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu osobami. Značky musí být umístěny tak, aby unikající osoby byly v každém místě jednoznačně informovány o směru úniku.

h)	je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3 b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. Stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů:

Dělení do požárních úseků nebude měněno. Prostory podle 3.3 b) ČSN 73 0834, které by musely dle norem řady ČSN 73 08xx tvořit samostatný požární úsek, nově nevznikají.

Elektroinstalace, pokud bude měněna, musí být provedena podle aktuálně platných norem a předpisů a před uvedením do provozu musí být provedena revize.

i)	v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 08xx:

Nedojde k ovlivnění zařízení umožňujících protipožární zásah, zastavěná plocha objektu se nemění, nezvyšuje se požární výška objektu a ani požární zatížení. Přístup je i nadále z průjezdné asfaltové komunikace o šíři 5 m, která vede ve vzdálenosti do 5 m od objektu.

Jako vnější odběrná místa budou i nadále sloužit stávající podzemní/ nadzemní hydranty na vodovodním řadu v obci, stávající podzemní hydrant je umístěn cca 20 m severně od objektu.

přenosné hasicí přístroje:

Pro řešené prostory se požadují minimálně 2 PHP práškové s hasící schopností 21A/113B (plocha řešené části je 165,85 m2).

nr = 0,15 (S · a · c3)1/2 = 0,15 (165,85 · 1 · 1)1/2 = 2

nHJ = 6 · nr = 12

obecně:

PHP budou umístěny na viditelném a snadno přístupném místě v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Provozuschopnost hasicích přístrojů se prokazuje dokladem o jejich kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou 246/2001 Sb., kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

# závěr

Posuzované stavební úpravy objektu jsou posouzeny z hlediska požární bezpečnosti v souladu s požadavky příslušných norem a předpisů a vyhoví, budou-li respektovány a dodrženy požadavky uvedené v tomto požárně bezpečnostním řešení.

Česká Třebová, leden 2020

Příloha: stanovení projektovaného počtu osob v objektu

POČET OSOB:

K navýšení počtu personálu díky stavebním úpravám ve 4. NP nedojde, pouze se jim vylepší zázemí.

4. NP – 7 personál

3. NP – 45 lůžek, 12 personál

2. NP – 40 lůžek, 13 personál (ten 1 lékař je na 2. NP i 3. NP)

1. NP – 6 lůžek, 6 personál (JIP)

– 30 pacientů, 8 personál (AMBULANCE)

CELKEM v objektu 167 OSOB