Formulář nabídky

| 1.1. Název veřejné zakázky | Dodávka záložních zdrojů napájení |
| --- | --- |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli Název Sídlo IČO | Pardubický kraj |
|  | Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice |
|  | 708 92 822 |
| 1.3. Druh veřejné zakázky | dodávky |
| 1.4. Forma zadávacího řízení | veřejná zakázka malého rozsahu |
| 1.5. Systémové číslo profilu | P22V00000554 |

- Úvod

Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele vzory potřebných prohlášení ke splnění požadavků uvedených ve výzvě čj. KrÚ 90739/2022 na předmětnou veřejnou zakázku.

- Seznam formulářů

- Formulář nabídky

- Technická specifikace nabízeného plnění

| Formulář nabídky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název veřejné zakázky |  |  |  |
| Dodávka záložních zdrojů napájení |  |  |  |
| Identifikační a kontaktní údaje dodavatele |  |  |  |
| Obchodní firma |  | (doplní dodavatel) |  |
| IČO |  | (doplní dodavatel) |  |
| Sídlo |  | (doplní dodavatel) |  |
| Číslo účtu |  | (doplní dodavatel) |  |
| Kontaktní osoba |  | (doplní dodavatel) |  |
| E-mail |  | (doplní dodavatel) |  |
| Telefon |  | (doplní dodavatel) |  |
| Osoba oprávněná jednat za dodavatele |  |  |  |
| Jméno, příjmení |  | (doplní dodavatel) |  |
| Funkce |  | (doplní dodavatel) |  |
| Nabídková cena |  |  |  |
| Celková cena v Kč bez DPH |  | (doplní dodavatel) |  |
| Výše DPH v Kč (21%) |  | (doplní dodavatel) |  |
| Celková cena v Kč včetně DPH (hodnotící kritérium) |  | (doplní dodavatel) |  |
| Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace dle bodu 7.1. výzvy k podání nabídek |  |  |  |
| Pro účely výběrového řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel: a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele, f) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, g) neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f). |  |  |  |
| Seznam významných dodávek dodavatele dle bodu 7.2. výzvy (nejméně 2 v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení) |  |  |  |
| 1. | Název a stručný popis předmětu plnění dodávky |  | (doplní dodavatel) |
|  | Termín realizace dodávky |  | (doplní dodavatel) |
|  | Identifikace objednatele dodávky |  | (doplní dodavatel) |
|  | Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni |  | (doplní dodavatel) |
| 2. | Název a stručný popis předmětu plnění dodávky |  | (doplní dodavatel) |
|  | Termín realizace dodávky |  | (doplní dodavatel) |
|  | Identifikace objednatele dodávky |  | (doplní dodavatel) |
|  | Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni |  | (doplní dodavatel) |
| Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami |  |  |  |
| Pro účely výběrového řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí výzvy k podání nabídky, č. j. KrÚ 90739/2022, a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami. |  |  |  |
| V (doplní dodavatel) dne (doplní dodavatel) |  |  |  |

Technická specifikace

Dodavatel vyplní v souladu s technickými požadavky všechny buňky v tabulkách označené žlutě. Pokud je předvyplněna hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO, pokud danou podmínku splňuje, nebo NE, pokud danou podmínku nesplňuje. V ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní údaj.

- Dodavatel v nabídce dále předloží dokumenty (např. technické listy), ze kterých bude zjevné splnění technických parametrů předmětu veřejné zakázky. Dodavatel může do nabídky vložit odkaz na internetové stránky s technickými údaji nabízeného předmětu plnění.

- Záložní napájecí zdroje

Dodávka, zprovoznění a servisní podpora dvou shodných kusů záložních zdrojů do hlavního a záložního datového centra (dále HDC a ZDC) s následujícími parametry pro jeden kus:

| Vlastnost/funkcionalita | Požadavek Kupujícího | Splňuje ANO/NE | Popis splnění, označení produktu (Part Number) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodávka 2 shodných kusů UPS | 2 kusy |  | (dodavatel doplní typové označení nabízených produktů) |
| UPS umístěná v samostatně stojící skříni s bezpečnostními kryty chránícími před nebezpečným napětím | ano |  |  |
| Modulární UPS, výkon modulu [kW], šasi musí umožnit minimálně 2 pozice na výkonové moduly | min. 2x20 kW |  |  |
| Redundantní provedení N+1 v rámci rámu | ano |  |  |
| Skříň je součástí dodávky | ano |  |  |
| Možnost budoucího kapacitního rozšíření o další rámy (min 3 ks paralelně) | ano |  |  |
| Vyměnitelnost modulů za provozu | ano |  |  |
| Baterie primárně interní s možností rozšíření o externí bateriové moduly | ano |  |  |
| Doba zálohy při zatížení 15kW, | min 25 min |  |  |
| Baterie s vyšší životností | 6-9let |  |  |
| Možnost startu na baterie | ano |  |  |
| Topologie | dvojitá konverze |  |  |
| Externí bypass UPS (umístění rám) | ano |  |  |
| Účinnost v režimu online | min 96% |  |  |
| Vstupní účiník | 0,99 |  |  |
| Jmenovitý výstupní účiník | 1 |  |  |
| Strmost odběru proudu usměrňovače při obnovení napájení | 10 A/s (výchozí), nastavitelné Min. 1 A/s |  |  |
| Přetížitelnost invertoru -10 min 102-110%, 60 sec 111-125%, 10 sec 126-150%, 300 ms > 150% | ano |  |  |
| Přetížitelnost, je-li k dispozici bypass trvale < 125%, 20 ms 1000% | ano |  |  |
| Harmonické zkreslení vstupního proudu (ITHD) < 3% | ano |  |  |
| Harmonické zkreslení výstupního napětí (UTHD) < 1% (100% lineární zátěž); < 5% (standardní nelineární zátěž) | ano |  |  |
| Vybavení stykačem proti zpětnému napájení | ano |  |  |
| Připojení vstupu 3 f + N + PE | ano |  |  |
| Připojení výstupu 3 f + N + PE | ano |  |  |
| půdorys UPS | Max 0,4 m² |  |  |
| rozměry rámu š x h x v | Max 500 x 800 x 18000 mm |  |  |
| Stupeň krytí | Min. IP20 |  |  |
| 2x slot pro rozšířenou komunikaci např. SNMP | ano |  |  |
| Akustická hlučnost | < 60 dBA v režimu ESS: < 47 dBA |  |  |
| SNMP komunikace (dodávka) vyměnitelná za provozu | ano |  |  |
| 5 x reléový vstup + EPO (Emergency Power Off) - vzdálené odstavení standardní součástí UPS | ano |  |  |
| kompatibilita s protokoly HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, Telnet, SSH, autentifikace pomocí Active directory (LDAP) | ano |  |  |
| Upozornění na alarmy: e-mail, SNMP Trap | ano |  |  |
| Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits | ano |  |  |
| Certifikace kybernetické bezpečnosti (UL 2900-1 a IEC 62443-4-2) | ano |  |  |
| Barevné indikátory LED (na displeji a na dveřích) | LCD a indikace ve dveřích |  |  |
| Kompatibilita se SNMPv3 a IPv6 | ano |  |  |
| Synchronizace kalendářního data a času pomocí NTP serveru | ano |  |  |
| Podpora správy přes webové prostředí | ano |  |  |
| Monitoring teploty (option) | ano |  |  |
| Monitoring vlhkosti (option) | ano |  |  |
| Monitoring sepnutých kontaktů (option) | ano |  |  |
| Možnost připojení dalších sond (primárně senzor zaplavení) | ano |  |  |
| Port pro síťovou komunikaci (RJ45) | ano |  |  |
| Mean Time To Repair (MTTR) | < 30 min |  |  |
| Bezpečnostní normy | ČSN EN 62040-1 |  |  |
| EMC parametry | IEC 62040 -2 |  |  |
| Vyžadována je kompatibilita s motorgenerátorem - krokování s rychlou synchronizací, ochrana proti přepětí ANSI C62.41, Cat B-3 | ano |  |  |
| Záruční doba | 4 roky |  |  |
| Servisní podpora v režimu 8 x 5 do 8 pracovních hodin od nahlášení závady v místě realizace | 4 roky |  |  |
| Jedna profylaktická prohlídka ročně (test baterie, funkční zkouška, prohlídka alarmů, vyčištění, zpráva o prohlídce) | 4 roky |  |  |
| Technický update | ano |  |  |
| Hotline výrobce v českém jazyce | ano |  |  |
| Přímé zastoupení výrobce v ČR | ano |  |  |
| Zařízení musí být určené a certifikované pro český trh | ano |  |  |
| Standardní instalace technikem certifikovaným výrobcem včetně dopravy | ano, na připravené přívody |  |  |
| Provedení funkčních testů včetně protokolu | ano |  |  |
| Revizní zpráva k instalaci zařízení | ano |  |  |
| Připojení na monitoring PRTG | ano |  |  |
| Vytvoření notifikací mailem pro kritické stavy | ano |  |  |
| Zaškolení správců | 2 hodiny |  |  |