## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Rozvaděč RH | 0 | 0
Rozvaděč R1 | 0 | 0
Rozvaděč R2.1 | 0 | 0
Rozvaděč R2.2 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Hromosvod a uzemnění | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Rozvaděč RH
ROZVODNICE VESTAVNÁ (v x š x h)
600 x 1200 x 250 mm, IP43 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOMPAKTNÍ JISTIČE
3VA1010-3ED32-0AA0 - 100A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3VA9988-OBL33 - napěťová spoušť, 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3VA9988-OAA12 - pomocné kontakty | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MODULOVÉ PŘÍSTROJE
LTN-6B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-32B-3 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-50B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-63B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ
ET 414J 30-120A 3x220/380V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
FLP-B+C MAXI V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
KXA04LH 4 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KXA16L 16 mm² Fázová svorka průchozí, 400V / 76A, šroubová | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROPOJOVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Cu přípojnice, propojovací vodiče, koncovky, krytky, .. | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RH - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč R1
ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÝ NÁSTĚNNÝ
FWB62 Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x161 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MODULOVÉ PŘÍSTROJE
MSN-63-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-6B-1 Jistič | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-10B-1 Jistič | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-16B-1 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-20B-3 Jistič | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-25B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSI-20-10-A230 Instalační stykač | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSI-20-20-A230-M Instalační stykač | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCR-TK-001-UNI Taktovací časové relé | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MQD-16-100-A230 Schodišťový spínač | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
KXA04LH 4 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová | ks | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KXA04NH 4 mm² Nulová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KXA16L 16 mm² Fázová svorka průchozí, 400V / 76A, šroubová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KXB16E 16 mm² Zemnící svorka, šroubová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROPOJOVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Cu přípojnice, propojovací vodiče, koncovky, krytky, .. | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč R2.1
ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÝ VESTAVNÝ
FWU63S Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MODULOVÉ PŘÍSTROJE
MSN-63-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-6B-1 Jistič | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-10B-1 Jistič | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-16B-1 Jistič | Ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-16B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-20B-3 Jistič | Ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-25B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LFN-40-4-030A Proudový chránič | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSI-20-20-A230-M Instalační stykač | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCR-MA-001-UNI Multifunkční časové relé | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
KXA04LH 4 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KXA04NH 4 mm² Nulová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KXA16L 16 mm² Fázová svorka průchozí, 400V / 76A, šroubová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KXB16E 16 mm² Zemnící svorka, šroubová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KM07N Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm2) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROPOJOVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Cu přípojnice, propojovací vodiče, koncovky, krytky, .. | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R2.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč R2.2
ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÝ NÁSTĚNNÝ
FWB32 Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 500x550x161 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MODULOVÉ PŘÍSTROJE
MSN-40-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-6B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-10B-1 Jistič | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-16B-1 Jistič | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTE-20B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LFN-40-4-030A Proudový chránič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
KXA04LH 4 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KXA16L 16 mm² Fázová svorka průchozí, 400V / 76A, šroubová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KXB16E 16 mm² Zemnící svorka, šroubová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KM07N Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm2) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROPOJOVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Cu přípojnice, propojovací vodiče, koncovky, krytky, .. | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R2.2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Dodávky
ROZVADĚČE
Rozvaděč RH | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R2.1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R2.2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE ZS
provedení dle výkresové dokumentace
ZS - s jističi (3x1x16A, 1x3x16A) a proudovým chráničem (4p, 40A, 30mA, char.A), zás: 1x400V/16A, 6x230V/16A | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ
provedení dle výkresové dokumentace
MSO - Rozvodnice s ovladači na víku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL STOP - plastová skříň s tlač. a sign. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
PŘÍPOJNICE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ
hlavní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
pomocné | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 20 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 50 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
2954/M20 Kanál Quick-Pipe s přích. Junior Quick,sada 40 m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2954/M32 Kanál Quick-Pipe s přích. Junior Quick,sada 20 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK
50/50 | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
100/50 | m | 410 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
200/50 | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
300/50 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÉ KONSTRUKCE-11373
profilovaná ocel - podle skutečné potřeby | kg | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kanál - nosník svítidel
LTS Kanál - nosník svítidel 50x50 FS | m | 245 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montážní, spojovací a upevňovací materiál pro LTS kanál | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL
Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv. | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 206 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 309 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 206 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 206 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 | m | 420 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 7x1.5 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 | m | 850 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 | m | 630 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 7x1.5 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 7x2.5 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 12x2.5 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 | m | 565 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x16 | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 2x1 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 4 , pevně | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY 6 , pevně | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY 16 , pevně | m | 680 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY 25 , pevně | m | 540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SYSTÉM OHŘEVU POTRUBÍ
SAMOREGUL.KABELY ,POTRUBÍ
2m, 20W, včetně potřebného montážního materiálu | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 178 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 6 mm2 | ks | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 16 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 50 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 70 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOMOVNÍ ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE kompletní (přístroje, rámečky, kryty | [6 empty] | 0 | 0
SPÍNACÍ A OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE
interiérové - IP20
spínač ř.1 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač ř.5 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač ř.6 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač ř.6+6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač ř.7 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
pohybový snímač | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY
interiérové - IP20
interiérová pod omítku 16A/230V, IP20 | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
interiérová pod omítku 16A/230V, IP20 - s přepěť. ochranou | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRŮMYSLOVÉ ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE kompletní (přístroje, rámečky, kryty | [6 empty] | 0 | 0
SPÍNACÍ A OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE
IP44 (55)
spínač ř.1 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač ř.5 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač ř.6 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač ř.6+6 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spínač ř.7 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
tlač. ovl. ř.1/0s | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
pohybový snímač | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY
IP44
nástěnná 16A/230V, IP44 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘIPOJENÍ EL. SPOTŘEBIČŮ
slp. zařízení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ventilátor | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
el. ohřívač | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
tepelné čerpadlo | set | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA - dle světelně technického návrhu
POPIS - VIZ. Legnda na půdorysném výkrese
(svítidla budou kompletní, včetně montážních prvků, předřadníků a zdrojů)
A - svítidlo průmyslové závěsné (stropní) LED - 4000°K, 10500lm, 85W, IP65, IK07 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B - svítidlo průmyslové závěsné (stropní) LED - 4000°K, 20500lm, 155W, IP65, IK07 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D - svítidlo průmyslové přisazené, liniové LED - 4000°K, 2300lm, 16.4W, IP66, IK08 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E - svítidlo průmyslové přisazené, liniové LED - 4000°K, 3500lm, 24.5W, IP66, IK08 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F - svítidlo průmyslové přisazené, liniové LED - 4000°K, 6400lm, 46.5W, IP66, IK08 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
G - svítidlo průmyslové přisazené, liniové LED - 4000°K, 8000lm, 58W, IP66, IK08 | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I - svítidlo interiérové přisazené plošné, LED - 3000°K, 2700lm, 30.5W, IP20, IK03 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
J - svítidlo interiérové přisazené plošné, LED - 3000°K, 3700lm, 35.5W, IP20, IK03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K - svítidlo interiérové přisazené plošné, s opt. krytem, LED - 3000°K, 2700lm, 30.5W, IP20, IK03 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
L - svítidlo interiérové přisazené plošné, s opt. krytem, LED - 3000°K, 3700lm, 31.5W, IP20, IK03 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M - svítidlo interiérové přisazené nástěnné, LED - 3000°K, 1200lm, 12W, IP65, IK08, tř.II | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N - svítidlo interiérové přisazené kruhové, LED - 3000°K, 2000lm, 22W, IP65, IK08, tř.II | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V - svítidlo venkovní - LED - 3000°K, 4000lm, 40W, IP66, IK08 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Y - autonomní nouzový zdroj v základním svítidle 1h, SE | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Z1 - svítidlo autonomní nouzové závěsné (přisazené), průmyslové, 250lm, 1h, SE, IP65 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Z2 - svítidlo autonomní nouzové nástěnné (s piktogramem), průmyslové, 250lm, 1h, SE, IP65 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocné stavební práce | hod | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hromosvod a uzemnění
DRÁT
Drát 8 AlMgSi T/2 drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně | m | 710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně | m | 145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SK+1 křížová+mezideska | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SS spojovací | ks | 239 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SU univerzální | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SP připojovací | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOa na okapové žlaby | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ST 10 na okapové trouby | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
PV podpěra vedení do zdiva | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV 21na ploché střechy, plast, + uchycení na krytinu | ks | 506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SR 3b svorka páska-drát | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR 2a svorka páska-páska M6 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNIČE
ZT 2,0s zemnící tyč se svorkou ø 25mm, L 2000mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Hromosvod a uzemnění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce objektu č.6 VOŠ a SŠ Stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera
Projekt | SO.01 - objekt č.6 D.1.4. - ELEKTROINSTALACE
Investor | Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice
Z. č. | 21/39
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Petr Koza
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2022
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,6
Přesun dodávek (1) % | 1
PPV (1 nebo 6) % | 1
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,2
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5