TECHCONTROL, spol. s r.o.

Hradební 548/3

500 03 Hradec Králové

IČO: 27548945 DIČ: CZ27548945

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- Stavba :	ZEFEKTIVNĚNÍ VYUŽITÍ TEPLA ZE SPALOVNY

- Investor :		NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s.

- Místo stavby :	PARDUBICKÁ NEMOCNICE

- PARDUBIČKY, KYJEVSKÁ 44, 530 03 PARDUBICE

- Stupeň projektu :	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

- Část projektu :	D.2 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Stavební objekty :	BUDOVA Č.29 A 41

- Dokument číslo :	220321-D2-0001

| Rev: | Datum: | Vypracoval: | Schválil: | Počet paré: | Číslo paré: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 14-09-2022 | M. HUBÁLEK | M. ŠPIDLA | 3 |  |

Obsah

a)	Stručný popis a parametry hlavních zařízení	3

b)	Seznam použitých podkladů	5

c)	Normy a technické předpisy	5

d)	Popis technologie	6

e)	Potřeba materiálů, surovin a množství výrobků	7

f)	Požadavky na dopravu vnitřní a vnější	7

f)	Popis dispozičního řešení, vliv technologie na stavbu	8

h)	Bilance škodlivin a odpadů, jejich charakteristika (složení), způsob jejich shromažďování, využívání a odstraňování	9

i)	Popis jednotlivých druhů potrubí s uvedením napojovacích míst	9

j)	Základní parametry potrubí a protékajících látek	9

k)	Požadavky na povrchovou ochranu a barevné řešení	9

l)	Druh a způsob provedení tepelných izolací	11

m)	Zvláštní požadavky na výrobu, montáž a údržbu zařízení	11

n)	Požadavky na vyzkoušení	11

o)	Požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení	12

p)	Nakládání s odpady	12

q)	Etapizace výstavby	12

### Stručný popis a parametry hlavních zařízení

Projekt pro výběr zhotovitele řeší zefektivnění využití tepla ze spalovny v Pardubické nemocnici se zaměřením na optimální využití zbytkového tepla kondenzátu, řešení problematických provozních stavů a zvýšení flexibility využití zdrojů tepla (tj. parní kotelny, spalovny odpadů a výměníkové stanice EOP).

Navrhovaná opatření sledují tyto cíle:

- odstranit provozní problémy způsobené kondenzátní nádrží na kotelně

- odstranit provozní problémy doplňkového ohřevu teplé vody zbytkovým teplem kondenzátu

- minimalizovat potencionální nebezpečí způsobené bakterií Legionella na zdroji teplé vody

- odstranit přehřívání teplé vody

- efektivně využít zbytkové teplo kondenzátů

- minimalizovat stavy odpouštění páry pojistnými ventily (zvukové efekty)

- zvýšit flexibilitu ve využití jednotlivých zdrojů

Optimalizace tepelného hospodářství nemocnice spočívá ve změně využívání stávajících zásobních nádržích teplé vody (TUV) na akumulátory topné vody. Zdroji tepla pro akumulaci bude jednak systém využití tepla kondenzátů (horké kondenzáty zejména z prádelny a sterilizace s obsahem brýdových par) a výměníková stanice pára/voda (pro využití přebytků páry ze spalovny). Akumulované teplo bude možné využívat pro ohřev teplé vody (TUV) pro areál nemocnice (předřazený ohřev stávajícího ohřevu v rámci VS EOP s kapacitou úplného pokrytí) a/nebo pro předehřev topné vody systému vytápění areálu.

V rámci projektu jsou navrženy celkem 4 autonomní balené jednotky E, F, G, H. Jednotka H je navržena jako opce a bude rozhodnuto investorem o její realizaci. Jednotky E-H jsou navrženy spol. Spirax Sarco.

Jednotka E je autonomní jednotka sběru kondenzátu s nádrží o objemu 2 m3, s dvojicí čerpadel řízených od hladiny v napájecí nádrži. Napájecí nádrž je stávající zařízení. Na odvětrání kondenzátní nádrže je osazen kondenzátor brýdových par pro ohřev topné vody pro akumulaci o výkonu 200 kW. Sekundární strana je vybavena čerpadlem a trojcestným ventilem pro řízení výstupní teploty topné vody pro akumulaci. Instalací jednotky bude stávající kondenzátní nádrž odstavena. Dále dojde k získávání zbytkového tepla na odvětrání kondenzátní nádrže. Současně kondenzací par dojde k minimalizaci páření z kondenzátní nádrže. Odvětrání nádrže za kondenzací par bude vyvedeno vně budovu.

Jednotka G je autonomní parní výměníková stanice o výkonu 1100 kW. Stanice slouží pro ohřev topné vody pro akumulaci vody párou, jedná se o výměníkovou stanici pára/voda. Maximální výkon jednotky je navržen s ohledem na odvedení tepla při havarijním odstavení spalovny. Veškeré přebytky páry jsou pomocí výměníkové stanice převedeny ve formě tepla do vody, která je párou ohřívána. Na primární straně odtéká z jednotky parní kondenzát, který natéká do zvedače kondenzátu a dále do nové kondenzátní nádrže. Na sekundární straně je topná voda pro akumulaci cirkulována pomocí dvojice čerpadel (1 ks jako 100% záloha) a teplota topné vody řízena trojcestným ventilem.

Výměníková stanice je navržena pro celkem 3 provozní stavy.

1 – běžný provozní stav, kdy přebytečná pára ohřívá ve výměníku vodu, která je buď akumulována v akumulátorech (stávající nádrže 2x10m3) nebo je přímo využívána v jednotkách F nebo H. Jednotka F slouží pro předehřev pitné vody před ohřevem ve výměníku, kde zdrojem tepla je EOP. Jednotka H slouží pro předehřev topné vody (vody ústředního topení).

2 – odvod přebytků páry ze spalovny v případě havarijního odstavení spalovny. V případě, kdy je nutné spalovnu havarijně odstavit, jsou přebytky páry z dohoření vsázky kondenzovány ve výměníkové stanici a teplo převedeno do topné vody, která je akumulována v připnutém akumulátoru teplé vody. V rámci instalace budou využity 2 stávající zásobníky o objemu 10 m3 jako akumulátory topné vody. Za běžného provozního stavu je do systému zapojen pouze jeden zásobník. V případě havarijního odstavení spalovny, bude do systému zapojen také druhý zásobník a přebytečné teplo z páry bude ve formě topné vody ukládáno také do něj. Kapacita zásobníku odpovídá době 30 minut havarijního dohoření vsázky spalovny.

3 – výměníková stanice G slouží jako úplná náhrada ohřevu pitné vody (TUV) v případě odstávky ohřevu vody z EOP. Spotřebičem topné vody získané na jednotce G je jednotka F. V tomto případě je maximální potřebný výkon jednotky 900 kW.

Jednotka je navržena na 1100 kW s ohledem na havarijní odstavení spalovny. Získané teplo lze buď uložit v akumulátorech (2x10m3) nebo spotřebovat na spotřebičích F a H. Jednotka bude pracovat v širokém rozsahu výkonů pro využití přebytků páry ze spalovny (dle aktuální bilance páry mezi zdroji a spotřebiči páry areálu nemocnice).

Jednotka F – je výměníková stanice voda/voda. Topná voda pro akumulaci získaná na zdrojích (jednotky E a G) je přivedena na výměník, který pomocí vody na primáru ohřívá teplou vodu (TUV) na sekundáru. Primární strana je vybavena dvojicí čerpadel a trojcestným ventilem. Instalací bude možné volit mezi zdrojem tepla pro ohřev teplé vody (TUV) mezi párou z kotelny, ze spalovny nebo horkovodní přípojky z EOP.

Stanice je navržena na 2 provozní stavy.

- předehřev TUV před ohřevem ve výměníku EOP.

- úplný ohřev TUV v případě odstávky EOP.

Jednotka H – propojuje topnou vodu pro akumulaci s topným systémem (okruhem pro vytápění budov – ústřední topení ÚT). Část topné vody je odebírána čerpadlem a pomocí trojcestného regulačního ventilu řízeno množství topné vody, které je přimícháváno do topné vody okruhu pro vytápění budov. Dochází tím ke zvýšení teploty topné vody před vstupem do stávajících zahřívačů topné vody. Maximální teplota vody po smíšení (za smícháním z jednotky H) bude omezena teplotou požadovanou od ekvitermní teploty ústředního topení a výstupní teplota smíchané vody bude menší nebo rovna ekvitermní teplotě (dle nastavení uživatele). Jednotka H není navržena na plný ohřev topné vody, který má výkon 6,5MW. Jedná se pouze o alternativu, kdy přebytky tepla lze odvést do topné vody a tím topnou vodu částečně předehřát a snížit tím spotřebu tepla na stávajících deskových zahřívačích topné vody. Jednotka H je navržena v projektu jako option. O její realizaci bude rozhodnuto investorem v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. V případě instalace jednotky H, je současně nutné okruh posílit o 2 další expanzní nádoby 3C, 3D. V případě, kdy jednotka H nebude realizována, budou na okruh instalovány pouze 2 expanzní nádoby 3A, 3B.

Kromě jednotek E-H, které jsou navrhnuty spol. Spirax Sarco, budou v rámci stavby realizovány 2 sběrače vody (teplé, studené), expanzní nádoby (2 nebo 4 ks) a do systému dopojeny 2 stávající tlakové stojaté nádrže o objemu 10 m3 (v textu uváděny také jako akumulátory teplé vody). Převážná část instalace bude připojena k rozvodům tlakového vzduchu pro měření a regulaci.

Technické parametry jednotlivých zařízení jsou uvedeny v Seznamu strojů a zařízení dok. č. 220321-D2-1001. Navržená instalace bude připojena k rozvodům elektro a MaR a z hlediska řízení doplněna do stávajícího řídícího systému Domat. Projekt elektro a MaR je součástí této dokumentace, viz samostatná část D.2.2 Technologické rozvody elektro, autor p. Zvěřina z Regultech servis s.r.o.

### Seznam použitých podkladů

- Koncepce optimalizace tepelného hospodářství Nemocnice Pardubického kraje, 1.3.2022, autor Ing. Jaroslav Šilhan, Spirax Sarco.

- PS 01 – Obnova technologie spalovny, DPS, Centroprojekt, z.č. 171063, 08/2019, Ing. M. Dohnal.

- D.1.4.UT – zařízení pro vytápění staveb, předávací stanice – technologická část, Cuberka Teploprojekt, DSPS, č.z. VO15160-0036, 08/2016, technická zpráva, technologické schéma.

- Protokol určení vnějších vlivů č. 010/2017, 03/2017.

- Duplikát pasportu – zásobní nádrž stojatá OVS 10000, výrobní č. 35914/1992 a 35917/1992.

- Podklady od spol. Spirax Sarco, 06-08/2022, Ing. J. Šilhan.

- Verbální informace od zástupců Pardubické nemocnice.

- Místní zaměření stávajícího stavu.

### Normy a technické předpisy

- ČSN EN 10 204 Kovové výrobky. Druhy dokumentů.

- ČSN EN 10 021 Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel.

- ČSN EN 13 480-1-6:2012 Kovová průmyslová potrubí. Požadavky.

- ČSN EN ISO 6708 Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí DN.

- ČSN EN 1515-1 Příruby a přírubové spoje. Šrouby a matice.

- ČSN 13 1550 Kovové příruby. Tvary a rozměry těsnění.

- ČSN EN ISO 12 944-8 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry.

- ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli.

- ČSN EN ISO 3834-1 Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů.

- ČSN EN ISO 15 609 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů.

- ČSN EN ISO 14 731 Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti.

- ČSN EN ISO 17 635 Nedestruktivní zkoušení svarů. Obecná pravidla pro kovové materiály.

- ČSN EN ISO 17 637 Nedestruktivní zkoušení svarů. Vizuální kontrola.

- ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Všeobecné zásady.

- ČSN EN 13 018 Nedestruktivní zkoušení. Vizuální kontrola. Všeobecné zásady.

- Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb., zákon č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 229/2006 Sb., kterými se mění zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.

- Vyhláška č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

- Zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění.

- Vyhláška 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČÚBP č.18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanovují některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

- NV č.219/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.

- Technické podklady od jednotlivých výrobků a ostatní firemní materiály.

- Ostatní související normy a vyhlášky (především související s PE-X, PP-R, nerez. potrubí, ocelové tř.11 a 12 potrubí – rozměrové řady, tlakové třídy apod.).

### Popis technologie

Zapojení instalované technologie je zřejmé ze strojně-technologického schématu v.č. 220321-D2-4001.

V rámci projektu jsou navrženy celkem 4 autonomní balené jednotky E, F, G, H. Jednotka H je navržena jako opce a bude rozhodnuto investorem o její realizaci. Jednotky E-H jsou navrženy spol. Spirax Sarco.

Jednotka E je autonomní jednotka sběru kondenzátu s nádrží E1.1 o objemu 2 m3, s dvojicí čerpadel E1.2 a E1.3 řízených od hladiny v napájecí nádrži. Napájecí nádrž je stávající zařízení a údaj o výšce hladiny v napájecí nádrži je nutné získat z nadřazeného řídicího systému. Na odvětrání kondenzátní nádrže E1.1 je osazen kondenzátor brýdových par E2.1 pro ohřev topné vody pro akumulaci o výkonu 200 kW. Sekundární strana je vybavena čerpadlem E2.2 a trojcestným ventilem E2.3 pro řízení výstupní teploty topné vody. Instalací jednotky bude stávající kondenzátní nádrž odstavena. Dále dojde k získávání zbytkového tepla na odvětrání kondenzátní nádrže. Odvětrání nádrže DN80 za kondenzací par E2.1 bude vyvedeno vně budovu.

Parní kondenzát bude před vstupem do nádrže E1.1 natékat z jednotlivých potrubí do potrubního sběrače kondenzátu. Jako option jednotky lze pod sběrač kondenzátu umístěný nad kondenzátní nádrží instalovat armaturu, která v případě potřeby odkloní kondenzát na kanál s vychlazovací jímkou. V opačném případě bude kondenzát z nádrže vytékat přepadem na podlahu v místnosti a pářit. Pravděpodobnost tohoto stavu je ale malá, protože kondenzátní čerpadla E1.2 a E1.3 jsou pro případ poruchy zdvojena a navíc napojena na záložní zdroj el. energie. O instalaci ventilu, který odkloní kondenzát do vychlazovací jímky, rozhodne investor v rámci VŘ.

Jednotka G je autonomní parní výměníková stanice o výkonu 1100 kW. Stanice slouží pro ohřev topné vody pro akumulaci párou. Na primární straně je přiváděna pára potrubím DN65 ze stávajícího rozdělovače páry. Pára je přivedena na vstup do trubkového zahřívače G1.1 kde kondenzuje a kondenzát odtéká do zvedače kondenzátu a dále do nové kondenzátní nádrže (E jednotka). Zvedač kondenzátu je poháněn vstupní parou. Na sekundární straně je topná voda cirkulována pomocí dvojice čerpadel G2.1A a G2.1B (1 ks jako 100% záloha) a teplota řízena trojcestným ventilem G3.1. Podle výstupní teploty za výměníkem G1.1, trojcestný ventil G3.1 odpouští, při dosažené požadované teplotě, ohřátou topnou vodu do systému (na rozdělovač topné  vody pro akumulaci – poz. č.1). Jednotka je řízena dle požadavku vyššího ŘS.

Výměníková stanice je navržena pro celkem 3 provozní stavy.

1 – běžný provozní stav – teplo je akumulováno v akumulátorech (stávající nádrže 2x10m3) nebo je přímo využíváno v jednotkách F nebo H.

2 – odvod přebytků páry v případě havarijního odstavení spalovny (teplo z dohoření vsázky).

3 – stanice slouží jako úplná náhrada ohřevu teplé vody (TUV) v případě odstávky ohřevu teplé vody z EOP.

Jednotka F – je výměníková stanice voda/voda. Teplá cirkulační voda získaná na zdrojích teplé vody (jednotky E a G) je přivedena na výměník F1.1, který pomocí vody na primáru ohřívá teplou vodu (TUV) na sekundáru. Primární strana je vybavena dvojicí čerpadel F2.1A a F2.1B (1 ks jako 100% záloha) a trojcestným ventilem F3.1. Instalací bude možné volit mezi zdrojem tepla pro ohřev teplé vody (TUV) mezi párou z kotelny, ze spalovny nebo horkovodní přípojky z EOP.

Stanice je navržena na 2 provozní stavy.

- - předehřev TUV před ohřevem ve výměníku EOP.

- - úplný ohřev TUV v případě odstávky EOP.

Jednotka H – propojuje topnou vodu z akumulace s topným okruhem (okruhem pro vytápění budov – ústřední topení ÚT). Část topné vody je odebírána čerpadlem H1.1 a pomocí trojcestného regulačního ventilu H2.1 je řízeno množství teplé vody, které je přidáváno do topné vody. Dochází tím ke zvýšení teploty topné vody před vstupem do stávajících zahřívačů topné vody. Maximální teplota vody po smíšení (za smícháním z jednotky H) bude omezena teplotou požadovanou od ekvitermní teploty ústředního topení a výstupní teplota smíchané vody bude menší nebo rovna ekvitermní teplotě (dle nastavení uživatele).

Jednotka H je navržena v projektu jako option. O její realizaci bude rozhodnuto investorem v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. V případě instalace jednotky H, je současně nutné okruh posílit o 2 další expanzní nádoby 3C, 3D. V případě, kdy jednotka H nebude realizovaná, budou na okruh instalovány pouze 2 expanzní nádoby 3A, 3B. Při instalaci H jednotky je nutné propojené okruhy seřídit na stejnou tlakovou úroveň podle stávajícího tlaku v topném systému (předpokládá se 3,5-4bar(g)). To vyvolá nutnost zvětšení expanzních nádrži, protože v případě instalace pouze jednotek E,F,G bude tlak v systému nastaven na cca 1,5bar(g).

Kromě jednotek E-H budou v rámci stavby realizovány 2 potrubní rozdělovače/sběrače vody (teplé, studené), expanzní nádoby (2 nebo 4 ks) a do systému dopojeny 2 stávající tlakové stojaté nádrže o objemu 10 m3 (v textu uváděny také jako akumulátory teplé vody). Na vstupu, výstupu a v akumulátoru budou měřeny teploty, které budou dávat informaci o nabití akumulátoru teplou vodou. Za běžného provozního stavu bude do systému zapojen jeden akumulátor, druhý akumulátor slouží pro havarijní odstavení spalovny. Připnutí akumulátoru bude prováděno dvojicí servoklapek. Převážná část instalace bude připojena k rozvodům tlakového vzduchu pro měření a regulaci.

Technické parametry jednotlivých zařízení jsou uvedeny v Seznamu strojů a zařízení dok. č. 220321-D2-1001. V rámci stavby budou přesunuty stávající expanzní nádrže na okruhu topné vody (vody pro ÚT). Pro první naplnění systému, případně pro dotlakování, bude použita upravená doplňovací voda. Dopouštění bude prováděno ručně solenoidem podle tlaku v systému, který odečte obsluha.

### Potřeba materiálů, surovin a množství výrobků

Není součástí tohoto projektu.

### Požadavky na dopravu vnitřní a vnější

Není součástí tohoto projektu. Bez požadavku na dopravu.

### Popis dispozičního řešení, vliv technologie na stavbu

Dispoziční uspořádání je patrno ze strojních a potrubních dispozic v.č. 220321-D2-3101, 4101 a 4102.

Instalovaná technologie bude umístěna a budově č. 41 a č.29.

Úpravy v budově č. 41

V budově č. 41 budou v místnosti předávací stanice páry umístěny jednotky E a G. Jednotka G bude umístěna v místě stávajícího výměníku pro ohřev teplé vody, který bude v rámci stavby demontován. Dále budou instalovány 2 rozdělovače vody DN200. Ty budou umístěny v místě, kde jsou v současnosti umístěny 3 expanzní nádoby okruhu topné vody (vody ÚT). Tři expanzní nádoby budou přesunuty ke stěně u vrat do objektu. Dále jsou ve stejné místnosti umístěny stávající dvě tlakové nádrže na vodu o objemu 2x10 m3, ty budou nově použity jako akumulátory teplé vody a z hlediska umístění zůstanou beze změn.

Nové expanzní nádrže 2 až 4 ks (3A-3D) budou umístěny v místnosti s plynovými kotli. Z hlediska přepojení potrubí, budou potrubní úpravy prováděny také v kondenzátní místnosti, kde dojde k odpojení stávající kondenzátní nádrže a dále zde bude připojena upravená voda ze stávající změkčovací stanice pro doplňování nového okruhu.

Z hlediska požárního, je budova č. 41 jeden požární úsek.

Úpravy v budově č. 29

V budově č. 29 budou instalovány jednotky F a H (option). Potrubní propojení bude provedeno z místnosti předávací stanice páry v b.č.41. Z hlediska požárního, je budova č. 29 jeden požární úsek. Potrubí vedené mezi budovami musí být opatřeno protipožární manžetou.

Vliv technologie na stavbu

Instalace technologie vyvolá nutnost provedení stavebních prostupů pro potrubí mezi jednotlivými místnostmi. Mezi budovami č.29 a 41 navíc s protipožárními manžetami.

Konkrétně se jedná o:

- potrubí 1x DN25 a 2x DN80 mezi b.č.41 a 29 s protipožárními manžetami,

- potrubí DN80 odvzdušnění kondenzátní nádrže z b.č.41 vně budovu,

- potrubí DN32 odfuk pojistného ventilu z jednotky G z b.č.41 vně budovu,

- potrubí 2x DN25, 1x DN32, 1x DN40, 4x DN50, 1x DN65 v rámci b.č.41 mezi místnostmi předávací stanice páry a místnosti s plynovými kotli,

- potrubí 1x DN32, 1x DN40 v rámci b.č.41 mezi spojovací chodbou a místností s plynovými kotli,

- potrubí 1x DN25, 1x DN32 a 2x DN50 v rámci b.č.41 mezi místností se stávající kondenzátní nádrží a plynovými kotli.

Ad 2-6 bez protipožárních manžet. Stavební průrazy je nutné provést větších rozměrů, potrubí bude opatřeno izolací v tloušťkách uvedených v dokumentu č. 220321-D2-2601 Rozpis izolací potrubí.

Betonové podlahy budou po demontáži stávajících zařízení prohlédnuty a případně vyspraveny (nátěr, stěrka apod.).

Další požadavky na stavbu nejsou, demontovaná zařízení jsou instalována v úrovni stávající podlahy, požadavky na nové betonové základy nejsou. Stejně tak nová zařízení budou umístěna na stávajících podlahách, nikoliv na nových betonových základech.

Demontáž stávajícího a montáž nového zařízení je předpokládána stávajícími vraty do jednotlivých budov.

### Bilance škodlivin a odpadů, jejich charakteristika (složení), způsob jejich shromažďování, využívání a odstraňování

Není součástí tohoto projektu.

### Popis jednotlivých druhů potrubí s uvedením napojovacích míst

Napojovací místa jsou patrna ze strojně-technologického schéma v.č. 220321-D2-4001 a dále pak z potrubních dispozic v.č. 220321-D2-4101-4102.

### Základní parametry potrubí a protékajících látek

Pára (P) a kondenzát (KO) jsou navrženy v potrubní třídě CFT. Materiál potrubí ocel tř. 12 (P265GH), v bezešvém provedení s krkovými přírubami na tlak PN16 (kondenzát) nebo PN40 (pára).

Rozvody cirkulační/upravené vody teplé (VCT) nebo studené (VCS) jsou navrženy v potrubní třídě CFE. Materiál potrubí ocel tř. 11 (11.353), ve svařovaném (švovém) provedení s krkovými nebo plochými přírubami na tlak PN10.

Rozvody vody doplňovací (VD) ze stávající úpravny vody jsou navrženy v potrubní třídě PP. Materiál potrubí polypropylen PP-R SDR11 na tlak PN10. Platí pro větev č. 37. Potrubní větev č. 38 s vodou doplňovací je navržena v potrubní třídě CFT, protože se jedná o doplňování vody do kondenzátní nádrže, kde jsou vysoké teploty. Potrubní větev č. 39 s vodou doplňovací je navržena v potrubní třídě CFE, protože potrubí navazuje na stávající ocelové potrubí z mat. tř.11.

Rozvody studené pitné vody (SV) a teplé pitné vody (TV) jsou navrženy v potrubní třídě PEX. Materiál potrubí vícevrstvý plast PE-RT, Uponor Unipipe sanitární na tlak PN10.

Tlakový vzduch MaR (AI) je navržen v potrubní třídě NFT. Materiál potrubí nezerová ocel tř. 17 (1.4301), ve svařovaném (švovém) provedení s krkovými nebo plochými přírubami na tlak PN10.

Parametry jednotlivých látek a použité materiály jsou uvedeny v dokumentu č. 220321-D2-2101 Seznam potrubních větví.

### Požadavky na povrchovou ochranu a barevné řešení

Nátěrový systém

A)	Neizolované ocelové potrubí, nové ocelové konstrukce a potrubní mosty

- Provést důkladnou ruční mechanickou přípravu (očištění) podkladu na St 2 dle ČSN ISO 8501-2.

2. Základní antikorozní nátěr barvou syntetickou.

Doporučená tloušťka nátěrového systému 50 mikronů.

3. Dvojnásobný nátěr vrchní barvou Rokopur.

Doporučená tloušťka nátěrového systému 80 mikronů.

B)	Oprava nátěrů stávajících ocelových aparátů, konstrukcí a potrubních mostů

1. Provést důkladnou ruční mechanickou přípravu ( očištění ) podkladu na St 2 dle ČSN ISO 8501-2.

2. Provést omytí vysokotlakou myčkou pro zbavení podkladu všech chemických usazenin.

3. Provést celoplošný nátěr penetračním přípravkem GLASFIX Stabil, v místech úplného vymizení původního nátěrového systému důkladně propenetrovat sanačním štětcem 1-K PUR.

4. Základní antikorozní nátěr barvou syntetický.

Doporučená tloušťka nátěrového systému 50 mikronů.

5. Dvojnásobný nátěr vrchní barvou Rokopur.

Doporučená tloušťka nátěrového systému 80 mikronů.

C)	Ocelové potrubí a aparáty izolované s teplotou do 150°C

1. vrstva

Pragokor – Metal E – výrobce Pragochema, s.r.o. – dvousložková zinkosilikátová nátěrová hmota s obsahem organických rozpouštědel a vysokým podílem kovového zinku k účinné protikorozní ochraně ocelových konstrukcí a zásobníků v agresivních prostředích.

Doporučená tloušťka nátěrového systému 50 mikronů.

Otryskání na stupeň Sa 2,5, případně St. 2 – 3.

D)	Ocelové potrubí a aparáty izolované s teplotou nad 150°C do 450°C

1. a 2. vrstva po 50 mikronech

Pragokor – Metal E – výrobce Pragochema, s.r.o. – dvousložková zinkosilikátová nátěrová hmota s obsahem organických rozpouštědel a vysokým podílem kovového zinku k účinné protikorozní ochraně ocelových konstrukcí a zásobníků v agresivních prostředcích.

Doporučená tloušťka nátěrového systému 100 mikronů.

Otryskání na stupeň Sa 2,5, případně St 2 – 3.

Plastové potrubí PP-R a PE-X a nerezové potrubí (ocel tř.17) bude bez nátěrů. Potrubí PE-X použité na větvích č. 35-SV a 36-TV musí být sanitovatelné a v provedení na pitnou vodu.

Označení potrubí – Potrubí bude označeno dle ČSN 13 0072 barevnými pruhy. Směr proudění bude označen šipkami lepenými a zafoliovanými. Dále budou označena jednotlivá zařízení, značení bude ve folii.

Požadované nátěry a označení potrubí jsou uvedeny v dokumentu 220321-D2-2701 Rozpis nátěrů a označení potrubí.

### Druh a způsob provedení tepelných izolací

Potrubí a aparáty budou izolovány proti ztrátě tepla typ A (+25°C÷400°C), proti dotyku typ B (+50°C a více), proti rosení a ztrátě chladu typ C (+3°C÷25°C). Plochy izolací pro jednotlivé potrubní trasy jsou uvedeny v dokumentu č. 220321-D2-2601 Rozpis izolací potrubí. Plochy izolací pro aparáty jsou uvedeny v dokumentu č. 220321-D2-1401 Rozpis izolací aparátů.

Jako izolační materiál pro typy izolací A, B jsou navrženy rohože z minerální plsti ORSTECH LSP H pro teploty do +100°C a ORSTECH DP 65  pro teploty nad +100°C.

Na potrubí malých průměrů je možné použít tepelně izolační pouzdra z minerální vlny.

Pro izolace typu C bude použit materiál na bázi syntetického kaučuku (např. Kaiflex nebo Armaflex) – netýká se tohoto projektu.

Izolace typu A a B budou kryty hliníkovým plechem.

Armatury na potrubí páry a kondenzátu budou opatřeny snímací izolací se sponou. Ostatní armatury bez snímacích izolací.

### Zvláštní požadavky na výrobu, montáž a údržbu zařízení

Před montáží potrubí je potřeba prověřit skutečné průměry stávajícího potrubí a dle potřeby doplnit přechody. Podpěry a uložení potrubí jsou v projektu pouze orientační. Vlastní provedení bude uzpůsobeno situaci při montáži.

### Požadavky na vyzkoušení

Účelem komplexních zkoušek jako celku je prokázání kvality, funkčnosti a schopnosti provozu za podmínek blízkých provozním a tím jeho připravenosti na zahájení zkušebního provozu.

Před zahájením komplexních zkoušek (KZ) musí být dokončena kompletní montáž dokladovaná protokolem o ukončení montáže. Dále musí být ukončeny individuální zkoušky dokladované protokolem o jejich provedení a ukončení.

Potrubí bude zkoušeno dle normy ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení. Po montáži potrubí bude provedena stavební zkouška a následně tlakové zkoušky. Tlakové zkoušky budou provedeny vodou nebo vzduchem (platí pro potrubí tlakového vzduchu pro MaR), dále budou provedeny rtg zkoušky svarů v rozsahu dle kategorie potrubí a výše uvedené normy.

Tlakové zkoušky budou provedeny při demontovaném zařízení MaR (např. teploměry, tlakoměry) a při demontovaných pojistných ventilech. Toto zařízení bude v potrubí nahrazeno mezikusy, případně bude potrubí zaslepeno. Obecně se tlakuje pouze nové potrubí, pokud to situace umožní. Pokud by se mělo tlakovat i část stávajícího potrubí, je nutné po konzultaci se zástupcem investora prověřit maximální dovolené tlaky na stávajícím potrubí a zařízení.

Potrubí musí být tlakově vyzkoušeno před zaizolováním potrubí.

Pomocný materiál pro tlakové zkoušky (mezikusy, případné zaslepení, odkalení, odvzdušnění, apod.) není řešen tímto projektem a bude dodán dodavatelem montáže.

Rozsah konečné dokumentace vychází z kategorizace jednotlivých potrubních větví viz. Seznam potrubních větví 220321-D2-2101 a je v souladu s ČSN EN 13480-5.

Před prvním napuštěním okruhu je nutno potrubí několikrát propláchnout vodou, aby se odstranilo znečištění potrubí při montáži. Teprve po vyčištění potrubí, po vypuštění proplachovací vody a po vyčištění všech filtrů v potrubí je systém připraven pro první napuštění. Vzhledem k napojení na stávající potrubní celky je tuto část nutné opakovat vícekrát. Naplněný okruh je nutno nechat cirkulovat několik hodin, potom je nutno zkontrolovat potrubní filtry a podle potřeby filtry vyčistit.

Teprve po vyčištění filtrů je možno přistoupit k vyregulování jednotlivých prvků a seřízení celého systému a to z hlediska funkčního, nikoliv z hlediska tepelných parametrů. Po komplexním vyzkoušení funkce systému je možné přistoupit ke komplexním zkouškám i z hlediska ověření jeho provozních schopností a dosažení tepelných parametrů.

### Požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení

Z hlediska montáže potrubního systému je nutné, aby zaměstnanci dodavatele montáže prošli vstupním školením o bezpečnosti práce v areálu investora.

Navržené potrubí je tlakovým zařízením podléhající evropské směrnici 2014/68/ES (nařízení vlády č. 219/2016Sb.). Dodavatel montáže je povinen dodržet všechny požadavky dle výše uvedené směrnice při instalaci a najíždění potrubí.

### Nakládání s odpady

Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů).

### Etapizace výstavby

Stavba bude prováděna po etapách za plného provozu tepelného hospodářství. Funkčně musí být zachován jak okruh ústředního vytápění (ÚT), tak rozvody teplé užitkové vody (TUV). Přepojení nové technologie musí být prováděno tak, aby provoz zůstal zachován. Přepojování jednotek bude nutné provádět o víkendech, v nočních hodinách nebo v časech, kdy některá z technologií může být, po dohodě s investorem, odstavena.

Předpokládaná doba provádění díla může být s přestávkami i 12 měsíců. Zásahy do rozvodů ústředního topení, lze provádět mimo topnou sezónu. Z hlediska důležitosti jednotek, je v první řadě potřebné naistalovat jednotky F a G.

Etapizaci výstavby, montáže za provozu technologie, přerušování montáží do doby, kdy bude možné novou technologii přepojit a s tím spojené zvýšené cestovní náklady a zvýšené náklady na zařízení staveniště apod., je možné zohlednit v ceně (rozpočtu) v položce „Ztížená montáž za provozu technologie“.