## Rozpis izolací potrubí
ROZPIS IZOLACÍ APARÁTŮ
Rev. | Označení aparátu | f d (mm) | Délka (m) | Armatury (ks) | Přírubové spoje (ks) | Kolena (ks) | Pracovní teplota (°C) | Izolace |  |  |  | Poznámka
[8 empty] | Provedení izolace | Tloušťka (mm) | Délka (m) | Plocha (m2)
0 | 12-VCT-200-CFE~A80 | 219.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 3.3 | 3.9282 | ROZDĚLOVAČ 1
0 |  | 114.3 | 1,5 | 0 | 4 | 0 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | #VALUE! | #VALUE!
0 | 25-VCS-200-CFE~A60 | 219.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 3.3 | 3.5138 | ROZDĚLOVAČ 2
|  | 114.3 | 1,5 | 0 | 4 | 0 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | #VALUE! | #VALUE!
0 | E-SPIRAX SARCO | 88.9 | 0,5 | 0 | - | 3 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 60.3 | 1 | 4 | - | 4 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 1.1 | 0.62276
|  | 42.4 | 0,25 | 4 | - | 3 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 114.3 | 0,25 | 0 | - | 2 | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 76.1 | 2 | 0 | - | 6 | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 2.2 | 1.0783
| E1.1 | [5 empty] | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 100 |  | 10 | Nádrž kondenzátu 2m3
| E2.1 | 114.3 | 1 | 0 | - | 0 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 100 | 1.1 | 1.0856 | Trubkový výměník
| SBĚRAČ | 219.1 | 2 | 0 | - | 0 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 2.2 | 2.6188 | Sběrač kondenzátu
Snímací izolace armatur se sponou - 4x DN50, 2x DN15, 2x DN32.
0 | G-SPIRAX SARCO | 76.1 | 1 | 4 | - | 4 | 195 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 100 | 1.1 | 0.95365
|  | 139.7 | 1 | 0 | - | 2 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 1.1 | 1.0352
|  | 48.3 | 0,5 | 4 | - | 2 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 33.7 | 0,5 | 4 | - | 2 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 114.3 | 1,5 | 0 | - | 2 | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 88.9 | 1 | 0 | - | 2 | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 1.1 | 0.58338
| G1.1 | 168.3 | 1 | 0 | - | 0 | 195 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 100 | 1.1 | 1.2721 | Trubkový výměník
Snímací izolace armatur se sponou - 2x DN65, 2x DN50, 2x DN25, 1x DN15, sestava armatur okolo zvedače kondenzátu.
0 | F-SPIRAX SARCO | 88.9 | 2 | 0 |  | 4 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 2.2 | 1.1668
|  | 88.9 | 0,5 | 0 |  | 4 | 60 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 76.1 | 1 | 0 |  | 4 | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 1.1 | 0.81549
| F1.1 | [5 empty] | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 100 |  | 3 | Deskový výměník snímatelná izolace
0 | H-SPIRAX SARCO | 114.3 | 2 | 0 |  | 6 | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 2.2 | 1.3422
0 | OPRAVA IZOLACÍ | [5 empty] | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 100 |  | 5
AKUMULÁTORŮ
Pozn. Armatury na potrubí páry a kondenzátu budou opatřeny izolací (snímačkami). Ostatní armatury nebudou izolovány.