## Rozpis izolací potrubí
ROZPIS IZOLACÍ POTRUBÍ
Rev. | Označení potrubní větve | f d (mm) | Délka (m) | Armatury (ks) | Přírubové spoje (ks) | Kolena (ks) | Pracovní teplota (°C) | Izolace |  |  |  | Poznámka
[8 empty] | Provedení izolace | Tloušťka (mm) | Délka (m) | Plocha (m2)
0 | 01-P-65-CFT~A100 | 76.1 | 28 | 0 | 1 | 8 | 195 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 100 | 30.8 | 26.7022
0 | 02-KO-65-CFT~A60 | 76.1 | 19 | 0 | 1 | 12 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 20.9 | 12.8693
0 |  | 48.3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 5.5 | 2.9065
0 | 03-KO-32-CFT~A40 | 42.4 | 29 | 0 | 1 | 10 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 31.9 | 12.2603
0 | 04-KO-40-CFT~A40 | 48.3 | 29 | 0 | 1 | 10 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 31.9 | 12.8513
0 | 05-KO-50-CFT~A60 | 60.3 | 23 | 0 | 1 | 9 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 25.3 | 14.3234
0 | 06-KO-25-CFT~A40 | 33.7 | 25 | 0 | 1 | 8 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 27.5 | 9.818
0 | 07-KO-25-CFT~A40 | 33.7 | 19 | 0 | 1 | 12 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 20.9 | 7.4617
0 | 08-KO-50-CFT~A60 | 60.3 | 38 | 0 | 1 | 10 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 41.8 | 23.6647
0 | 13-VCT-100-CFE~A80 | 114.3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 11 | 9.4743
|  | 33.7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 8.8 | 3.1418
0 | 14-VCS-50-CFE~A40 | 60.3 | 14,5 | 0 | 0 | 12 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 33.7 | 5 | 9 | 0 | 5 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 5.5 | 1.9636
0 | 15-VCT-100-CFE~A80 | 114.3 | 12,5 | 3 | 2 | 9 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 33.7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 8.8 | 3.1418
0 | 16-VCT-65-CFE~A60 | 76.1 | 19,5 | 1 | 0 | 10 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | #VALUE! | #VALUE!
0 | 17-VCT-100-CFE~A80 | 114.3 | 5,5 | 1 | 0 | 7 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | #VALUE! | #VALUE!
0 | 18-VCT-80-CFE~A80 | 88.9 | 30,5 | 0 | 0 | 12 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | #VALUE! | #VALUE!
0 | 19-VCT-100-CFE~A80 | 114.3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 6.6 | 5.6846
0 | 20-VCT-100-CFE~A80 | 114.3 | 2,5 | 0 | 0 | 3 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | #VALUE! | #VALUE!
0 | 26-VCS-100-CFE~A60 | 114.3 | 21,5 | 2 | 1 | 12 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | #VALUE! | #VALUE!
0 | 27-VCS-65-CFE~A40 | 76.1 | 19,5 | 0 | 0 | 10 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | #VALUE! | #VALUE!
0 | 28-VCS-100-CFE~A40 | 114.3 | 5,5 | 0 | 0 | 7 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | #VALUE! | #VALUE!
0 | 29-VCS-80-CFE~A40 | 88.9 | 27,5 | 1 | 0 | 12 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | #VALUE! | #VALUE!
0 | 30-VCS-100-CFE~A40 | 114.3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 2.75 | 1.6778
0 | 31-VCS-100-CFE~A40 | 114.3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 6.6 | 4.0267
0 | 32-VCS-250-CFE~A60 | 273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 2.2 | 2.7148
0 |  | 114.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 2.2 | 1.6185
0 | 33-VCS-50-CFE~A40 | 60.3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 7.7 | 3.3922
0 | 35-SV-80-PEX~A40 | 110 | 6 | 2 | 0 | 3 | 30-40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 6.6 | 3.9376
|  | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30-40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 1.1 | 0.44902
0 | 36-TV-80-PEX~A40 | 219.1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 55 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 6.6 | 6.1985
|  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 55 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 1.1 | 0.27632
Pozn. 1 - Armatury na potrubí páry a kondenzátu budou opatřeny izolací (snímačkami). Ostatní armatury nebudou izolovány.
Pozn. 2 - Izolace pro rozdělovače teplé a studené vody (potrubní větve č. 12 a 25) jsou rozepsány v Rozpisu izolací aparátů d.č. 220321-D2-1401.