## Rekapitulace celková
REKAPITULACE CELKOVÁ
Číslo | Položka | Cena bez DPH
Celková cena díla včetně option jednotky H:
1 | Strojní část - dodávka a montáž | 0
2 | Elektro a MaR část - dodávka a montáž (část PD D.2.2, d.č. 220079-D22-0006) | 0
3 | Inženýring generálního dodavatele - zohlednení převzetí garancí a záruk na celé dílo, činnosti spojené se zajištěním díla po technické i obchodní stránce | 0
| Cena za dílo celkem (bez DPH) | 0

## Rekapitulace rozpočtu
REKAPITULACE - STROJNÍ ČÁST
Číslo | Položka | Cena bez DPH
1 | Dodávka a montáž zařízení | 0
2 | Dodávka a montáž armatur | 0
3 | Dodávka a montáž prvků MaR | 0
4 | Dodávka a montáž potrubních dílů | 0
5 | Nátěry a označení zařízení | 0
6 | Izolace zařízení | 0
7 | Nátěry a označení potrubí | 0
8 | Izolace potrubí | 0
9 | Montážní mechanismy a lešení | 0
10 | Tlakové a těsnostní zkoušky | 0
Ostatní náklady
11 | Zřízení staveniště | 0
12 | Zajištění BOZP po dobu výstavby, stanovení rizik montáže | 0
13 | Režijní náklady (ubytování, diety pracovníků, doprava) | 0
14 | Doprava dodávek na místo realizace | 0
15 | Ztížená montáž za provozu technologie | 0
16 | Projektová dokumentace pro provádění stavby | 0
17 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 0
18 | Autorský dozor projektanta - strojní část | 0
19 | Dodavatelská dokumentace (manuály, katalogy, prohlášení od shody pro dodané komponenty díla) | 0
20 | Návody pro obsluhu. Provozní manuál | 0
21 | Prohlášení o shodě na realizované kompletní dílo | 0
22 | Účast při zprovoznění zařízení | 0
23 | Zaregulování celé sestavy, zaškolení obsluhy | 0
24 | Dozor po sváření | zajistí investor
25 | Úklid ploch po montáži (200 m2) | 0
| Cena za strojní část celkem (bez DPH) | 0

## Seznam strojů
VÝKAZ VÝMĚR - SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [8 empty] | ceny uvádět bez DPH
Číslo | Označení | Počet ks | Název | Popis | Rozměry [mm] | Výrobce | Materiál | Izolace | Cena za dodávku | Cena za montáž | cena celkem
NOVÉ ZAŘÍZENÍ
1 | E | 1 | KONDENZÁTNÍ NÁDRŽ | Autonomní jednotka sběru kondenzátu s nátokem kondenzátu | 2x3,2m | Spirax Sarco | Ocel tř.11 | ano | 0 | 0 | 0
|  |  | S VYUŽITÍM TEPLA | max. 6 m3/h a nádrží 2 m3. Jednotka vybavena systémem | v=3,5m
využití tepla brýdových par s výkonem 200 kW.
Popis jednotky - viz. specifikace Spirax Sarco, formát A4,
přílohou tohoto dokumentu.
2 | F | 1 | VYMĚNÍKOVÁ STANICE | Autonomní jednotka výměníkové stanice voda/voda o výkonu | 2,5 x 1,5m | Spirax Sarco | Ocel tř.11/17 | ano | 0 | 0 | 0
|  |  | OHŘEV TUV | 900 kW (teplota topné vody min. 75°C, ohřev teplé vody max. | v=2,3m
20 m3/h z 15 na 55°C).
Popis jednotky - viz. specifikace Spirax Sarco, formát A4,
přílohou tohoto dokumentu.
3 | G | 1 | VYMĚNÍKOVÁ STANICE | Autonomní jednotka výměníkové stanice pára/voda | 2x3m, v=2,3m | Spirax Sarco | Ocel tř.11 | ano | 0 | 0 | 0
|  |  | PÁRA - VODA | o výkonu 1100 kW (pro tlak páry 13 bar(g) - sytá)
pro ohřev proměnného množství vody o nastavené teplotě
v rozmezí 70 – 95 °C.
Popis jednotky - viz. specifikace Spirax Sarco, formát A4,
přílohou tohoto dokumentu.
4 | H | 1 | PŘEDEHŘEV TOPNÉ VODY | Autonomní jednotka směšování topné vody z akumulátoru | 1,2x1,5m | Spirax Sarco | Ocel tř.11 | ano | 0 | 0 | 0
|  |  | OPTION | s topnou vodou zpátečky topného systému s maximálním | v=1,4m
protokom topné vody z akumulátorů, resp. napojených zdrojů
30 m3/h pro předehřev topné vody.
Popis jednotky - viz. specifikace Spirax Sarco, formát A4,
přílohou tohoto dokumentu.
5 | 3A,3B | 2 | EXPANZOMAT | Reflex N1000 | D740, V=2413 | Reflex | epoxidový nátěr |  | 0 | 0 | 0
objem: 1000l
Médium: topná voda max.95°C
provozní tlak min. 3,7bar
umístění: vnitřní
6 | 3C,3D | 2 | EXPANZOMAT | Reflex N1000 | D740, V=2413 | Reflex | epoxidový nátěr | ne | 0 | 0 | 0
|  |  | OPTION S POL.4 | objem: 1000l
Médium: topná voda max.95°C
provozní tlak min. 3,7bar(G)
umístění: vnitřní
7 | 1 | 1 | ROZDĚLOVAČ VODY | DN200 | L=2,5m | - | tř.11 | ano | 0 | 0 | 0
|  |  | CIRKULAČNÍ TEPLÁ | médium: voda max.55°C
tlak: max. 6bar(G)
náčrt č. 220321-D2-1201
8 | 2 | 1 | ROZDĚLOVAČ VODY | DN200 | L=2,5m | - | tř.11 | ano | 0 | 0 | 0
|  |  | CIRKULAČNÍ STUDENÁ | médium: voda max.95°C
tlak: max. 6bar(G)
náčrt č. 220321-D2-1202
STÁVAJÍCÍ ZAŘZENÍ
9 |  | 1 | ZÁSOBNÍ NÁDRŽ | válcová stojatá s klenutými dny | prům. 2000 | Tlakové nádoby | Ocel tř.11 | ano |  | 0 | 0
|  |  | AKUMULÁTOR | objem: 10000l, max.tlak 0,6Mpa, max. teplota 110°C | v 4010 | Žilina - Bytřica |  | stávající
Duplikát pasportu z 27.4.2022
Výrobní číslo: 35914/1992
Hmotnost nádrže - 3200 kg
Potrubně odpojit nedemontovat
10 |  | 1 | ZÁSOBNÍ NÁDRŽ | válcová stojatá s klenutými dny | prům. 2000 | Tlakové nádoby | Ocel tř.11 | ano |  | 0 | 0
|  |  | AKUMULÁTOR | objem: 10000l, max.tlak 0,6Mpa, max. teplota 110°C | v 4010 | Žilina - Bytřica |  | stávající
Duplikát pasportu z 27.4.2022
Hmotnost nádrže - 3200 kg
Výrobní číslo: 35917/1992
Potrubně odpojit nedemontovat
11 |  | 3 | EXPANZOMAT | Reflex G |  | Reflex | Ocel tř.11 | ne |  | 0 | 0
objem 1000l, teplota max.120°C, tlak max.6bar(G)
Nové umístění viz. dispozice strojní 220321-D2-3101
12 |  | 1 | Parní výměník TeV | Demontovat viz. dispozice strojní 220321-D2-3101 | [5 empty] | 0 | 0
13 |  | 1 | Kondenzátní nádrž | Potrubně odpojit, nedemontovat. | [5 empty] | 0 | 0
14 |  | 1 | Nádrž s topným hadem | Potrubně odpojit, nedemontovat. | [5 empty] | 0 | 0
v objektu prádelny
[8 empty] | cena celkem: | 0 | 0 | 0

## Armatury
VÝKAZ VÝMĚR - SEZNAM ARMATUR - RUČNÍ | [14 empty] | ceny uvádět bez DPH
Rev. | Číslo armatury | DN | PN | Typ armatury | Připojení | Ovládání | Materiál potr. třídy | Médium | Tlak (bar(g)) | Teplota (°C) | PS | Č. schématu | Objednací kód | Poznámka | Cena za dodávku | Cena za montáž | cena celkem
0 | A12-1 | G1/2" | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 9 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | A13-1 | DN100 | 10 | UZAVÍRACÍ KLAPKA | MEZIPŘÍRUBOVÁ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 |  | 220321-D2-4001 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | A13-2 | DN25 | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | A14-1 | DN25 | 10 | POJISTNÝ VENTIL | ZÁVITOVÉ | - | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | SET 6BAR(G) | 0 | 0 | 0
0 | A14-2 | G1/2" | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | A14-3 | DN25 | 10 | MK KOHOUT KULOVÝ SE ZAJIŠTĚNÍM | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | REFLEX | 0 | 0 | 0
0 | A14-4 | DN25 | 10 | MK KOHOUT KULOVÝ SE ZAJIŠTĚNÍM | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | REFLEX | 0 | 0 | 0
0 | A14-5 | DN25 | 10 | MK KOHOUT KULOVÝ SE ZAJIŠTĚNÍM | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | REFLEX | 0 | 0 | 0
0 | A14-6 | DN15 | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | A14-7 | DN15 | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | A14-8 | DN15 | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | A14-9 | DN25 | 10 | MK KOHOUT KULOVÝ SE ZAJIŠTĚNÍM | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | REFLEX | 0 | 0 | 0
0 | A14-10 | DN15 | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | A15-1 | DN100 | 10 | UZAVÍRACÍ KLAPKA | MEZIPŘÍRUBOVÁ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 |  | 220321-D2-4001 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | A15-2 | DN100 | 10 | UZAVÍRACÍ KLAPKA | MEZIPŘÍRUBOVÁ | ELEKTRICKÉ | OCEL TŘ.11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 |  | 220321-D2-4001 |  | KONCOVÉ SNÍMAČE POLOH, PŘIPOJIT K DIESEL TRAFOSTANICI, DOBA PŘENASTAVENÍ POLOHY 35 SEKUND | 0 | 0 | 0
0 | A15-3 | DN100 | 10 | UZAVÍRACÍ KLAPKA | MEZIPŘÍRUBOVÁ | ELEKTRICKÉ | OCEL TŘ.11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 |  | 220321-D2-4001 |  | KONCOVÉ SNÍMAČE POLOH, PŘIPOJIT K DIESEL TRAFOSTANICI, DOBA PŘENASTAVENÍ POLOHY 35 SEKUND | 0 | 0 | 0
0 | A15-4 | DN25 | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | A16-1 | DN65 | 10 | ZPĚTNÝ VENTIL | MEZIPŘÍRUBOVÝ | - | OCEL TŘ.11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 |  | 220321-D2-4001 |  | S PRUŽINOU | 0 | 0 | 0
0 | A17-1 | DN100 | 10 | ZPĚTNÝ VENTIL | MEZIPŘÍRUBOVÝ | - | OCEL TŘ.11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 |  | 220321-D2-4001 |  | S PRUŽINOU | 0 | 0 | 0
0 | A26-1 | DN100 | 10 | UZAVÍRACÍ KLAPKA | MEZIPŘÍRUBOVÁ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | A26-2 | DN100 | 10 | UZAVÍRACÍ KLAPKA | MEZIPŘÍRUBOVÁ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | A29-1 | DN80 | 10 | ZPĚTNÝ VENTIL | MEZIPŘÍRUBOVÝ | - | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | S PRUŽINOU | 0 | 0 | 0
0 | A31-1 | DN100 | 10 | ZPĚTNÝ VENTIL | MEZIPŘÍRUBOVÝ | - | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | S PRUŽINOU | 0 | 0 | 0
0 | A32-1 | DN250 | 10 | ZPĚTNÁ KLAPKA | MEZIPŘÍRUBOVÁ | - | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | A33-1 | DN25 | 10 | MK KOHOUT KULOVÝ SE ZAJIŠTĚNÍM | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | REFLEX | 0 | 0 | 0
0 | A33-2 | DN25 | 10 | MK KOHOUT KULOVÝ SE ZAJIŠTĚNÍM | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | REFLEX | 0 | 0 | 0
0 | A33-3 | DN25 | 10 | MK KOHOUT KULOVÝ SE ZAJIŠTĚNÍM | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | REFLEX | 0 | 0 | 0
0 | A33-4 | DN15 | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | A33-5 | DN15 | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | A33-6 | DN15 | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | A33-7 | G1/2" | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | A35-1 | DN80 | 10 | UZAVÍRACÍ KLAPKA | MEZIPŘÍRUBOVÁ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | SV - STUDENÁ VODA | 4 | 10-55 |  | 220321-D2-4001 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | A35-2 | DN80 | 10 | UZAVÍRACÍ KLAPKA | MEZIPŘÍRUBOVÁ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | SV - STUDENÁ VODA | 4 | 10-55 |  | 220321-D2-4001 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | A36-1 | DN80 | 10 | UZAVÍRACÍ KLAPKA | MEZIPŘÍRUBOVÁ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | TV - TEPLÁ VODA | 4 | 45-55 |  | 220321-D2-4001 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | A36-2 | DN80 | 10 | UZAVÍRACÍ KLAPKA | MEZIPŘÍRUBOVÁ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | TV - TEPLÁ VODA | 4 | 45-55 |  | 220321-D2-4001 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | A37-1 | DN25 | 10 | SOLENOID | ZÁVITOVÉ | ELEKTRICKÉ | PP | VD - VODA DOPLŇOVACÍ | 4 | 15-25 |  | 220321-D2-4001 |  | BEZ NAPĚTÍ UZAVŘEN | 0 | 0 | 0
0 | A37-2 | DN25 | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | PP | VD - VODA DOPLŇOVACÍ | 4 | 15-25 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | A39-1 | DN25 | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 | VD - VODA DOPLŇOVACÍ | 4 | 30-40 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | 10 ks | DN15 | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 |  | 4 | 30-90 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ REZERVNÍ ARMATURY PRO VYPOUŠTĚNÍ, ODVZUŠNĚNÍ A TLAKOVÝ VZDUCH | 0 | 0 | 0
0 | 5 ks | DN25 | 10 | KOHOUT KULOVÝ | ZÁVITOVÉ | RUČNÍ PÁKA | OCEL TŘ.11 |  | 4 | 30-90 |  | 220321-D2-4001 |  | ARMATURA - NEREZ REZERVNÍ ARMATURY PRO VYPOUŠTĚNÍ, ODVZUŠNĚNÍ A TLAKOVÝ VZDUCH | 0 | 0 | 0
[14 empty] | cena celkem: | 0 | 0 | 0

## Prvky MaR
VÝKAZ VÝMĚR - SEZNAM PRVKŮ MaR | [16 empty] | ceny uvádět bez DPH
Rev. | Č.MaR |  | Číslo armatury | DN | PN | Typ armatury | Připojení | Ovládání | Materiál potr. třídy | Médium | Tlak (kPa) | Teplota (°C) | PS | Č. schématu | Objednací kód | Poznámka | Cena za dodávku | Cena za montáž | cena celkem
0 | TI | 10 | - | - | - | TEPLOMĚR MÍSTNÍ | G 1/2" | MÍSTNÍ | OCEL TŘ. 11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 | 12-VCT | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA STROJNÍ UKAZATEL PR. 100MM, SPODNÍ PŘIPOJENÍ, VČ. JÍMKY G1/2" DÉLKY 160MM, NÁVARKU L=80MM, ROZSAH 0-120°C | 0 | 0 | 0
0 | TI | 11 | - | - | - | TEPLOMĚR MÍSTNÍ | G 1/2" | MÍSTNÍ | OCEL TŘ. 11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 | 25-VCS | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA STROJNÍ UKAZATEL PR. 100MM, SPODNÍ PŘIPOJENÍ, VČ. JÍMKY G1/2" DÉLKY 160MM, NÁVARKU L=60MM, ROZSAH 0-120°C | 0 | 0 | 0
0 | TI | 12 | - | - | - | TEPLOMĚR MÍSTNÍ | G 1/2" | MÍSTNÍ | OCEL TŘ. 11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 | 32-VCS | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA STROJNÍ UKAZATEL PR. 100MM, ZADNÍ PŘIPOJENÍ, VČ. JÍMKY G1/2" DÉLKY 160MM, NÁVARKU L=60MM, ROZSAH 0-120°C | 0 | 0 | 0
0 | TIC | 100 | - | - | - | TEPLOTNÍ PŘEVODNÍK | G 1/2" | DÁLKOVÝ | OCEL TŘ. 11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 | 12-VCT | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA ELEKTRO VČ. JÍMKY G1/2" DÉLKY 160MM, NÁVARKU L=80MM, ROZSAH 0-120°C | - | 0 | 0
0 | TI | 101 | - | - | - | TEPLOTNÍ PŘEVODNÍK | G 1/2" | DÁLKOVÝ | OCEL TŘ. 11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 | 25-VCS | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA ELEKTRO VČ. JÍMKY G1/2" DÉLKY 160MM, NÁVARKU L=60MM, ROZSAH 0-120°C | - | 0 | 0
0 | TI | 102 | - | - | - | TEPLOTNÍ PŘEVODNÍK | G 1/2" | DÁLKOVÝ | OCEL TŘ. 11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 | 13-VCT | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA ELEKTRO VČ. JÍMKY G1/2" DÉLKY 160MM, NÁVARKU L=80MM, ROZSAH 0-120°C | - | 0 | 0
0 | TI | 103 | - | - | - | TEPLOTNÍ PŘEVODNÍK | G 1/2" | DÁLKOVÝ | OCEL TŘ. 11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 | AKUMULÁTOR | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA ELEKTRO VČ. JÍMKY G1/2" DÉLKY 160MM, NÁVARKU L=80MM, ROZSAH 0-120°C | - | 0 | 0
0 | TIC | 104 | - | - | - | TEPLOTNÍ PŘEVODNÍK | G 1/2" | DÁLKOVÝ | OCEL TŘ. 11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 | 15-VCT | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA ELEKTRO VČ. JÍMKY G1/2" DÉLKY 160MM, NÁVARKU L=80MM, ROZSAH 0-120°C | - | 0 | 0
0 | TI | 105 | - | - | - | TEPLOTNÍ PŘEVODNÍK | G 1/2" | DÁLKOVÝ | OCEL TŘ. 11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 | 15-VCT | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA ELEKTRO VČ. JÍMKY G1/2" DÉLKY 160MM, NÁVARKU L=80MM, ROZSAH 0-120°C | - | 0 | 0
0 | TI | 106 | - | - | - | TEPLOTNÍ PŘEVODNÍK | G 1/2" | DÁLKOVÝ | OCEL TŘ. 11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 | AKUMULÁTOR | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA ELEKTRO VČ. JÍMKY G1/2" DÉLKY 160MM, NÁVARKU L=80MM, ROZSAH 0-120°C | - | 0 | 0
0 | TI | 107 | - | - | - | TEPLOTNÍ PŘEVODNÍK | G 1/2" | DÁLKOVÝ | OCEL TŘ. 11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 | 26-VCS | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA ELEKTRO VČ. JÍMKY G1/2" DÉLKY 160MM, NÁVARKU L=60mm, ROZSAH 0-120°C | - | 0 | 0
0 | TIC | 108 | - | - | - | TEPLOTNÍ PŘEVODNÍK | G 1/2" | DÁLKOVÝ | OCEL TŘ. 11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 | 32-VCS | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA ELEKTRO VČ. JÍMKY G1/2" DÉLKY 160MM, NÁVARKU L=60MM, ROZSAH 0-120°C | - | 0 | 0
0 | PI | 20 | A12-1 | G1/2" | 16 | TLAKOMĚR MÍSTNÍ | G 1/2" | MÍSTNÍ | OCEL TŘ.11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 90 | 12-VCT | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA STROJNÍ UKAZATEL PR. 100MM, KULOVÝ KOHOUT, ROZSAH 0-6 BAR(G) | 0 | 0 | 0
0 | PI | 21 | A37-1 | G1/2" | 16 | TLAKOMĚR MÍSTNÍ | G 1/2" | MÍSTNÍ | OCEL TŘ.11 | VCT - VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | 4 | 30-40 | 33-VCS | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA STROJNÍ UKAZATEL PR. 100MM, KULOVÝ KOHOUT, ROZSAH 0-6 BAR(G) | 0 | 0 | 0
0 | PIC | 200 | A14-2 | G1/2" | 16 | TLAKOVÝ PŘEVODNÍK | G1/2" | DÁLKOVÝ | OCEL TŘ.11 | VCS - VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | 4 | 30-40 | 14-VCS | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA ELEKTRO - PŘEVODNÍK DODÁVKA STROJNÍ - KOHOUT A14-2 A PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ ROZSAH 0-6BAR(G) | 0 | 0 | 0
0 | FIQ | 30 | - | DN25 | 16 | MÍSTNÍ VODOMĚR | G1" | MÍSTNÍ | PPR | VD - VODA DOPLŇOVACÍ | 4 | 15-25 | 37-VD | 220321-D2-4001 |  | DODÁVKA ELEKTRO | - | 0 | 0
[16 empty] | cena celkem: | 0 | 0 | 0

## SOUPIS POTRUBNÍCH SOUČÁSTÍ
VÝKAZ VÝMĚR - SOUPIS POTRUBNÍCH SOUČÁSTÍ | [10 empty] | ceny uvádět bez DPH
Množství (m/ks) | Název, hlavní rozměr a označení | Rozměrová norma | Materiál | DN | PN | Kódové označení | Hmotnost |  | Rev. | Poznámky | cena dodávky | cena dodávky | cena monáže | cena montáže
[7 empty] | (kg/ks) | (kg) |  |  | za ks,m | celkem | za ks,m | celkem | celková cena
NEREZ
72 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 21,3 x 2 | ČSN EN 10220 | 1.4301 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 33,7 x 2 | ČSN EN 10220 | 1.4301 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | OBLOUK 90 - 3 - 21,3 x 2 | DIN 2605-1 | 1.4301 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | OBLOUK 90 - 3 - 33,7 x 2 | DIN 2605-1 | 1.4301 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | REDUKCE CENTRICKÁ 33,7 x 2 - 21,3 x 2 |  | 1.4301 | 25 x 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | T KUS 21,3 x 2 | DIN 2605-1 | 1.4301 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | NÁVAREK NIPL |  | 1.4301 | 1/2" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TEPLOMĚR SE SPODNÍM VÝVODEM ROZSAH 0 - 120°C, D=100mm, L=160mm |  | NEREZ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TEPLOMĚR SE ZADNÍM VÝVODEM ROZSAH 0 - 120°C, D=100mm, L=160mm |  | NEREZ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TEPLOMĚROVÁ JÍMKA L=160mm |  | NEREZ | 1/2" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MANOMETR S ROZSAHEM 0 - 6 BAR, D=100mm |  | MOSAZ / NEREZ | 1/2" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ZÁTKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM |  | NEREZ | 1/2" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CS
48 | TRUBKA BEZEŠVÁ 76,1 x 2,9 | ČSN EN 10220 | P265GH | 65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | TRUBKA BEZEŠVÁ 60,3 x 2,9 | ČSN EN 10220 | P265GH | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | TRUBKA BEZEŠVÁ 48,3 x 2,6 | ČSN EN 10220 | P265GH | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | TRUBKA BEZEŠVÁ 42,4 x 2,6 | ČSN EN 10220 | P265GH | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | TRUBKA BEZEŠVÁ 33,7 x 2,6 | ČSN EN 10220 | P265GH | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 273 x 6,3 | ČSN EN 10220 | TŘ.11 | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 219,1 x 6,3 | ČSN EN 10220 | TŘ.11 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 114,3 x 3,6 | ČSN EN 10220 | TŘ.11 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 88,9 x 3,2 | ČSN EN 10220 | TŘ.11 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 76,1 x 2,9 | ČSN EN 10220 | TŘ.11 | 65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 60,3 x 2,9 | ČSN EN 10220 | TŘ.11 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 33,7 x 2,6 | ČSN EN 10220 | TŘ.11 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 21,3 x 2 | ČSN EN 10220 | TŘ.11 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | OBLOUK 90 - 3 -76,1 x 2,9 | DIN 2605-1 | P265GH | 65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | OBLOUK 90 - 3 -60,3 x 2,9 | DIN 2605-1 | P265GH | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | OBLOUK 90 - 3 -48,3 x 2,6 | DIN 2605-1 | P265GH | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | OBLOUK 90 - 3 -42,4 x 2,6 | DIN 2605-1 | P265GH | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | OBLOUK 90 - 3 -33,7 x 2,6 | DIN 2605-1 | P265GH | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | OBLOUK 90 - 3 -114,3 x 3,6 | DIN 2605-1 | TŘ.11 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | OBLOUK 90 - 3 - 88,9 x 3,2 | DIN 2605-1 | TŘ.11 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | OBLOUK 90 - 3 -88,9 x 3,2 | DIN 2605-1 | TŘ.11 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | OBLOUK 90 - 3 -76,1 x 2,9 | DIN 2605-1 | TŘ.11 | 65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | OBLOUK 90 - 3 -60,3 x 2,9 | DIN 2605-1 | TŘ.11 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | OBLOUK 90 - 3 - 33,7 x 2,6 | DIN 2605-1 | TŘ.11 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | OBLOUK 90 - 3 -33,7 x 2,6 | DIN 2605-1 | TŘ.11 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | OBLOUK 90 - 3 -21,3 x 2 | DIN 2605-1 | TŘ.11 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MONTÁŽNÍ ODBOČKA |  | P265GH | 65 x 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MONTÁŽNÍ ODBOČKA |  | TŘ.11 | 50 x 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MONTÁŽNÍ ODBOČKA |  | TŘ.11 | 50 x 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MONTÁŽNÍ ODBOČKA |  | TŘ.11 | 250 x 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MONTÁŽNÍ ODBOČKA |  | TŘ.11 | 25 x 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MONTÁŽNÍ ODBOČKA |  | TŘ.11 | 200 x 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MONTÁŽNÍ ODBOČKA |  | TŘ.11 | 200 x 65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MONTÁŽNÍ ODBOČKA |  | TŘ.11 | 200 x 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | MONTÁŽNÍ ODBOČKA |  | TŘ.11 | 200 x 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MONTÁŽNÍ ODBOČKA |  | TŘ.11 | 100 x 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MONTÁŽNÍ ODBOČKA |  | TŘ.11 | 100 x 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REDUKCE CENTRICKÁ 114,3 x 3,6 - 76,1 x 2,9 |  | TŘ.11 | 100 x 65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REDUKCE CENTRICKÁ 114,3 x 3,6 - 88,9 x 3,2 |  | TŘ.11 | 100 x 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REDUKCE CENTRICKÁ 114,3 x 3,6 x 88,9 x 3,2 |  | TŘ.11 | 100 x 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | REDUKCE CENTRICKÁ 60,3 x 2,9 - 33,7 x 2,9 |  | TŘ.11 | 50 x 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | REDUKCE CENTRICKÁ 60,3 x 2,9 - 33,7 x 2,6 |  | TŘ.11 | 50 x 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REDUKCE CENTRICKÁ 76,1 x 2,9 - 60,3 x 2,9 |  | TŘ.11 | 65 x 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | T KUS 114,3 x 3,6 | DIN 2605-1 | TŘ.11 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | T KUS 60,3 x 2,9 | DIN 2605-1 | TŘ.11 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | KLENUTÉ DNO 219,1 x 6,3 |  | TŘ.11 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | NÁVAREK NIPL |  | TŘ.11 | 1" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | NÁVAREK NIPL |  | TŘ.11 | 1/2" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | NÁVAREK NIPL |  | TŘ.11 | 3" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | NÁVAREK PRO ČIDLO TEPLOTY L=60mm |  | TŘ.11 | ZÁVIT DLE ČIDLA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | NÁVAREK PRO ČIDLO TEPLOTY L=80mm |  | TŘ.11 | ZÁVIT DLE ČIDLA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | NÁVAREK PRO TEPLOMĚROVOU JÍMKU L=60mm |  | TŘ.11 | 1/2" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | NÁVAREK PRO TEPLOMĚROVOU JÍMKU L=80mm |  | TŘ.11 | 1/2" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | NÁVAREK PRO TEPLOMĚROVOU JÍMKU L=80mm |  | TŘ.11 | ZÁVIT DLE ČIDLA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ŠROUBENÍ 331 |  | AISI 316L | 6/4" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ŠROUBENÍ 331 |  | POZINK. | 3" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ŠROUBENÍ 331 |  | POZINK. | 1" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PŘÍRUBA KRKOVÁ TYP 11, B1 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 250 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | PŘÍRUBA KRKOVÁ TYP 11, B1 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 100 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PŘÍRUBA PLOCHÁ TYP 05, B1 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 100 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PŘÍRUBA KRKOVÁ TYP 11, B1 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 80 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PŘÍRUBA KRKOVÁ TYP 11, B1 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 80 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PŘÍRUBA KRKOVÁ TYP 11, B1 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 65 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PŘÍRUBA KRKOVÁ TYP 11, B1 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 65 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PŘÍRUBA KRKOVÁ TYP 11, B1 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 65 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PŘÍRUBA KRKOVÁ TYP 11, B1 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 50 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PŘÍRUBA KRKOVÁ TYP 11, B1 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 40 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PŘÍRUBA KRKOVÁ TYP 11, B1 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 32 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PŘÍRUBA KRKOVÁ TYP 11, B1 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 25 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK, B1 | DIN 2690 | DIMERGRAF 30 | 80 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK, B1 | DIN 2690 | DIMERGRAF 30 | 65 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK, B1 | DIN 2690 | DIMERGRAF 30 | 65 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK, B1 | DIN 2690 | DIMERGRAF 30 | 50 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK, B1 | DIN 2690 | DIMERGRAF 30 | 40 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK, B1 | DIN 2690 | DIMERGRAF 30 | 32 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK, B1 | DIN 2690 | DIMERGRAF 30 | 25 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK, B1 | DIN 2690 | TEXIM BLUE | 250 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK, B1 | DIN 2690 | TEXIM BLUE | 100 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK, B1 | DIN 2690 | TEXIM BLUE | 80 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK, B1 | DIN 2690 | TEXIM RED | 80 | 10 | ATEST PRO PITNOU VODU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TĚSNÍCÍ KROUŽEK, B1 | DIN 2690 | TEXIM BLUE | 65 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+11 |  | POZINK. | 100 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+11 |  | POZINK. | 80 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+11 |  | POZINK. | 80 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+11 |  | POZINK. | 65 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+11 |  | POZINK. | 65 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+11 |  | POZINK. | 65 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+11 |  | POZINK. | 50 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+11 |  | POZINK. | 40 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+11 |  | POZINK. | 32 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+11 |  | POZINK. | 25 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+KLAPKA+11 |  | POZINK. | 80 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+KLAPKA+11 |  | POZINK. | 100 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+ZPĚTNÁ KLAPKA+11 |  | POZINK. | 250 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+ZPĚTNÝ VENTIL+11 |  | POZINK. | 65 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+ZPĚTNÝ VENTIL+11 |  | POZINK. | 80 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PŘÍRUBOVÝ SPOJ 11+ZPĚTNÝ VENTIL+11 |  | POZINK. | 100 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | OBJÍMKA DVOUŠROUBOVÁ S GUMOU 102-116mm |  | POZINK. | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | OBJÍMKA DVOUŠROUBOVÁ S GUMOU 20-23mm |  | POZINK. | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | OBJÍMKA DVOUŠROUBOVÁ S GUMOU 32-37mm |  | POZINK. | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | SPOJKA ZÁVITOVÝCH TYČÍ M10 |  | POZINK. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SPOJKA ZÁVITOVÝCH TYČÍ M8 |  | POZINK. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TŘMEN 219,1 |  | POZINK. | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | ZÁVITOVÁ TYČ M10 - 1000 |  | POZINK. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ZÁVITOVÁ TYČ M12 |  | POZINK. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ZÁVITOVÁ TYČ M12 - 1000 |  | POZINK. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ZÁVITOVÁ TYČ M8 - 1000 |  | POZINK. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | OBJÍMKA DVOUDÍLNÁ | ON130600 | TŘ.11 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | OBJÍMKA DVOUDÍLNÁ | ON130600 | TŘ.11 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | OBJÍMKA DVOUDÍLNÁ | ON130600 | TŘ.11 | 65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | OBJÍMKA DVOUDÍLNÁ | ON130600 | TŘ.11 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | OBJÍMKA DVOUDÍLNÁ | ON130600 | TŘ.11 | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | OBJÍMKA DVOUDÍLNÁ | ON130600 | TŘ.11 | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | OBJÍMKA DVOUDÍLNÁ | ON130600 | TŘ.11 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | OKO ZÁVĚSNÉ PLOCHÉ | ON130636 | TŘ.11 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PLO 100 x 6 -150 |  | TŘ.11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PLO 80 x 4 -150 |  | TŘ.11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | PROFIL L50x4 |  | TŘ.11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PROFIL U120 |  | TŘ.11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | PROFIL U80 |  | TŘ.11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | TYČ 10 |  | TŘ.11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | TYČ 12 |  | TŘ.11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CHEMICKÁ KOTVA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-RT
12 | POTRUBÍ UPONOR UNIPIPE 110 x 10 (SANITÁRNÍ) |  | PE-RT | 80 | 10 | ATEST PRO PITNOU VODU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | POTRUBÍ UPONOR UNIPIPE 50 x 4,6 (SANITÁRNÍ) |  | PE-RT | 40 | 10 | ATEST PRO PITNOU VODU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UPONOR REDUKCE RS3-RS2 |  | POCÍNOVANÁ MOSAZ | 80 x 40 |  | ATEST PRO PITNOU VODU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | UPONOR RS KOLENO RS2-RS2 |  | POCÍNOVANÁ MOSAZ | 40 |  | ATEST PRO PITNOU VODU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | UPONOR RS KOLENO RS3-RS3 |  | POCÍNOVANÁ MOSAZ | 80 |  | ATEST PRO PITNOU VODU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | UPONOR RS PŘECHOD LISOVACÍ S-PRESS 110-RS3 |  | POCÍNOVANÁ MOSAZ | 80 |  | ATEST PRO PITNOU VODU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | UPONOR RS PŘECHOD LISOVACÍ S-PRESS 50-RS2 |  | POCÍNOVANÁ MOSAZ | 40 |  | ATEST PRO PITNOU VODU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UPONOR RS PŘECHOD VNITŘNÍ ZÁVIT Rp1 1/2"FT-RS2 |  | POCÍNOVANÁ MOSAZ | 40 |  | ATEST PRO PITNOU VODU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | UPONOR RS PŘECHOD VNITŘNÍ ZÁVIT Rp3"FT-RS3 |  | POCÍNOVANÁ MOSAZ | 80 |  | ATEST PRO PITNOU VODU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | UPONOR RS PŘÍRUBOVÝ PŘECHOD RS3 |  | POCÍNOVANÁ MOSAZ | 80 | 16 | ATEST PRO PITNOU VODU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | UPONOR RS SPOJKA RS3-RS3 |  | POCÍNOVANÁ MOSAZ | 80 |  | ATEST PRO PITNOU VODU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | UPONOR T-KUS RS3-RS3-RS3 |  | POCÍNOVANÁ MOSAZ | 80 |  | ATEST PRO PITNOU VODU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPR
23 | KOLENO 90° - 32 |  | PPR | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | NÁTRUBEK 32 |  | PPR | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | TRUBKA S5 SDR11 - 32 x 2,9 |  | PPR | 25 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM 32 x 1" |  | PPR | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | POZINKOVANÝ ŽLAB 32 - 2000 |  | POZINK. | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽE POTRUBÍ
Budova č.41 kotelna
20 | POTRUBÍ DN100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | POTRUBÍ DN80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | POTRUBÍ DN65 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | POTRUBÍ DN50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | POTRUBÍ DN40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | POTRUBÍ DN32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | POTRUBÍ DN25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budova č.41 výměníková stanice
8 | POTRUBÍ DN100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | POTRUBÍ DN80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budova prádelny
4 | POTRUBÍ DN100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | POTRUBÍ DN80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | POTRUBÍ DN50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. Nádrž s topným hadem bude odpojena od kondenzátu, potrubí nově propoji (přímé vracení kondenzátu)
CHRÁNIČKY PROSTUPŮ
0.5 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 114,3 x 3,6 (PRO TR DN 80 - 1x) | ČSN EN 10220 | TŘ.11 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 88,9 x 3,2 (PRO TR DN 65-1x) | ČSN EN 10220 | TŘ.11 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 76,1 x 2,9 (PRO TR DN 50 - 4x) | ČSN EN 10220 | TŘ.11 | 65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 60,3 x 2,9 (PRO TR DN 40 - 2x) | ČSN EN 10220 | TŘ.11 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 48,3 x 2,9 (PRO TR DN 32 - 2x) | ČSN EN 10220 | TŘ.11 | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TRUBKA SVAŘOVANÁ 48,3 x 2,9 (PRO TR DN 25 - 4x) | ČSN EN 10220 | TŘ.11 | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU
2 | UTĚSNĚNÍ PRO TRUBKU DN80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | UTĚSNĚNÍ PRO TRUBKU DN25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
1 | VÝPLACHY POTRUBÍ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PROVEDENÍ TĚSNOSTNÍCH A TLAKOVÝCH ZKOUŠEK VČETNĚ PŘÍPRAVKŮ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | POMOCNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STAVEBNÍ ČÁST
1 | PROVEDENÍ A ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ STĚNAMI VČ. MATERIÁLU | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKY:
1 - ARMATURY A PRVKY MÍSTNÍ MaR JSOU ROZEPSÁNY V SEZNAMU ARMATUR A SEZNAMU MÍSTNÍCH PRVKŮ MaR.
2 - MATERIÁL PRO TLAKOVÉ ZKOUŠKY NENÍ ROZEPSÁN (ROZSAH URČÍ DODAVATEL STAVBY).
3 - ULOŽENÍ POTRUBÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ A JE POTŘEBA V RÁMCI REALIZACE DOPLNIT DO VĚTVÍ
4 - POMOCNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL ( DLE POTŘEBY MONTÁŽE - ŠROUBY, MATICE, PODLOŽKY, HMOŽDINKY, apod.) NENÍ SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE
5 - MATERIAL JE ROZEPSAN BEZ POTREBNYCH PRIDAVKU A PROREZU
6 - POMOCNY MATERIAL PRO ULOZENI JE POUZE IDEOVY A BUDE UPRESNEN DODAVATELSKOU FIRMOU PRI MONTAZI
7 - NABIZEJICI JE ODBORNA FIRMA, KTERA V PRIPADE NESROVNALOSTI V ROZPISU JE POVINNA NA NE UPOZORNIT A CHYBEJICI POLOZKY DOPLNIT DO NABIDKY

## Rozpis nátěrů a ozn. zařízení
VÝKAZ VÝMĚR - ROZPIS NÁTĚRŮ A OZNAČENÍ APARÁTŮ | [10 empty] | ceny uvádět bez DPH
Rev. | Číslo aparátu | Počet | Název aparátu | Nátěrový systém | Výměra nátěrové plochy (m2) | Barevný odstín | Označení na aparátu |  |  | Poznámka | Cena za dodávku | Cena za montáž | cena celkem
[7 empty] | Velikost | Nápis | ks
0 | E | 1 | Kondenzátní nádrž s využitím tepla | - | - | - | - | - | - | nátěr a označení je součástí dodávky aparátu | 0 | 0 | 0
0 | F | 1 | Výměníková stanice ohřevu TUV | - | - | - | - | - | - | nátěr a označení je součástí dodávky aparátu | 0 | 0 | 0
0 | G | 1 | Výměníková stanice ohřevu pára - voda | - | - | - | - | - | - | nátěr a označení je součástí dodávky aparátu | 0 | 0 | 0
0 | H | 1 | Předehřev topné vody | - | - | - | - | - | - | nátěr a označení je součástí dodávky aparátu | 0 | 0 | 0
0 | 3A | 1 | Expanzomat | - | - | - | V3 | 3A | 1 | nátěr je součástí dodávky aparátu | 0 | 0 | 0
0 | 3B | 1 | Expanzomat | - | - | - | V3 | 3B | 1 | nátěr je součástí dodávky aparátu | 0 | 0 | 0
0 | 3C | 1 | Expanzomat | - | - | - | V3 | 3C | 1 | nátěr je součástí dodávky aparátu | 0 | 0 | 0
0 | 3D | 1 | Expanzomat | - | - | - | V3 | 3D | 1 | nátěr je součástí dodávky aparátu | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | Rozdělovač vody cirkulační teplé | C | pozn.1 | 1100 | V2 | TEPLÁ VODA | 1 |  | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 1 | Rozdělovač vody cirkulační studená | C | pozn.1 | 1100 | V2 | STUDENÁ VODA | 1 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
V1 - výška písma 30mm
V3 - výška písma 60mm
Pozn.1: nátěr rozdělovačů je rozepsán v nátěrech potrubí

## Rozpis izolací zařízení
VÝKAZ VÝMĚR - ROZPIS IZOLACÍ APARÁTŮ | [12 empty] | ceny uvádět bez DPH
Rev. | Označení aparátu | f d (mm) | Délka (m) | Armatury (ks) | Přírubové spoje (ks) | Kolena (ks) | Pracovní teplota (°C) | Izolace |  |  |  | Poznámka | Cena za dodávku | Cena za montáž | cena celkem
[8 empty] | Provedení izolace | Tloušťka (mm) | Délka (m) | Plocha (m2)
0 | 12-VCT-200-CFE~A80 | 219.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 3.3 | 3.9282 | ROZDĚLOVAČ 1 | 0 | 0 | 0
0 |  | 114.3 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 1.65 | 1.4211 |  | 0 | 0 | 0
0 | 25-VCS-200-CFE~A60 | 219.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 3.3 | 3.5138 | ROZDĚLOVAČ 2 | 0 | 0 | 0
|  | 114.3 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 1.65 | 1.2139 |  | 0 | 0 | 0
0 | E-SPIRAX SARCO | 88.9 | 0.5 | 0 | - | 3 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 0.55 | 0.36077 |  | 0 | 0 | 0
|  | 60.3 | 1 | 4 | - | 4 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 1.1 | 0.62276 |  | 0 | 0 | 0
|  | 42.4 | 0.25 | 4 | - | 3 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 0.275 | 0.10569 |  | 0 | 0 | 0
|  | 114.3 | 0.25 | 0 | - | 2 | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 0.275 | 0.16778 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.1 | 2 | 0 | - | 6 | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 2.2 | 1.0783 |  | 0 | 0 | 0
| E1.1 | [5 empty] | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 100 |  | 10 | Nádrž kondenzátu 2m3 | 0 | 0 | 0
| E2.1 | 114.3 | 1 | 0 | - | 0 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 100 | 1.1 | 1.0856 | Trubkový výměník | 0 | 0 | 0
| SBĚRAČ | 219.1 | 2 | 0 | - | 0 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 2.2 | 2.6188 | Sběrač kondenzátu | 0 | 0 | 0
|  | Snímací izolace armatur se sponou - 4x DN50. 2x DN15. 2x DN32. | [10 empty] | 0 | 0 | 0
0 | G-SPIRAX SARCO | 76.1 | 1 | 4 | - | 4 | 195 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 100 | 1.1 | 0.95365 |  | 0 | 0 | 0
|  | 139.7 | 1 | 0 | - | 2 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 1.1 | 1.0352 |  | 0 | 0 | 0
|  | 48.3 | 0.5 | 4 | - | 2 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 0.55 | 0.22157 |  | 0 | 0 | 0
|  | 33.7 | 0.5 | 4 | - | 2 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 0.55 | 0.19636 |  | 0 | 0 | 0
|  | 114.3 | 1.5 | 0 | - | 2 | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 1.65 | 1.0067 |  | 0 | 0 | 0
|  | 88.9 | 1 | 0 | - | 2 | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 1.1 | 0.58338 |  | 0 | 0 | 0
| G1.1 | 168.3 | 1 | 0 | - | 0 | 195 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 100 | 1.1 | 1.2721 | Trubkový výměník | 0 | 0 | 0
|  | Snímací izolace armatur se sponou - 2x DN65. 2x DN50. 2x DN25. 1x DN15. sestava armatur okolo zvedače kondenzátu. | [10 empty] | 0 | 0 | 0
0 | F-SPIRAX SARCO | 88.9 | 2 | 0 |  | 4 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 2.2 | 1.1668 |  | 0 | 0 | 0
|  | 88.9 | 0.5 | 0 |  | 4 | 60 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 0.55 | 0.29169 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.1 | 1 | 0 |  | 4 | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 1.1 | 0.81549 |  | 0 | 0 | 0
| F1.1 | [5 empty] | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 100 |  | 3 | Deskový výměník snímatelná izolace | 0 | 0 | 0
0 | H-SPIRAX SARCO | 114.3 | 2 | 0 |  | 6 | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 2.2 | 1.3422 |  | 0 | 0 | 0
0 | OPRAVA IZOLACÍ AKUMULÁTORŮ | [5 empty] | 100 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 100 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
Pozn. Armatury na potrubí páry a kondenzátu budou opatřeny izolací (snímačkami). Ostatní armatury nebudou izolovány.

## Rozpis nátěrů a ozn. potrubí
VÝKAZ VÝMĚR - ROZPIS NÁTĚRŮ A OZNAČENÍ POTRUBÍ | [11 empty] | ceny uvádět bez DPH
Rev. | Médium | Zkratka média | Číslo potrubní větve | Nátěrový systém | Výměra nátěrové plochy (m2) | Barevný odstín (vnější) | Nápis na potrubí |  |  |  | Poznámka | Cena za dodávku | Cena za montáž | cena celkem
[7 empty] | Kód | Nápis | Odstín pruhu | Štítky ks
0 | PÁRA | P | 01 | D | 8.6979 | 1100 | S1 | PÁRA | 1010 | 3 |  | 0 | 0 | 0
0 | KONDENZÁT PARNÍ | KO | 02 | D | 6.888 | 1100 | S1 | KONDENZÁT | 1010 | 4 |  | 0 | 0 | 0
0 | KONDENZÁT PARNÍ | KO | 03 | D | 5.0192 | 1100 | S1 | KONDENZÁT | 1010 | 4 |  | 0 | 0 | 0
0 | KONDENZÁT PARNÍ | KO | 04 | D | 5.7177 | 1100 | S1 | KONDENZÁT | 1010 | 4 |  | 0 | 0 | 0
0 | KONDENZÁT PARNÍ | KO | 05 | D | 5.6613 | 1100 | S1 | KONDENZÁT | 1010 | 3 |  | 0 | 0 | 0
0 | KONDENZÁT PARNÍ | KO | 06 | D | 3.4391 | 1100 | S1 | KONDENZÁT | 1010 | 3 |  | 0 | 0 | 0
0 | KONDENZÁT PARNÍ | KO | 07 | D | 2.6137 | 1100 | S1 | KONDENZÁT | 1010 | 3 |  | 0 | 0 | 0
0 | KONDENZÁT PARNÍ | KO | 08 | D | 9.3535 | 1100 | S1 | KONDENZÁT | 1010 | 6 |  | 0 | 0 | 0
0 | ODVZDUŠNĚNÍ | ODVZ | 11 | A | 4.3547 | 1100 | S1 | ODVZDUŠNĚNÍ | 1999 | 3 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | VCT | 12 | C | 3.383 | 1100 | S2 | VODA TEPLÁ | 5014 | 2 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | VCT | 13 | C | 5.7662 | 1100 | S1 | VODA TEPLÁ | 5014 | 4 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | VCS | 14 | C | 4.2569 | 1100 | S1 | VODA STUDENÁ | 5014 | 4 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | VCT | 15 | C | 6.9327 | 1100 | S1 | VODA TEPLÁ | 5014 | 4 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | VCT | 16 | C | 6.0575 | 1100 | S1 | VODA TEPLÁ | 5014 | 4 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | VCT | 17 | C | 2.5661 | 1100 | S2 | VODA TEPLÁ | 5014 | 1 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | VCT | 18 | C | 11.0681 | 1100 | S2 | VODA TEPLÁ | 5014 | 6 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | VCT | 19 | C | 2.7994 | 1100 | S2 | VODA TEPLÁ | 5014 | 1 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ TEPLÁ | VCT | 20 | C | 1.1664 | 1100 | S2 | VODA TEPLÁ | 5014 | 1 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | VCS | 25 | C | 3.383 | 1100 | S2 | VODA STUDENÁ | 5014 | 2 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | VCS | 26 | C | 10.0313 | 1100 | S2 | VODA STUDENÁ | 5014 | 5 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | VCS | 27 | C | 6.0575 | 1100 | S1 | VODA STUDENÁ | 5014 | 4 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | VCS | 28 | C | 2.5661 | 1100 | S2 | VODA STUDENÁ | 5014 | 2 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | VCS | 29 | C | 9.9795 | 1100 | S2 | VODA STUDENÁ | 5014 | 5 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | VCS | 30 | C | 1.1664 | 1100 | S2 | VODA STUDENÁ | 5014 | 1 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | VCS | 31 | C | 2.7994 | 1100 | S2 | VODA STUDENÁ | 5014 | 2 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | VCS | 32 | C | 3.1619 | 1100 | S3 | VODA STUDENÁ | 5014 | 2 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA CIRKULAČNÍ STUDENÁ | VCS | 33 | C | 1.723 | 1100 | S1 | VODA STUDENÁ | 5014 | 2 |  | 0 | 0 | 0
0 | STUDENÁ VODA PITNÁ | SV | 35 | - | - | - | S1 | VODA STUDENÁ PITNÁ | 5014 | 2 | PE-X | 0 | 0 | 0
0 | TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA | TV | 36 | - | - | - | S1 | TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA | 5014 | 2 | PE-X | 0 | 0 | 0
0 | VODA DOPLŇOVACÍ | VD | 37 | - | - | - | S0 | VODA DOPLŇOVACÍ | 5014 | 6 | PP | 0 | 0 | 0
0 | VODA DOPLŇOVACÍ | VD | 38 | A | 8.9843 | 1100 | S1 | VODA DOPLŇOVACÍ | 5014 | 6 |  | 0 | 0 | 0
0 | VODA DOPLŇOVACÍ | VD | 39 | A | 0.41269 | 1100 | S0 | VODA DOPLŇOVACÍ | 5014 | 1 |  | 0 | 0 | 0
0 | VZDUCH INSTRUMENTAČNÍ | AI | 40 | - | - | - | S0 | TLAKOVÝ VZDUCH | 4400 | 6 | NEREZ | 0 | 0 | 0
0 | KONZOLY PRO ULOZ. POTR |  |  | A | 25 | ŠEDÁ například RAL 7034 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
A | CELKOVÁ PLOCHA NÁTĚRŮ |  |  | A | 38.7516 | M2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | C | 84.8646 | M2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | D | 47.3904 | M2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0

## Rozpis izolací potrubí
VÝKAZ VÝMĚR - ROZPIS IZOLACÍ POTRUBÍ | [12 empty] | ceny uvádět bez DPH
Rev. | Označení potrubní větve | f d (mm) | Délka (m) | Armatury (ks) | Přírubové spoje (ks) | Kolena (ks) | Pracovní teplota (°C) | Izolace |  |  |  | Poznámka | Cena za dodávku | Cena za montáž | cena celkem
[8 empty] | Provedení izolace | Tloušťka (mm) | Délka (m) | Plocha (m2)
0 | 01-P-65-CFT~A100 | 76.1 | 28 | 0 | 1 | 8 | 195 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 100 | 30.8 | 26.7022 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 02-KO-65-CFT~A60 | 76.1 | 19 | 0 | 1 | 12 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 20.9 | 12.8693 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 48.3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 5.5 | 2.9065 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 03-KO-32-CFT~A40 | 42.4 | 29 | 0 | 1 | 10 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 31.9 | 12.2603 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 04-KO-40-CFT~A40 | 48.3 | 29 | 0 | 1 | 10 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 31.9 | 12.8513 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 05-KO-50-CFT~A60 | 60.3 | 23 | 0 | 1 | 9 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 25.3 | 14.3234 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 06-KO-25-CFT~A40 | 33.7 | 25 | 0 | 1 | 8 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 27.5 | 9.818 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 07-KO-25-CFT~A40 | 33.7 | 19 | 0 | 1 | 12 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 20.9 | 7.4617 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 08-KO-50-CFT~A60 | 60.3 | 38 | 0 | 1 | 10 | 150 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 41.8 | 23.6647 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 13-VCT-100-CFE~A80 | 114.3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 11 | 9.4743 |  | 0 | 0 | 0
|  | 33.7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 8.8 | 3.1418 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 14-VCS-50-CFE~A40 | 60.3 | 14.5 | 0 | 0 | 12 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 15.95 | 7.0266 |  | 0 | 0 | 0
|  | 33.7 | 5 | 9 | 0 | 5 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 5.5 | 1.9636 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 15-VCT-100-CFE~A80 | 114.3 | 12.5 | 3 | 2 | 9 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 13.75 | 11.8429 |  | 0 | 0 | 0
|  | 33.7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 8.8 | 3.1418 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 16-VCT-65-CFE~A60 | 76.1 | 19.5 | 1 | 0 | 10 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 21.45 | 13.2079 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 17-VCT-100-CFE~A80 | 114.3 | 5.5 | 1 | 0 | 7 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 6.05 | 5.2109 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 18-VCT-80-CFE~A80 | 88.9 | 30.5 | 0 | 0 | 12 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 33.55 | 26.2209 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 19-VCT-100-CFE~A80 | 114.3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 6.6 | 5.6846 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 20-VCT-100-CFE~A80 | 114.3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 90 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 80 | 2.75 | 2.3686 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 26-VCS-100-CFE~A60 | 114.3 | 21.5 | 2 | 1 | 12 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 23.65 | 17.3994 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 27-VCS-65-CFE~A40 | 76.1 | 19.5 | 0 | 0 | 10 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 21.45 | 10.5138 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 28-VCS-100-CFE~A40 | 114.3 | 5.5 | 0 | 0 | 7 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 6.05 | 3.6911 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 29-VCS-80-CFE~A40 | 88.9 | 27.5 | 1 | 0 | 12 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 30.25 | 16.043 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 30-VCS-100-CFE~A40 | 114.3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 2.75 | 1.6778 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 31-VCS-100-CFE~A40 | 114.3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 6.6 | 4.0267 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 32-VCS-250-CFE~A60 | 273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 2.2 | 2.7148 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 114.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 60 | 2.2 | 1.6185 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 33-VCS-50-CFE~A40 | 60.3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 7.7 | 3.3922 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 35-SV-80-PEX~A40 | 110 | 6 | 2 | 0 | 3 | 30-40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 6.6 | 3.9376 |  | 0 | 0 | 0
|  | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30-40 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 1.1 | 0.44902 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 36-TV-80-PEX~A40 | 219.1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 55 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 6.6 | 6.1985 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 55 | A - minerální vlna + hliníkový plech | 40 | 1.1 | 0.27632 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0