Projektant  :   KIP spol.s r.o. LITOMYŠL projektová a inženýrská činnost

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01 PO BOX 7

tel. 461 612270   fax 461 612271,  IČO 15036499

### 1D 1.7-2  TECHNICKÁ  SPECIFIKACE -VZDUCHOTECHNIKA

Stavba            :       Albertinum Žamberk-modernizace plicního lůžkového oddělení

dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení

Místo stavby   :      Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

# Investor          :      Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Profese           :      1D 1.7 Vzduchotechnika, chlazení

Stupeň            :      Projekt pro provedení stavby a výběr zhotovitele

Vedoucí zakázky                          :     Ing. Jan Gabrhel, KIP s.r.o. Litomyšl

Odpovědný projektant profese :   :     Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                                           :     Říjen 2013                                           Zak.č.:   2739-62

Standardy kvality

Specifikace standardu uvádí parametry a opatření, které předepsaný standard stavebních prací a díla zahrnuje, a jež doplňují PPD, obecně platné předpisy, ČSN a EN, a technologických a technických podmínek a postupů, které pro zvolené výrobky, materiály či systémy předepisuje či doporučuje jejich výrobce.

Všechna  použitá  zařízení  a  komponenty  v  tomto  projektu  musí  být certifikovány  a  schváleny

dle platných  předpisů  a  norem !

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zařízení „1“ Teplovzdušné větrání šaten a hygien.zařízení personálu v 1.PP |  |
| 1 |  | Kompletní montáž vzd.jednotky včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. Jednotka bude na stavbu dodána zkompletovaná |  |
| 2 | 1.01 | Vzduchotechnická jednotka je řešena jako kompaktní agregát, obsahující ve společné skříni dva vestavěné nezávisle poháněné ventilátory typu EC s volným oběžným kolem, vysoce účinný vířivý protiproudý rekuperační výměník tepla, výsuvný filtr přiváděného vzduchu třídy G4, filtru odpadního vzduchu třídy G 4, interní by-pass s dálkovým ovládáním servopohonem, regulační modul a připojovací svorkovnice. Vnitřní jednotka, určená do prostorů normálních s teplotou od 5 do 55 °C (jednotka není určena do venkovního prostředí). Montážní poloha: protiproudé uspořádání, svislé provedení, uvažované osazení jednotky- osazená na zdi. Jednotka je vybavena moduly pro regulaci jednotky(výkonu) a pro regulaci elektro ohřevu. Návrhový pracovní bod: přívod – průtok 300 m3/h, externí statický tlak jednotky 200 Pa /nastavit 300 m3/h/ odvod – průtok 300 m3/h, externí statický tlak jednotky 160 Pa /nastavit 300 m3/h/ Skříň jednotky: rozměry – šířka x hloubka x výška: 550 x 490 x 950 mm skříň jednotky je složena z rámu z lakovaného ocelového L profilu na který se připevňují víka sendvičové konstrukce z hliníkového plechu a polyuretanové výplně (tepelný odpor R = 1,53 m2K/W) bez tepelných mostů. Servisní dveře v čele jednotky zajišťují snadný přístup ke všem agregátům a filtrům. Jednotka se standardně dodává s povrchovou úpravou lakováním. Vývod kondenzátu – plastový vč. sifonu, prům.14 mm (1 ks, součást dodávky) hmotnost celé jednotky - cca 30 kg Dodávka jednotky: kompletně smontovaná jednotka-svislé provedení Dno jednotky je upraveno pro dokonalý odvod kondenzátu (jeden odvod prům.14 mm, napojený přes sifón výšky 150 mm na kanalizaci) Akustické parametry jednotky v pracovním bodě: Hladina akustického výkonu Lw(dB) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sání e1 čerstvý vzduch 64 50 50 58 47 41 33 <25 výtlak e2 čerstvý vzduch 75 76 67 84 79 68 66 58 sání i1 odpadní vzduch 64 51 50 59 48 41 34 <25 výtlak i2 odpadní vzduch 75 76 67 85 80 69 67 59 Hladina akustického tlaku LD(dB) do okolí (l=1 m) 58 50 44 60 47 43 32 <25 Akustický tlak do okolí je pro současný provoz obou ventilátorů v návrhovém bodě. Vstupní a výstupní hrdla -jsou kruhová prům.160 mm - připojení přes spojovací tlumící manžetu prům. 160 mm (4 ks). vstupní hrdlo e1 přívod čerstvého vzduchu(sání) prům.160 mm bez pružné manžety, celková délka vstupního hrdla 60 mm hrdlo vpravo nahoře na horním víku při pohledu na čelo jednotky | 1 soubor |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.01 | výstupní hrdlo e2 přívod upraveného vzduchu(výtlak) prům.160 mm bez pružné manžety, celková délka vstupního hrdla 60 mm hrdlo vlevo dole na dně jednotky při pohledu na čelo jednotky vstupní hrdlo i1 odvodního vzduchu(sání) prům.160 mm bez pružné manžety, celková délka vstupního hrdla 60 mm hrdlo vlevo nahoře na horním víku při pohledu na čelo jednotky výstupní hrdlo i2 odvod odpadního vzduchu(výtlak) prům.160 mm osazena pružná manžeta, celková délka výstupního hrdla 150 mm hrdlo vpravo nahoře na horním víku při pohledu na čelo jednotky za hrdlem e1 #### Ventilátory přívod –radiální ventilátor , s volným oběžným kolem, s pružně uloženým regulovatelným EC motorem - napětí(jmenovité) 230V/50 Hz, max.příkon 120 W, příkon v pracovním bodě 96 W, maximální proud 1,0A. odvod –radiální ventilátor , s volným oběžným kolem, s pružně uloženým regulovatelným EC motorem - napětí(jmenovité) 230V/50 Hz, max.příkon 120 W, příkon v pracovním bodě 103 W, maximální proud 1,0A. #### Zpětné získávání tepla Vestavěný deskový vířivý protiproudý rekuperační výměník tepla sestavený z tenkostěnných desek z plastických hmot uspořádání nad sebou svislé s integrovanou klapkou obtoku na straně přívodního vzduchu pro regulaci na straně vzduchu a protimrazovou regulaci rekuperátoru. Obtok se skládá z protiběžné listové klapky a servopohonu (součást dodávky jednotky) Obtok osazen uvnitř skříně. Čerstvý a odpadní vzduch jsou vedeny odděleně promísení není možné. Technické parametry v návrhovém bodě: Vzduchové množství přívod/odvod 300 m3/hod., vstupní teplota přívod –18°C, odvod +24°C, výstupní teplota za rekuperátorem přívod +19°C, odvod 0°C, vstupní vlhkost přívod 90%, odvod 50%, výstupní vlhkost přívod 5%, odvod 100%, účinnost rekuperace zimní(letní) 89%(80%), výkon výměníku zimní 3,9 kW, letní 0,5 kW, množství kondenzátu 2,0 litrů rekuperátor S3.B #### Filtry Přívod- Vypletací filtr, třída filtrace dle EN 779 – G4 materiál filtru syntetická vlákna, odolný vůči teplotě do +80°C, rozměry tkaniny 1x235x270 mm, Odvod- Vypletací filtr, třída filtrace dle EN 779 – G4 materiál filtru syntetická vlákna, odolný vůči teplotě do +80°C, rozměry tkaniny 1x235x270 mm, Systém měření a regulace: autonomní systém regulace umožňující řízení otáček ventilátorů elektro ohřívače, uzavíracích klapek a klapku by-passu, systém měření a regulace je integrovaný s jednotkou Jednotka standardně obsahuje vestavěný digitální řídící modul, zajišťující všechny základní funkce jednotky a současně i obsahuje celou řadu dalších vstupů a výstupů pro propojení jednotky s volitelnými čidly (např.CO2, vlhkost apod.), signály z místnosti. Součástí modulu jsou čidla teploty, výkonové spínací a ochranné prvky. | 1 soubor |
| 3 |  | Montáž regulátoru vzd.jednotky včetně montážního materiálu a oživení (prokabelování zajišťuje profese elektro) |  |
| 4 | 1.02 | Jednotku dodat včetně digitálního regulátoru s grafickým displejem, který je určen pro tuto jednotku. Regulátor je propojen a napájen z větrací jednotky. Regulátor jednotky je určen pro nastavení základních větracích režimů a zobrazování stavů větrací jednotky včetně indikace poruchových stavů. Je umožněn uživatelský přístup k běžným funkcím nebo naprogramování provozních režimů. Regulátor lze provozovat v ručním režimu nebo automatickém režimu dle nastavení týdenního programu. Veškeré údaje jsou zobrazeny na přehledném 3řádkovém displeji. Nastavování a ovládání je prováděno otočným ovladačem. Konstrukční řešení regulátoru je určeno pro montáž na zeď. Regulační modul jednotky ve spojení s regulátorem zajišťuje: -naprogramování různých výkonů větrání během dne a týdne -plynulé řízení výkonů obou ventilátorů s funkcí konstantního výkonu -automatické ovládání klapky by-passu (obtok přiváděného vzduchu) podle teploty venkovního vzduchu | 1 soubor |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | -řízení elektrického ohřívače na konstantní teplotu přiváděného vzduchu v rozsahu 15 až 50°C (max dosažená teplota závisí na výkonu instalovaného elektrického ohřívače) nebo řízení teploty vzduchu dle naprogramovaného rozdílu teplot proti požadované teplotě interiéru (možno měnit automaticky dle nastavení během dne) -protimrazová ochrana namrzání rekuperačního výměníku -přepnutí na zvolený výkon při sepnutí externím signálem s volitelným startem i doběhem -ovládání uzavírací klapky na přívodu a odtahu (externí klapky) -možnost automatického provozu podle čidel-koncentrace CO2, relativní vlhkost VOC (volitelné příslušenství)-vstup 0-10V nebo spínací kontakty -jednotka s regulátorem umožňuje režim periodického provětrávání-jednotka je v klidu a v nastavených intervalech spíná větrání -automatické nastavení délky větrání |  |
| 5 |  | Kompletní montáž potrubního kruhového elektrického ohřívače vzduchu prům.200 mm včetně montážního materiálu (napojení elektro zajišťuje profese elektro,MaR) |  |
| 6 | 1.04 | Elektrický přímotopný potrubní ohřívač vzduchu prům. 160 mm příkon 1,5 kW určený pro vzd.jednotku zař.1.01. napojení kompatibilní na regulaci jednotky. Ohřívač vyhovuje ČSN EN 60335-1 A11, A1 a ČSN EN 60335-2-30 A1. Provozní teplota +40°C při relativní vlhkosti do 80% Skříň: Plášť ohřívače je galvanického plechu, topné tyče jdou vyrobeny z nerezové oceli. Elektrická připojovací krabice ohřívače obsahuje připojovací svorkovnici, dva termostaty a kabeláž top.tyčí dle schématu. Kruhová připojovací hrdla prům. 160 mm jsou opatřena gumovým těsněním. Standardní elektrické krytí je IP 43 ohřívač je určen do normálního prostředí. Ohřívač musí být nainstalován tak, aby byl umožněn volný a bezpečný přístup do elektrické krabice. Dále je vybaven digitálním čidlem teploty ADS-TA a bezrušivým spínacím prvkem SSR. Ohřívač standardně obsahuje: -topná tělesa -silové spínací prvky se spínáním v tzv. nule (SSR) -vestavěný vratný ochranný termostat pro vypnutí regulačního obvodu při zvýšení teploty vzduchu nad +60°C -vestavěný manuální ochranný termostat pro vypnutí regulačního obvodu při zvýšení teploty vzduchu nad +120°C (ruční reset) -řídící elektroniku, která umožňuje spínat provoz el.ohřívače ovládacím signálem 10-24 V DC. Bezpečnostní termostat je poruchový-poruchou se rozumí zvýšení teploty výstupního vzduchu nad 60°C z jakékoliv příčiny. Tento termostat je vybaven automatickým resetem a odpojí napájení elektrických elementů při dosažení teploty výstupního vzduchu +60°C. Po vychlazení ohřívače termostat automaticky sepne. Havarijní termostat – havárií se rozumí situace, kdy je ohřívač zapnutý a v potrubí neproudí vzduch. tento termostat je vybaven manuálním resetem a odpojí napájení elektrických elementů při dosažení teploty výstupního vzduchu +120°C. Restartování je možné pouze ručně. Elektro ohřívač nesmí být zapnut není-li zajištěno minimální proudění vzduchu ohřívačem. Minimální povolená rychlost vzduchu v jmenovitém průřezu ohřívače nesmí klesnout pod 1,5 m/s.(zásadně musí být chod ohřívače spojen s chodem ventilátoru).Ohřívač se nesmí osadit víkem dolů. Technické parametry. Požadovaný průtok vzduchu 300 m3/hod. (minimální průtok 110 m3/hod.), tlaková ztráta max.20 Pa, vstupní teplota +19°C, výstupní teplota +25°C, připojovací průměr 160 mm(Spiro) délka 375 mm, výška v místě elektrické připoj.skříně 241 mm. Napětí 230V/50Hz, max.topný výkon 1,5kW, pracovní topný výkon cca 0,5 kW. | 1 ks |
| 7 |  | Kompletní montáž potrubního kruhového tlumiče hluku prům. 125 mm dl. 600 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1.06 | Kruhový tlumič s nátrubky pro připojení potrubí Spiro, připojovací prům. 125 mm, aktivní délka tlumiče délka 600 mm, stavební délka tlumiče 720 mm. Vnější průměr tlumiče 224 mm, požadovaný průtok 150 m3/hod.,požadovaná max. tlaková ztráta tlumiče do 5 Pa Hmotnost tlumiče 4 kg Konstrukčně je tlumič řešen dvěma soustřednými válci s výplní protihlukovou izolací Plášť tlumiče(vnější plášť) je vyroben z galvanizovaného hladkého plechu Vnitřní plášť tlumiče je perforovaný, vložená absorpční výplň(minerální vlákna) tloušťky cca 50 mm.Pro vyšší těsnost spoje tlumiče s potrubím jsou nástavce na obou koncích opatřeny drážkou s gumovým těsněním tvaru T. Provozní teplota od -30°C do +60°C, vnitřní provedení, max.rychlost vzduchu 10 m/s Požadovaný útlum hluku (frekvence/útlum) 125 Hz/ 2dB, 250Hz/9dB, 500Hz/15dB, 1kHz/21dB, 2kHz/24dB, 4kHz/18dB, 8kHz/9dB | 4 ks |
| 9 |  | Kompletní montáž potrubního kruhového tlumiče hluku prům. 160 mm dl. 900 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |
| 10 | 1.07 | Kruhový tlumič s nátrubky pro připojení potrubí Spiro, připojovací prům. 160 mm, aktivní délka tlumiče délka 900 mm, stavební délka tlumiče 1020 mm. Vnější průměr tlumiče 260 mm, požadovaný průtok 300 m3/hod.,požadovaná max. tlaková ztráta tlumiče do 6 Pa požadovaný 6 kg Konstrukčně je tlumič řešen dvěma soustřednými válci s výplní protihlukovou izolací Plášť tlumiče(vnější plášť) je vyroben z galvanizovaného hladkého plechu Vnitřní plášť tlumiče je perforovaný, vložená absorpční výplň(minerální vlákna) tloušťky cca 50 mm. Pro vyšší těsnost spoje tlumiče s potrubím jsou nástavce na obou koncích opatřeny drážkou s gumovým těsněním tvaru T. Provozní teplota od -30°C do +60°C, vnitřní provedení, max.rychlost vzduchu 10 m/s Požadovaný útlum hluku (frekvence/útlum) 125 Hz/ 2dB, 250Hz/10dB, 500Hz/18dB, 1kHz/28dB, 2kHz/31dB, 4kHz/22dB, 8kHz/3dB | 3 ks |
| 11 |  | Kompletní montáž uzavírací klapky kruhové prům.160 mm (Spiro) včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 12 | 1.09 | Uzavírací klapka těsná do kruhového potrubí prům.160 mm délka 300 mm, připojení-Spiro, průtočná (efektivní) plocha pro plně otevřenou klapku Sef =0,0194 m2 , klapka včetně servopohonu 24V (dvoupolohového), kroutící moment 8 Nm (LxHxW 140x60x81 mm) bez signalizace polohy. Hmotnost 3 kg Technický popis: Klapky sestávají z tělesa, listu opatřeného po obvodě těsněním a ovládacího mechanizmu. Slouží k-těsnému uzavření vzduchotechnického potrubí, popřípadě k regulaci průtoku vzduchu v potrubí škrcením průřezu.Klapky jsou určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3. Vzduch proudící klapkami nesmí obsahovat pevné, vláknité, lepivé nebo agresivní částice a jeho teplota musí být v rozsahu -10 až +60 °C. Těleso klapky i list jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, čepy listu jsou ocelové pozinkované. List je po obvodě opatřen silikonovým těsněním. Klapka je dodávána bez další povrchové úpravy. | 2 ks |
| 13 |  | Kompletní montáž regulační klapky kruhové prům.160 mm (Spiro) včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 14 | 1.10 | Regulační klapka do kruhového potrubí prům. 160 mm, délka 300 mm, připojení- Spiro, průtočná (efektivní) plocha pro plně otevřenou klapku Sef =0,0194m2 , klapka s pákou pro ruční ovládání. Hmotnost 1,80 kg Technický popis: Klapky sestávají z tělesa, listu a ovládacího mechanizmu. Slouží k regulaci průtoku vzduchu v potrubí škrcením průřezu. Klapka není vzduchotěsné. Klapky jsou určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3. Vzduch proudící klapkou nesmí obsahovat pevné, vláknité, lepivé nebo agresivní částice a jeho teplota musí být v rozsahu -20 až +40 °C. Těleso klapky i list jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, čepy listu jsou ocelové pozinkované. Klapka je dodávána bez další povrchové úpravy. | 2 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | Kompletní montáž regulační klapky kruhové prům.125 mm (Spiro) včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 16 | 1.11 | Regulační klapka do kruhového potrubí prům. 125 mm, délka 240 mm, připojení- Spiro, průtočná (efektivní) plocha pro plně otevřenou klapku Sef =0,0117m2 , klapka s pákou pro ruční ovládání. Hmotnost 1,20 kg Technický popis: Klapky sestávají z tělesa, listu a ovládacího mechanizmu. Slouží k regulaci průtoku vzduchu v potrubí škrcením průřezu. Klapka není vzduchotěsné. Klapky jsou určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3. Vzduch proudící klapkou nesmí obsahovat pevné, vláknité, lepivé nebo agresivní částice a jeho teplota musí být v rozsahu -20 až +40 °C. Těleso klapky i list jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, čepy listu jsou ocelové pozinkované. Klapka je dodávána bez další povrchové úpravy | 2 ks |
| 17 |  | Montáž detektoru kouře do potrubí včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (napojení elektro zajišťuje profese elektro,MaR) |  |
| 18 | 1.05a | Detektor kouře-zařízení určené pro odstavení vzduchotechnického zařízení v případě výskytu zplodin hoření. Svým charakterem a funkcí odpovídá ČSN 730872, čl.4.3.5. Zařízení není komponentem ani částí systému elektrické požární signalizace. Zařízení se skládá z plastové krabičky s vysokým krytím, která se instaluje vně vzduchotechnického potrubí. Do potrubí zasahují dvě odběrné trubky pomocí kterých se za provozu VZT zařízení přivádí vzorek vzduchu ke kouřovému detektoru umístěnému uvnitř plastové krabičky. Detekce zplodin hoření se provádí v ionizační komoře s extrémně malým(podlimitním) množstvím radioaktivního prvku, které při používání v souladu s návodem nepředstavuje žádné riziko pro lidské zdraví. Detektor má napájení 12V DC/50mA. Výstup detektoru se připojí na svorky externí poruchy regulátoru. Základní parametry: Napájení:DC 12V, max spotřeba 50mA, krytí IP 54, rozměry (šxvxh) 230 x 180 x 90 mm, standartní délka odběrných trubek 300 mm, citlivost detektoru y=0,7(EN 54-7:2000), detekční metoda-ionizační komora Am 241, aktivita zářiče 33,3 kBq, 0,9 mCi, relativní vlhkost 0% až 95% nekondezující, rozsah pracovních teplot –20°C až +60°C. | 1 ks |
| 19 |  | Kompletní montáž kovového přívodního talířového ventilu prům. 80 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 20 | 1.13 | Kovový přívodní talířový ventil velikost 80 mm včetně pouzdra ventilu, prům. disku 116 mm, prům.připojovací potrubí 80 (78) mm, hmotnost 0,150 kg Při průtoku vzduchu 50 m3/h, tlaková ztráta 20 Pa Talířový ventil je koncový vzduchotechnický element určený pro přívod vzduchu. Plynulá regulace množství odváděného vzduchu se provádí otáčením talíře ventilu. Nastavená poloha „s“ se po vyjmutí tělesa ventilu z pouzdra zajistí pojistnou maticí a ventil se opět nasadí do pouzdra Ventil je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3. Těleso ventilu a talíře jsou vyrobeny z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010, pouzdro ventilu je vyrobeno z pozinkovaného plechu. | 3 ks |
| 21 |  | Kompletní montáž kovového přívodního talířového ventilu prům. 100 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 22 | 1.14 | Kovový přívodní talířový ventil velikost 100 mm včetně pouzdra ventilu, prům. disku 138 mm, prům.připojovací potrubí 100 (98) mm, hmotnost 0,190 kg Při průtoku vzduchu 50 m3/h, tlaková ztráta 20 Pa Talířový ventil je koncový vzduchotechnický element určený pro přívod vzduchu. Plynulá regulace množství odváděného vzduchu se provádí otáčením talíře ventilu. Nastavená poloha „s“ se po vyjmutí tělesa ventilu z pouzdra zajistí pojistnou maticí a ventil se opět nasadí do pouzdra Ventil je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3. Těleso ventilu a talíře jsou vyrobeny z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010, pouzdro ventilu je vyrobeno z pozinkovaného plechu. | 3 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | Kompletní montáž kovového odvodního talířového ventilu prům. 200 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 24 | 1.15 | Kovový odvodní talířový ventil velikost 200 mm včetně pouzdra ventilu, prům. disku 248 mm, prům.připojovací potrubí 200 (198) mm, hmotnost 0,590 kg Při průtoku vzduchu 150 m3/h, tlaková ztráta 20 Pa Talířový ventil je koncový vzduchotechnický element určený pro přívod vzduchu. Plynulá regulace množství odváděného vzduchu se provádí otáčením talíře ventilu. Nastavená poloha „s“ se po vyjmutí tělesa ventilu z pouzdra zajistí pojistnou maticí a ventil se opět nasadí do pouzdra Ventil je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3. Těleso ventilu a talíře jsou vyrobeny z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010, pouzdro ventilu je vyrobeno z pozinkovaného plechu. | 2 ks |
| 25 |  | Kompletní montáž protidešťové žaluzie+ pozedního rámu, včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 26 |  | Protidešťová žaluzie chrání vnější nasávací a výfukové otvory vzt.zařízení proti vnikání vody. Vnitřní průřez obvodového rámu žaluzie je vybavený lištou k zamezení zatékání kapek po obvodu rámu. Nosnou částí protidešťové žaluzie je obvodový rám vyrobený spojením čtyř obvodových profilů. Ke svislým profilům obvodového rámu je připojen odpovídající počet řad profilových listů(lamel) ve spodní části zakončený odkapávacím listem(lamelou).Lamely a viditelná část obvodového rámu tvoří vzhledovou část žaluzie. Na vnější ploše osazovací části obvodového rámu jsou upevněny přítlažné pružiny. Skrz stěny osazovací části obvodového rámu procházejí pojistné šrouby. V zadní části obvodového rámu bude připevněna svařená síť(síto). K montáži slouží rámeček v provedení do stěny. Provedení žaluzie + pozedního rámu -hliník na povrchu eloxovaný. |  |
|  | 1.17 | Protidešťová žaluzie hliníková šířka 560 mm x výška 280 mm x hloubka 46 mm, s rámem žaluzie 25 mm (vnější rozměr s rámem 610x330mm), lamely pod úhlem 45°, rozteč lamel 34,5 mm, průtočná efektivní plocha protidešťové žaluzie Sef =0,10m2 , včetně síta proti ptákům, hmotnost 1,9 kg, univerzální montážní rámeček PŽ žaluzie | 1 ks |
| 27 |  | Kompletní montáž protidešťové žaluzie+ pozedního rámu, včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 28 |  | Protidešťová žaluzie chrání vnější nasávací a výfukové otvory vzt.zařízení proti vnikání vody. Vnitřní průřez obvodového rámu žaluzie je vybavený lištou k zamezení zatékání kapek po obvodu rámu. Nosnou částí protidešťové žaluzie je obvodový rám vyrobený spojením čtyř obvodových profilů. Ke svislým profilům obvodového rámu je připojen odpovídající počet řad profilových listů(lamel) ve spodní části zakončený odkapávacím listem(lamelou).Lamely a viditelná část obvodového rámu tvoří vzhledovou část žaluzie. Na vnější ploše osazovací části obvodového rámu jsou upevněny přítlažné pružiny. Skrz stěny osazovací části obvodového rámu procházejí pojistné šrouby. V zadní části obvodového rámu bude připevněna svařená síť(síto). K montáži slouží rámeček v provedení do stěny. Provedení žaluzie + pozedního rámu -hliník na povrchu eloxovaný. |  |
|  | 1.18 | Protidešťová žaluzie hliníková šířka 900 mm x výška 280 mm x hloubka 46 mm, s rámem žaluzie 25 mm (vnější rozměr s rámem 950x330mm), lamely pod úhlem 45°, rozteč lamel 34,5 mm, průtočná efektivní plocha protidešťové žaluzie Sef =0,18m2 , včetně síta proti ptákům, hmotnost 2,7 kg, univerzální montážní rámeček PŽ žaluzie | 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu sk I pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 30 |  | Potrubí kovové z pozinkovaného plechu sk.I, čtyřhranné, lištové spoje, standartní provedení, třída těsnosti 3.třída B dle EN 12237 těsnění zdravotně nezávadným silikonem, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 100°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím., v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 1.20 | Nasávací komora-přechod na kruhové potrubí, komora 200x280xmm, dl. 250 mm, bez přírub. Komora s přechodem na kruhový průměr 160 mm, čelo upravit na místě, před výrobou oměřit na místě | 2 ks |
| 31 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického kruhového SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 32 |  | Potrubí kovové kruhové SPIRO pozinkovaného plechu, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 80°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím, v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 1.22 | trouba prům. 125 mm | 14,6 m |
|  | 1.23 | trouba prům. 160 mm | 14,2 m |
|  | 1.24 | trouba prům. 200 mm | 0,3 m |
|  | 1.25 | oblouk 90° prům. 125 mm, R=100 mm | 3 ks |
|  | 1.26 | oblouk 90° prům. 160 mm, R=100 mm | 12 ks |
|  | 1.27 | oblouk 90° prům. 200 mm, R=100 mm | 1 ks |
|  | 1.28 | oblouk 45° prům. 125 mm, R=100 mm | 2 ks |
|  | 1.29 | oblouk 45° prům. 160 mm, R=100 mm | 3 ks |
|  | 1.30 | přechod osový prům. D1=125 mm, D2=160 mm, dl. 150 mm | 2 ks |
|  | 1.31 | oblouk 60° prům. 160 mm, R=100 mm | 2 ks |
|  | 1.32 | odbočka jednoduchá 90° přímý směr prům. 160 mm, odbočka prům.160 mm | 1 ks |
|  | 1.33 | odbočka jednoduchá 90° přímý směr prům. 125 mm, odbočka prům.80 mm | 3 ks |
|  | 1.34 | odbočka jednoduchá 90° přímý směr prům. 125 mm, odbočka prům.100 mm | 3 ks |
|  | 1.35 | odbočka jednoduchá 90° přímý směr prům. 160 mm, odbočka prům.200 mm | 2 ks |
|  | 1.36 | neobsazeno |  |
|  | 1.37 | vsuvkový konec k zaslepení trub prům. 125 mm | 2 ks |
|  | 1.38 | vsuvkový konec k zaslepení trub prům. 160 mm | 1 ks |
| 33 |  | Kompletní montáž teplotního čidla do potrubí včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (napojení elektro provede profese elektro) |  |
| 34 | 1.05 | Teplotní potrubní čidlo pro výše uvedenou regulaci Výstupem čidla je digitální signál. Teplotní čidlo je kalibrováno při výrobě, nelze je dostavit. Čidlo je určeno pro provoz v běžném a chemicky neagresivním prostředí a nevyžadují obsluhu ani údržbu. Pracovní poloha je libovolná, vývodka však nemá směřovat nahoru. Základní parametry: Měřený teplotní rozsah –25°C až +99°C, pracovní teplota okolí –25 až +70°C, absolutní přesnost v celém měřícím rozsahu max. +/1 1,2°C, nelinearita max.0,4°C, rozměry (š x v x h) délka stonku 100 mm, IP 65, čidlo musí být kompatibilní s výše uvedenou regulací zařízení „1“ | 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zařízení „2“ Podtlakové větrání pokoje-karantény m.č.116 včetně hygien.zařízení pokoje m.č.117 |  |
| 35 |  | Kompletní montáž stavebnicové potrubní přívodní vzd.jednotky včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. Jednotka bude na stavbu dodána v rozložením stavu |  |
| 36 | 2.01 2.05 | Větrací stavebnicová jednotka je tvořena potřebnou kombinací samostatných potrubních dílů, dodávaných v provedení pozinkovaném. Jednotka není plynotěsná a lze ji montovat do libovolné polohy. Připojovací příruby jednotky jsou 30 mm široké a odpovídají ČSN. Průtočný profil jednotky je 355x225 mm pouze u ventilátoru 450x250 mm Sestava potrubní jednotky bude obsahovat ventilátorový díl, filtrační díly, díl teplovodního ohřívače, díl přímého chlazení, tlumiče,uzavírací klapku, regulační klapku, pružné vložky. Materiál potrubních dílů pozinkovaný plech s vrstvou 275g zinku a 1m2 Vnitřní jednotka, určená do prostorů normálních s teplotou od 5 do 40 °C (jednotka není určena do venkovního prostředí). Montážní poloha: vodorovná Návrhový pracovní bod celé jednotky: přívod – průtok 330 m3/h, externí statický tlak 230 Pa Akustické parametry stavebnicové jednotky: Hladina akustického výkonu Lw(dB) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sání e1 čerstvý vzduch 66 66 65 56 56 51 42 34 výtlak e2 přívodní vzduch 62 67 67 57 55 52 44 35 Hladina akustického tlaku (dB) do okolí (l=1 m ) 56 54 56 53 49 44 37 32 Ventilátorový přímý díl, průtočný rozměr 450x250 mm délka 500 mm, je potrubní ventilátor s přírubami 450x250 mm na sání a výtlaku v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2. Ventilátor s vestavěným elektromotorem do potrubí ozn.VTR . Ventilátor je v provedení do normálního prostředí a je osazen elektromotorem s termokontakty.Skříň ventilátoru bude opatřena nátěrem z výroby. Technické parametry: Vzduchové množství přívod 330 m3/hod., externí celkový statický tlak přívod 330 Pa, napětí(jmenovité) 3N 400V AC/50 Hz, jmenovitý výkon motoru 0,45 kW, proud I=1,3/2,25 A, otáčky motoru jmenovité 1500 ot/min., krytí motoru IP 54, hmotnost 20 kg Teplovodní ohřívač V2 Potrubní díl-průtočný rozměr 355x225 mm délka 200 mm opláštění v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2, Vestavěný lamelový výměník voda-vzduch dvouřadé konstrukce Cu/Al, pro médium topná voda-rozdělovač, trubky, sběrač Cu trubky, nalisované lamely Al, připojení výměníku - mimo potrubní díl včetně odvzdušnění. Výměník pro systémy do teploty 100°C a max.provozní tlak 1,0 MPa. Nerozlišuje se pravé či levé provedení. Výměník je osazen mechanickým odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím kohoutem. Technické parametry Vzduchové množství přívod 330 m3/hod., vstupní teplota –18°C, výstupní teplota (za ohřívačem) +24°C, topný výkon 4,6 kW, teplotní spád topného média 75/67°C, průtok média ze zdroje 518 l/hod.(zajišťuje směšovací uzel), připojovací rozměr 2x G 1“ vnitřní závit, hmotnost 10 kg , tlaková ztráta na straně vzduchu 14 Pa, tlak.ztráta na straně vody 3,6 kPa | 1 ks 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo Materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | 2.06 2.07 2.10 2.11 | Směšovací uzel Kompletní směšovací sestava s oběhovým čerpadlem (délka=180 mm), pro vzduchotechniku-regulační uzel se skládá: ze dvou uzavíracích kulových kohoutů, trojcestný závitový směšovač, stavitelný bypass (zpětná klapka+ regulační ventil), filtr, propojovací díly, dvě ohebné nerezové hadice, vše kompletně smontováno. Technické údaje vlastního regulačního uzlu: Horní přípojka G 1″ IG, dolní přípojka G 1 IG, vzdálenost os: 125 mm, materiál konstrukčních dílů mosaz, nerez ocel, rozměry cca L 800 x Š 200 x H 135 mm, indikace teploty 0 až 120 °C provozní teplota až 110 °C, hodnota Kvs trojcestného směšovače = 2,5 Servo-24V (AC/DC tříbodové (2Nm) P=2W Vestavěné oběhové čerpadlo: Přípojky závitové G 1", max.tlak v systému 1,0 MPa, teplota čerpané kapaliny +2°C až +110°C, při průtoku Q=0,52 m3/h je při otáčkách III výtlačná výška H=3,3 m (33 kPa) (tj. pouze čerpadlo), napětí 1x 230V /50 Hz, příkon při otáčkách I - P= 25 W, proud In=0,12A, při otáčkách III - P=45 W a proud In=0,20 A (motorová ochrana není nutná), délka čerpadla 180 mm –otáčky nastavit na II.stupeň Technický popis čerpadla: oběhové mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnícími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Čerpadlo je určeno pro montáž do potrubí pro soustavy vytápění. Materiálová specifikace: těleso čerpadla-litina EN-GJL-150/200, korozivzdorná ocel, oběžné kolo-kompozit/PES nebo PP, hřídel-keramika, ložisko keramika/uhlík, opěr.deska ložiska-korozivzdorná ocel, kroužek axiál.ložiska-korozivzdorná ocel/praž EPDM, těsnící kroužky-pryž EPDM. Motor čerpadla je dvoupólový asynchronní motor s kotvou nakrátko. Čerpadlo je v jednofázovém proveden se třemi otáčkovými stupni. Díl chladící-výparník CH 6 - pravý Potrubní díl-průtočný rozměr 355x225 mm délka 350 mm opláštění v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2, Vestavěný lamelový výměník chladivo-vzduch šestiřadé konstrukce Cu/Al, pro médium chladivo R 410A-rozdělovač, trubky, sběrač Cu trubky, nalisované lamely Al, připojení výměníku - mimo potrubní díl včetně odvzdušnění. Provedení pravé. Skříň výparníku bude opatřena nátěrem z výroby. Technické parametry Vzduchové množství přívod 330 m3/hod., vstupní teplota 32°C, vstupní vlhkost 35%, výstupní teplota (za chladičem) +20°C, výstupní vlhkost 65%, chladící výkon 1,6 kW, chladico R 410A, maximální tlak 2,6 MPa, maximální teplota +10°C, vypařovací teplota +7°C, odvlhčení 0,4 l/hod., připojení pájením, hmotnost 11 kg , tlaková ztráta na straně vzduchu 45 Pa Filtr EU 4 Potrubní díl včetně filtrační vložky-průtočný rozměr 355x225 mm délka 300 mm s kapsovým filtrem EU 4, opláštění v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2, , vyjímání filtru z delší strany průřezu (na místě instalace zespodu), třída filtrace dle EN 779 - EU 4 materiál filtru z netkaných, tepelně a mechanicky stabilizovaných syntetických vláken s nízkou tlakovou ztrátou a vysokou hromaditelností prachu, odolný vůči teplotě do +100°C, tlaková ztráta 14 Pa (s 50% rezervou), hmotnost 6 kg Filtr EU 9 Potrubní díl včetně filtrační vložky-průtočný rozměr 355x225 mm délka 300 mm s kapsovým filtrem EU 4, opláštění v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2, , vyjímání filtru z delší strany průřezu (na místě instalace zespodu), třída filtrace dle EN 779 - EU 9 materiál filtru z netkaných, tepelně a mechanicky stabilizovaných syntetických vláken odolný vůči teplotě do +100°C, tlaková ztráta 26 Pa(s 50% rezervou), hmotnost 6 kg | 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo Materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | 2.11 2.12 2.13 2.02 | Tlumič hluku (2ks na sání, 3 ks na výtlaku) Potrubní tlumič řady ve sdružené plášti z pozinkovaného plechu šířka 355 x výška 300 mm délka 1000 mm, připojovací příruba 355x225 mm. Požadovaný průtok 330 m3/hod.,požadovaná max. tlaková ztráta 2 Pa. Hmotnost 15 kg Kostra buňkového tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2. Vložená absorpční výplň(minerální vlákna) je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií. Tlumič je s náběhem a výběhem. Provozní teplota od -30°C do +60°C. Oba konce tlumiče jsou osazeny lištovými přírubami a rohovníky. Požadovaný útlum hluku (frekvence/útlum) 63Hz/19dB, 125Hz/23dB, 250Hz/25dB, 500Hz/15dB, 1kHz/20dB, 2kHz/20dB, 4kHz/23dB, 8kHz/21dB Uzavírací klapka těsná se servopohonem Potrubní díl-průtočný rozměr 355x225 mm délka 150 mm, v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2, Souběžné žaluziové lišty. Max.teplotní odolnost 85°C, provedení-volná hřídel pro připojení servopohonu, klapka včetně servopohonu 24V, kroutící moment 8 Nm (LxHxW 140x60x81 mm) motor s havarijní funkcí bez signalizace polohy, hmotnost 8 kg Regulační klapka Potrubní díl-průtočný rozměr 355x225 mm délka 150 mm, v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2, Souběžné žaluziové lišty. Max.teplotní odolnost 85°C, provedení-ruční, hmotnost 6 kg Pružná vložka Potrubní díl-průtočný rozměr 450x250 mm délka 120 mm, v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2, Vložky vyhovují pracovním podmínkám vzduchovodů sk. I. a teplotě do 85 °C. Jsou určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům. Vložky sestávají z dvojice přírub z pozinkovaného plechu spojených pružnými vložkami z polyesteru / PVC. | 5 ks 1 ks 1 ks 2 ks |
| 37 |  | Kompletní montáž venkovní kompaktní kondenzační jednotky včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu a konzol pro montáž na zeď. |  |
| 38 | 2.08 | Venkovní kompaktní kondenzační jednotka pro chladící díl výparníkový vzd.jednotky s funkcí chlazení a funkcí tepelného čerpadla, typově určená pro výše uvedenou jednotku a její regulaci. Pro uvedenou instalaci bude využito pouze chlazení. Kondenzační jednotka je vybavena rotačním kompresorem s ochrannou proti přetížení a expanzním zařízením ve formě dvou kapilár umístěných v kondenzační jednotce. Jednotka je plněna chladivem R410A. Technické parametry kondenzační jednotky: Chladící výkon 2780 W, topný výkon při venkovní teplotě +6°C 2780 W, jmenovitý příkon(chlazení) 867 W, jmenovitý proud(chlazení) 3,9A, Přívodní kabel 3x1,5 mm2, jištění-motorový jistič-typ „D“ 10A, chladivo R 410A, množství předplněného chladiva pro vzdálenost 7,5 m 0,73 kg, regulace chladiva-kapilární trubice, připojení potrubí CU potrubí se šroubením, doplňovací množství chladiva pro délku potrubí nad 7,5 m : 0,02 kg/m, průměr potrubí-kapalina 6,35 mm/1/4“in,průměr potrubí –plyn 9,52mm/3/8“in, plocha výměníku CU/Al 0,32 m2, typ kompresoru-rotační, napětí 1x230V/50Hz, jmenovitý proud kompresoru 4A, maximální náběhový proud kompresoru 19A, ochrana proti přetížení kompresoru, regulace výkonu ON/OFF ventilátor výměníku.1xPropeller-axiální-speciální tvrzený plast,napětí ventilátoru 1x230V/50Hz, jmenovitý proud ventilátoru 0,28A, příkon motoru 62 W, průměr vrtule 335 mm, průtok vzduchu 1250 m3/hod. Celková hladina akustického výkonu 61dB(A), celková hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 2,5 m 45dB(A), čistá hmotnost 33 kg, rozsah provozní teploty okolí kondenzační jednotky-chlazení 19°C až 46°C (teplota suchého teploměru), rozsah provozní teploty vstupního vzduchu na výměník VZT jednotky(chlazení) 19°C až 40°C (teplota suchého teploměru) Rozměry: šířka x hloubka x výška 700 mm x 278 mm x 540 mm. Maximální délka potrubí 15m, převýšení 5m, maximální počet ohybů 10 ks. Zapojení chladícího okruhu smí provádět pouze chladírenský technik, který má příslušné oprávnění dle montážních předpisů dodaných s jednotkou. |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo Materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 |  | Kompletní montáž propojovacího potrubí venkovní kompaktní kondenzační jednotky a vnitřního chladícho výparníkového dílu včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |
| 40 | 2.09 | Propojovací potrubí mezi venkovní a výparníkovým chladícím dílem Potrubní část Cu potrubí Požadavky na vlastnosti Cu potrubí: Potrubí Cu je bezešvá, tažená trubka pro chlazení a klimatizaci,trubky musí mít sníženou mezní hodnotu celkového zbytku uhlíku na vnitřním povrchu trubky dle EN 12735-1 a lze je použít pro chladivo R 410A. Trubky musí splňovat požadavky dle EN 12 735-1. Trubky jsou dodané ve svitku:Cu DH, R220 (měkké). Všechny spoje potrubí Cu se musí provádět kvalitní stříbrnou pájkou (nejméně 15% Ag) Připojení rozvodů pertové. průměr potrubí-kapalina 6,35 mm/1/4“in,průměr potrubí –plyn 9,52mm/3/8“in Maximální délka potrubí 15m, převýšení 5m, maximální počet ohybů 10 ks. Izolace potrubí bude v tl. 9mm-specifikace požadavků na vlastnosti izolace potrubí Cu: Tepelná vodivost (lambda) při střední teplotě 0°C: je rovna nebo menší než 0,035 W / m .K Faktor difúzního odporu vodní páry (mí) : rovná se nebo je větší než 7000 (uzavřené buňky) Požární vlastnosti: B1 (dle ČSN 73 0862) Všechny spoje izolací musí být přelepeny samolepicí izolační páskou aby se zamezilo vnikání vlhkosti. | G 1/4“ 11 m G 3/8“ 11 m |
| 41 |  | Kompletní montáž stavebnicové potrubní odvodní vzd.jednotky včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. Jednotka bude na stavbu dodána v rozložením stavu |  |
| 42 | 2.15 2.17 | Větrací stavebnicová jednotka je tvořena potřebnou kombinací samostatných potrubních dílů, dodávaných v provedení pozinkovaném. Jednotka není plynotěsná a lze ji montovat do libovolné polohy. Připojovací příruby jednotky jsou 30 mm široké a odpovídají ČSN. Průtočný profil jednotky je 450x250 mm.Pracovní teplota okolí –30°C až +40°C (jednotka není určena do venkovního prostředí). Montážní poloha: vodorovná Sestava potrubní jednotky bude obsahovat ventilátorový díl, uzavírací klapku, regulační klapku, pružné vložky. Materiál potrubních dílů pozinkovaný plech s vrstvou 275g zinku a 1m2 Návrhový pracovní bod celé jednotky: odvod – průtok 410 m3/h, externí celkový statický tlak 330 Pa Akustické parametry stavebnicové jednotky: Hladina akustického výkonu Lw(dB) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sání i1 odvodní vzduch 74 75 71 65 67 65 61 55 výtlaki2 odpadní vzduch 72 74 71 65 67 65 61 55 Hladina akustického tlaku (dB) do okolí (l=1 m ) 56 54 56 53 49 43 37 32 Ventilátorový přímý díl, průtočný rozměr 450x250 mm délka 500 mm, je potrubní ventilátor s přírubami 450x250 mm na sání a výtlaku v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2. Ventilátor vestavěným elektromotorem do potrubí ozn s .VTR . Ventilátor je v provedení do normálního prostředí a je osazen elektromotorem s termokontakty. Technické parametry: Vzduchové množství přívod 330 m3/hod., externí statický tlak přívod 330 Pa, napětí(jmenovité) 3N 400V AC/50 Hz, jmenovitý výkon motoru 0,45 kW, proud I=1,3/2,25 A, otáčky motoru jmenovité 1500 ot/min., krytí motoru IP 54, hmotnost 20 kg Uzavírací klapka těsná Potrubní díl-průtočný rozměr 450x250 mm délka 150 mm, v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2, Souběžné žaluziové lišty. Max.teplotní odolnost 85°C, provedení-volná hřídel pro připojení servopohonu, klapka včetně servopohonu 24V, kroutící moment 8 Nm (LxHxW 140x60x81 mm) , hmotnost 6 kg | 1 ks 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo Materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 2.18 2.16 | Regulační klapka Potrubní díl-průtočný rozměr 450x250 mm délka 150 mm, v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2, Souběžné žaluziové lišty. Max.teplotní odolnost 85°C, provedení-ruční, hmotnost 6 kg Pružná vložka Potrubní díl-průtočný rozměr 450x250 mm délka 120 mm, v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2, Vložky vyhovují pracovním podmínkám vzduchovodů sk. I. a teplotě do 85 °C. Jsou určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům. Vložky sestávají z dvojice přírub z pozinkovaného plechu spojených pružnými vložkami z polyesteru / PVC. | 1 ks 2 ks |
| 43 |  | Montáž regulátoru vzd.jednotky zař.“2“, včetně montážního materiálu, elektro zapojení provede profese elektro. |  |
| 44 | 2.19 | Regulační a řídící jednotka pro ovládání výše uvedené přívodní a odvodní vzd. jednotky, v základním provedení k regulaci teplovodního ohřívače(součást regulátor). Regulátor je kompaktní rozvaděč, který je vybaven mikroprocesorovým regulátorem s typizovaným softwarem a jistícími a spínacími prvky pro jednotlivá zařízení vzd.jednotky. Základní vlastnosti regulátoru: -regulační jednotka pro vzd.zařízení s ohřevem a chlazením vzduchu -řídící a silová část v jednom rozvaděči -plynulá regulace teploty přiváděného vzduchu v závislosti na teplotě ve větraném prostoru nebo konstantní teplotu přiváděného vzduchu. -automatická volba mezi topením a chlazením -nastavitelné hraniční teploty přiváděného vzduchu -uživatelsky nastavitelné parametry -sledování poruchových stavů vzduchotechnické jednotky -připojení dálkového ovladače -rozšiřující moduly pro rozšíření funkce Požadované základní funkce: -jištění a spouštění ventilátorů, ovládání klapek -regulace ohřevu -regulace chlazení -měření a zobrazování teplot vzduchu -přehledná signalizace provozních stavů signálkami -zobrazení a nastavení potřebných provozních parametrů na displeji -ovládání místně nebo dálkově -časový program provozu -registrování nepovolených provozních stavů a adekvátní reakce na ně (přetížení ventilátorů, protimrazová ochrana teplovodního ohřívače, zanesení filtrů ..) -paměť poruch a událostí -3 přístupové úrovně – běžný uživatel, kvalifikovaná obsluha, servis Hlavní část regulátoru tvoří mikroprocesorový regulátor. Skládá se z procesorové desky(s displejem a klávesnicí) a z desky napájení se vstupy a výstupy. Stav regulátoru je ukládán do paměti nezávislé na napájení, tzn. Po výpadku napájení se obnovuje stav před výpadkem. Regulátor umožňuje měnit některé regulační parametry. Regulátor umožňuje v základní verzi regulaci teplovodního ohřívače, k tomu má výstup na 3bodový pohon směšovacího ventilu a čerpadla otopné vody a protimrazové ochrany. Protimrazová ochrana pracuje při všech režimech a stavech regulátoru. Při jakékoli poruše se spustí čerpadlo otopné vody a otevře se směšovací ventil topení. Dále bude zajištěno sepnutí dopravního čerpadla pro dopravu otopné vody k směšovacímu uzlu a zároveň zpoždění zapnutí ventilátorů. | 1 soubor |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 |  | Regulátor bude doplněn rozšiřujícími moduly -modulem chlazení s přímým výparem bez řízení výkonu (regulace probíhá zapínáním chladící jednotky.) -modulem signalizace chodu a poruchy beznapěťovýmí kontakty (výstup chodu vzduchotechniky spíná v okamžiku sepnutí ventilátorů, výstup poruchy spíná při jakékoli poruše) -modul pro samostatná čidla pro výměník topení a chlazení-budou použita dvě samostatná čidla Regulátor je určen pro umístění v prostorech normálních dle ČSN 332000-5-51, teplota okolí 0 až 30°C. Napěťová soustava 3/NPE AC 400/230V, napájení servopohonů 24V~, celkově max.12VA, zkratová odolnost rozvaděče 6kA, Jistící prvky-ventilátory-nadproudové tepelné relé, čerpadlo trubičková pojistka rozměry rozvodnice š x v x h 275 x 595 x 140 mm, materiál skříně plast, krytí IP65. Certifikace: bezpečnost dle ČSN EN 60730-1 ed.2, elektromagnetická kompatibilita Odolnost dle ČSN EN 61000-6-2 ed.3 |  |
| 45 |  | Montáž dálkového ovladače regulátoru vzd.jednotky zař.“2“, včetně montážního materiálu, elektro zapojení provede profese elektro. |  |
| 46 | 2.20 | Dálkový ovladač slouží k dálkovému ovládání mikroprocesorového regulátoru a umožňuje: -změnu režimu ovládání regulátoru (místně/dálkově) -dálkové zapnutí a vypnutí chodu vzduchotechniky -signalizace provozních stavů-zapnutí, režim, porucha -vestavěné čidlo teploty bude odstaveno -připojení 4žilovým stíněným kabelem Základní parametry: Pracovní teplota 0 až 30°C, krytí IP 20, rozměry (š x v x h) 121 x 70 x25 mm, napětí připojení 12V DC. | 1 ks |
| 47 |  | Montáž protimrazové ochrany vzd.jednotky zař.“2“, včetně montážního materiálu, elektro zapojení provede profese elektro. |  |
| 48 | 2.21 | Protimrazová ochrana pro ochranu vodních výměníků proti zamrznití-poškození k signalizaci a změně stavu zařízení při poklesu nebo zvýšení teploty nad stanovenou hodnotu (např.zablokování funkce chlazení nebo topení, uzavření klapek apod.) Protimrazová kapilárová ochrana má beznapěťový přepínací kontakt a obsahuje funkci autoresetu. Základní parametry-technická data: Rozsah teplot:+2°C až +20°C /nastavit +5°C/, Hystereze 2,5°C, teplota okolí –50 až +70°C, Kontakty: max.24A, AC 230V-odporová zátěž, max.10A, AC 230V-indukční zátěž, max.3A, DC 24V, krytí IP 30, délka kapiláry 6 m, rozměry 86x75x44 mm | 1 ks |
| 49 |  | Montáž potrubního teplotního čidla, včetně montážního materiálu, elektro zapojení provede profese elektro. |  |
| 50 | 2.22 | Teplotní potrubní čidlo pro výše uvedenou regulaci Výstupem čidla je digitální signál. Teplotní čidlo je kalibrováno při výrobě, nelze je dostavit. Čidlo je určeno pro provoz v běžném a chemicky neagresivním prostředí a nevyžadují obsluhu ani údržbu. Pracovní poloha je libovolná, vývodka však nemá směřovat nahoru. Základní parametry: Měřený teplotní rozsah –25°C až +99°C, pracovní teplota okolí –25 až +70°C, absolutní přesnost v celém měřícím rozsahu max. +/1 1,2°C, nelinearita max.0,4°C, rozměry (š x v x h) 62 x 62 x 55 mm, délka stonku 150 mm, IP 65 | 3 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 |  | Montáž indikátoru tlakové diference, včetně montážního materiálu a nastavení, elektro zapojení provede profese elektro. |  |
| 52 | 2.23 | Indikátor tlakové diference přepne kontakty po dosažení nebo překročení nastaveného diferenčního tlaku (1-2 sepne, 1-3 rozepne) pro kontrolu zanesení filtrů nebo chodu ventilátoru. Technická data: Rozsah 30 až 500 Pa, kontakty-mikrospínač –max.3A 250V-odporová zátěž, max.2A,250V-indukční zátěž, teplotní rozsah(pracovní) –20°C až +60°C, krytí IP 54, montážní poloha svislá. Dodávané příslušenství: 2ks připevňovací šrouby, 2 ks nátrubky z plastu, 2m hadice z plastu. | 6 ks |
| 53 |  | Montáž detekotoru kouře, včetně montážního materiálu a nastavení, elektro zapojení provede profese elektro. |  |
| 54 | 2.24 | Detektor kouře-zařízení určené pro odstavení vzduchotechnického zařízení v případě výskytu zplodin hoření. Svým charakterem a funkcí odpovídá ČSN 730872, čl.4.3.5. Zařízení není komponentem ani částí systému elektrické požární signalizace. Zařízení se skládá z plastové krabičky s vysokým krytím, která se instaluje vně vzduchotechnického potrubí. Do potrubí zasahují dvě odběrné trubky pomocí kterých se za provozu VZT zařízení přivádí vzorek vzduchu ke kouřovému detektoru umístěnému uvnitř plastové krabičky. Detekce zplodin hoření se provádí v ionizační komoře s extrémně malým(podlimitním) množstvím radioaktivního prvku, které při používání v souladu s návodem nepředstavuje žádné riziko pro lidské zdraví. Detektor má napájení 12V DC/50mA. Výstup detektoru se připojí na svorky externí poruchy regulátoru. Základní parametry: Napájení:DC 12V, max spotřeba 50mA, krytí IP 54, rozměry (šxvxh) 230 x 180 x 90 mm, standartní délka odběrných trubek 300 mm, citlivost detektoru y=0,7(EN 54-7:2000), detekční metoda-ionizační komora Am 241, aktivita zářiče 33,3 kBq, 0,9 mCi, relativní vlhkost 0% až 95% nekondezující, rozsah pracovních teplot –20°C až +60°C. | 1 ks |
| 55 |  | Montáž potrubního teplotního čidla, včetně montážního materiálu, elektro zapojení provede profese elektro. |  |
| 56 | 2.22a | Venkovní teplotní čidlo pro výše uvedenou regulaci Výstupem čidla je digitální signál. Teplotní čidlo je kalibrováno při výrobě, nelze je dostavit. Čidlo je určeno pro provoz v běžném a chemicky neagresivním prostředí a nevyžadují obsluhu ani údržbu. Pracovní poloha je libovolná, vývodka však nemá směřovat nahoru. Základní parametry: Měřený teplotní rozsah –25°C až +99°C, pracovní teplota okolí –25 až +70°C, absolutní přesnost v celém měřícím rozsahu max. +/1 1,2°C, nelinearita max.0,4°C, rozměry (š x v x h) s vývodkou 62 x 84 x 33 mm, IP 65 | 1 ks |
| 57 |  | Kompletní montáž potrubního tlumiče hluku 500x200x1000mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 58 | 2.25 | Buňkový tlumič řady GH ve sdružené plášti z pozinkovaného plechu šířka 500 x výška 200 mm délka 1000 mm s náběhy a výběhy v hyg.provedení s plastovou fólií. Tlumič je sestaven ze 1 ks tlumících buněk GH o velikosti šířka 200 mm x výška 500 mm x délka 1000 mm (hmotnost jedné buňky 10 kg), požadovaný průtok 410 m3/hod., požadovaná tlaková ztráta 3 Pa. Kostra buňkového tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2. Vložená absorpční výplň(minerální vlákna) je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií (vlies). Vzduchotěsné "zavaření" absorpčních částí do plastové fólie a jejich ochrana děrovaným plechem. Jednotlivé buňky tlumiče s náběhem a výběhem. Provozní teplota od -30°C do +200°C. útlum hluku pro tlumič dl 1,0 m (frekvence/útlum) 32Hz/6dB, 63Hz/9dB, 125Hz/12dB, 250Hz/19dB, 500Hz/26dB, 1kHz/28dB, 2kHz/24dB, 4kHz/18dB, 8kHz/10dB | 3 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 |  | Kompletní montáž potrubního tlumiče hluku 500x200x1500mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 60 | 2.26 | Buňkový tlumič řady GH ve sdružené plášti z pozinkovaného plechu šířka 500 x výška 200 mm délka 1500 mm s náběhy a výběhy v hyg.provedení s plastovou fólií. Tlumič je sestaven ze 1 ks tlumících buněk GH o velikosti šířka 200 mm x výška 500 mm x délka 1500 mm (hmotnost jedné buňky 15,1 kg), požadovaný průtok 410 m3/hod., požadovaná tlaková ztráta 4 Pa. Kostra buňkového tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2. Vložená absorpční výplň(minerální vlákna) je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií (vlies). Vzduchotěsné "zavaření" absorpčních částí do plastové fólie a jejich ochrana děrovaným plechem. Jednotlivé buňky tlumiče s náběhem a výběhem. Provozní teplota od -30°C do +200°C. útlum hluku pro tlumič dl.1,5 m(frekvence/útlum) 32Hz/7dB, 63Hz/11dB, 125Hz/15dB, 250Hz/24dB, 500Hz/38dB, 1kHz/41dB, 2kHz/37dB, 4kHz/25dB, 8kHz/15dB | 2 ks |
| 61 |  | Kompletní montáž požární klapky přírubové 500x200 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 62 | 2.28 | Čtyřhranná požární klapka pro Českou republiku rozměry 500x200 mm, délka 375 mm, průtočná (efektivní) plocha 0,0672 m2 ,spouštění ruční a teplotní do prostředí BNV se dvěma koncovými spínači. Klapka s požární odolností EIS 90 D1, klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu, průchod potrubí –ucpávka se stěnou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná /materiál s požadovanou požární odolností/-zajistí stavba. Hmotnost 15,5 kg. Čtyřhranná požární klapka je uzávěr v potrubním rozvodu vzduchotechnických zařízení, která zabraňuje šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodu v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny. Uzavírací pružina je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls pro uvolnění páčky spouštění bude ruční nebo teplotní . Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Klapka může být umístěna v libovolné poloze. Čtyřhranná klapka je se dvěma revizními otvory. Provedení požární klapky je s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 73 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení nejpozději do 120 sekund. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Provedení bude doplněno o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" , "OTEVŘENO" koncovým spínačem Klapka je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 s rozsahem teplot -20°C až +50°C, bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu dle ČSN a prostory BNV. Těleso klapky je vyrobeno z pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy. Listy klapky jsou vyrobeny z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken. Ovládací zařízení klapky jsou dodávána z materiálů galvanicky pozinkovaných bez dalších povrchových úprav. Pružiny jsou galvanicky pozinkované. Tepelné tavné pojistky jsou vyrobeny z mosazného plechu o tloušťce 0,5 mm. Spojovací materiál je galvanicky pozinkován. | 1 ks |
| 63 |  | Neobsazeno |  |
| 64 |  | Neobsazeno |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 |  | Kompletní montáž stropního čistého nástavce 345 x 345 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu /bez filtrační vložky/ |  |
| 66 | 2.31 | Stropní čistý nástavec pro zabudování do stropu jako koncový filtr nebo první filtr na odtahu a k distribuci vzduchu. Hygienická konformita na základě VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 díl 4, DIN EN 13779. Filtrační média slouží k odloučení částic jako např.aerosolů, toxických prachů, virů, bakterií z přívodního nebo odvodního vzduchu. Skříň čistého nástavce je vyrobena z ocelového plechu opatřeného práškovým vypalovacím lakem (RAL 9010). Vybavení: Skříň s přítlačným zařízením (2-bodové upevnění) pro vysoce účinný filtr. Zařízení pro kontrolu těsnosti usazení vložky a měřící místa tlaku pro hlídání provozní tlakové diference nahoře. Čelní desky pro čistý nástavec jsou z ocelového plechu, opatřené práškovým vypalovacím lakem (RAL 9010) s pevnými lamelami. Provedení: Stropní čistý nástavec typ s ručně ovladatelnou uzavírací klapkou a bočním kruhovým připojovacím hrdlem prům. 125 mm, kontrola těsnosti usazení vložky a měřící trubky standard, Velikost filtrační vložky 345 x 345 x 78 mm, 2-bodové upevnění, komora z ocelového plechu, opatřeného vypalovacím lakem RAL 9010. Komora 345x 345 mm,výška komory 299 mm, vnější rozměry komory 371 x 371 mm, výška 428 mm, jmenovitý průtok 320 m3/hod., připojovacím hrdlem prům. 125 mm, hmotnost 27 kg Čelní deska v provedení 400x16 velikost 400x400 mm s pevnými lamelami. | 2 ks |
| 67 |  | Kompletní montáž vysoce účinné filtrační vložky H13 345x345 mm H=78 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu a ověření těsnosti osazení |  |
| 68 | 2.31a | Vysoce účinná filtrační vložka s vysokou odlučivostí proti všem druhům aerosolů, od zdraví škodlivého prachu, virů a bakterií je použita jako koncový filtr vícestupňové filtrace k čištění přiváděného a jako první filtr na odvodu vzduchu. Základem filtrační vložky je filtrační médium ve formě speciálních filtračních papírů, které mají požadovanou třídu filtrace. Tento filtrační papír je naskládán do stabilního složence, jehož optimální počet a výška skladů ve vztahu k pracovnímu bodu zajišťuje požadovanou třídu filtrace a dlouhou životnost vložky. Filtrační složenec je vzduchotěsně upevněn do stabilního kroucení odolného dřevěného rámu filtru . Technická data Třída filtrace(dle EN 1822) H13, odlučivost dle EN 1822) >99,95, jmenovitý průtok 320 m3/hod., při jmenovitým průtoku tlaková ztráta 250 Pa, konečná tlaková ztráta 600 Pa , pracovní teplota max.80°C, relativní vlhkost vzduchu max.100%. Rozměr filtrační vložky 345 x 345 mm výška 78 mm ##### Pro návrhový průtok 50 m3/hod. počáteční tlaková ztráta 39 Pa Pro návrhový průtok 100 m3/hod. počáteční tlaková ztráta 78 Pa | 2 ks |
| 69 |  | Kompletní montáž stěnového čistého nástavce 348 x 680 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu /bez filtrační vložky/ |  |
| 70 | 2.30 | Stěnový čistý nástavec pro zabudování do stěny jako koncový filtr nebo první filtr na odtahu a k distribuci vzduchu. Hygienická konformita na základě VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 díl 4, DIN EN 13779. Filtrační média slouží k odloučení částic jako např.aerosolů, toxických prachů, virů, bakterií z přívodního nebo odvodního vzduchu. Vybavení: Skříň s přítlačným zařízením (2-bodové upevnění) pro vysoce účinný filtr. Zařízení pro kontrolu těsnosti usazení vložky a měřící místa tlaku- hlídání provozní tlakové diference na boku. | 2 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 |  | Skříň čistého nástavce je vyrobena z ocelového plechu opatřeného práškovým vypalovacím lakem (RAL 9010). Čelní výúsť pro čistý nástavec je z ocelového plechu, opatřená práškovým vypalovacím lakem (RAL 9010 . Provedení: Stěnový čistý nástavec se zadním připojovacím hrdlem 585 x 280 mm, kontrola těsnosti usazení vložky a měřící trubky standard, Rozměry filtrační vložky 305 x 610 mm výška 78mm , 2-bodové upevnění, komora z ocelového plechu, opatřeného vypalovacím lakem RAL 9010. Komora 348x 680 mm,hloubka komory 213 mm, vnější rozměry komory 331 x 663 mm, hloubka 213 mm pro filtr 78/91 mm, jmenovitý průtok 540 m3/hod., hmotnost 10 kg |  |
| 71 |  | Kompletní montáž vysoce účinné filtrační vložky H13 305x610 mm H=78 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu a ověření těsnosti osazení |  |
| 72 | 2.30a | Vysoce účinná filtrační vložka s vysokou odlučivostí proti všem druhům aerosolů, od zdraví škodlivého prachu, virů a bakterií je použita jako koncový filtr vícestupňové filtrace k čištění přiváděného a jako první filtr na odvodu vzduchu. Základem filtrační vložky je filtrační médium ve formě speciálních filtračních papírů, které mají požadovanou třídu filtrace. Tento filtrační papír je naskládán do stabilního složence, jehož optimální počet a výška skladů ve vztahu k pracovnímu bodu zajišťuje požadovanou třídu filtrace a dlouhou životnost vložky. Filtrační složenec je vzduchotěsně upevněn do stabilního kroucení odolného dřevěného rámu filtru . Technická data Třída filtrace(dle EN 1822) H13, odlučivost dle EN 1822) >99,95, jmenovitý průtok 540 m3/hod., při jmenovitým průtoku tlaková ztráta 250 Pa, konečná tlaková ztráta 600 Pa , pracovní teplota max.80°C, relativní vlhkost vzduchu max.100%. Rozměr filtrační vložky 305 x 610 mm výška 78 mm ##### Pro návrhový průtok 280 m3/hod. počáteční tlaková ztráta 129 Pa Pro návrhový průtok 310 m3/hod. počáteční tlaková ztráta 143 Pa |  |
| 73 |  | Kompletní montáž prodloužení měřících míst těsnosti čistých nástavců včetně spojovacího, těsnícího a montážního a upevňovacího materiál –montáž plast.hadičky + uzávěrů |  |
| 74 |  | Prodloužení měřících míst těsnosti osazení filtrační vložky čistých nástavců Plastová hadička dimenze dle dimenze nátrubku měčícího místa + uzávěr na toto prodloužení. Měřící místa na straně interiéru budou vzduchotěsně zaslepeny. | 1 soubor 20 m hadičky 4 uzávěry |
| 75 |  | Kompletní montáž protidešťové žaluzie+ pozedního rámu, včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 76 |  | Protidešťová žaluzie chrání vnější nasávací a výfukové otvory vzt.zařízení proti vnikání vody. Vnitřní průřez obvodového rámu žaluzie je vybavený lištou k zamezení zatékání kapek po obvodu rámu. Nosnou částí protidešťové žaluzie je obvodový rám vyrobený spojením čtyř obvodových profilů. Ke svislým profilům obvodového rámu je připojen odpovídající počet řad profilových listů(lamel) ve spodní části zakončený odkapávacím listem(lamelou).Lamely a viditelná část obvodového rámu tvoří vzhledovou část žaluzie. Na vnější ploše osazovací části obvodového rámu jsou upevněny přítlažné pružiny. Skrz stěny osazovací části obvodového rámu procházejí pojistné šrouby. V zadní části obvodového rámu bude připevněna svařená síť(síto). K montáži slouží rámeček v provedení do stěny. Provedení žaluzie + pozedního rámu -hliník na povrchu eloxovaný. |  |
|  | 2.34 | Protidešťová žaluzie hliníková šířka 355 mm x výška 280 mm x hloubka 46 mm, s rámem žaluzie 25 mm (vnější rozměr s rámem 405x300mm), lamely pod úhlem 45°, rozteč lamel 34,5 mm, průtočná efektivní plocha protidešťové žaluzie Sef =0,06m2 , včetně síta proti ptákům, hmotnost 1,2 kg, univerzální montážní rámeček PŽ žaluzie | 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu sk.I (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 78 |  | Potrubí kovové z pozinkovaného plechu sk.I, čtyřhranné, lištové spoje,standartní provedení, třída těsnosti C dle ČSN, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 100°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Spoje potrubí bude celoobvodově přetmeleny silikonovým tmelem Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím., v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 2.37 | trouba 355 x 280 mm, dl. 300 mm | 4 ks |
|  | 2.38 | přechod pravoúhlý , vstup 355 x 280 mm, výstup 355x225 mm dl. 350 mm | 1 ks |
|  | 2.39 | trouba 355 x 225 mm, dl. 300 mm | 1 ks |
|  | 2.40 | trouba 355 x 225 mm, dl. 970 mm, volná příruba | 2 ks |
|  | 2.41 | oblouk 90° s aerodynam.křidélky, 355 x 225 mm, r=150 mm | 3 ks |
|  | 2.42 | trouba 355 x 225 mm, dl. 470 mm, volná příruba | 1 ks |
|  | 2.43 | přechod pravoúhlý , vstup 355 x 225 mm, výstup 450x250 mm dl. 250 mm | 2 ks |
|  | 2.44 | trouba 355 x 225 mm, dl. 300 mm, volná příruba | 2 ks |
|  | 2.45 | oblouk 15°, 355 x 225 mm, r=150 mm | 2 ks |
|  | 2.46 | trouba s odbočkou 90°, trouba 355 x 225 mm, odbočka prům. 125 mm dl. 470 mm | 1 ks |
|  | 2.47 | výfuková komora pro stěnový čistý nástavec, připojovací hrdlo 355x225 mm s vrchní hranou, připojovací hrdlo pro čistý nástavec 585 x 280 mm,délka 300 mm (oměřit dle uvedeného čistého nástavce) | 1 ks |
|  | 2.50 | přechodový oblouk 90°, vstup připojovací hrdlo pro čistý nástavec 280 x 585 mm (oměřit dle uvedeného čistého nástavce) výstup 280 x 200 mm, r=150 mm Před výrobou oměřit na místě | 1 ks |
|  | 2.51 | přechod pravoúhlý , vstup 280 x 200 mm, výstup 200 x 500 mm dl. 470 mm | 1 ks |
|  | 2.52 | odskok 500 x 200 mm, dl. 250 mm, oměřit na místě | 1 ks |
|  | 2.53 | trouba s odbočkou 90°, trouba 500 x 200 mm dl.425 mm, odbočka-přechod vstup 500x125mm, výstup 400x125 mm dl. 150 mm | 1 ks |
|  | 2.54 | trouba 500 x 200 mm, dl. 400 mm, volná příruba | 2 ks |
|  | 2.55 | přechodový oblouk 90°, vstup 200 x 500 mm, výstup 250 x 500 mm, r=150 mm | 1 ks |
|  | 2.56 | přechod pravoúhlý , vstup 500 x 250 mm, výstup 450x250 mm dl. 250 mm | 2 ks |
|  | 2.60 | přechod osový , vstup 400 x 125 mm, výstup prům.125 mm, spiro dl. 250 mm | 1 ks |
|  | 2.61 | trouba 585 x 280 mm, dl. 200 mm, volná příruba (oměřit dle uvedeného čistého nástavce) | 1 ks |
|  | 2.62 | trouba 500 x 200 mm, dl. 470 mm | 3 ks |
|  | 2.63 | oblouk 90° s aerodynam.křidélky, 500 x 200 mm, r=150 mm | 1 ks |
|  | 2.64 | ostré koleno s aerodynam.křidélky 90°, 200 x 500 mm, r=150 mm s nátrubkem a úpravou pro odvod kondenzátu | 1 ks |
|  | 2.65 | trouba 500 x 200 mm, dl. 1200 mm, volná příruba | 1 ks |
| 79 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu sk.I-výfuková hlavice včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 80 |  | Potrubí kovové z pozinkovaného plechu sk.I, čtyřhranné, lištové spoje,standartní provedení, třída těsnosti C dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 100°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím., v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 2.66 | Výfuková hlavice čtyřhranná z pozinkovaného plechu připojovací rozměr 200x500 mm, výška hlavice 450 mm. připoj.hrdlo 200x500 mm, výška 150 mm. (ztrátový součinitel /odpor/ 1,2) Hlavice sestává z pláště, vložky připojovacího hrdla, Plášť ve tvaru komolého jehlanu je spojen s hrdlem šrouby s distančními podložkami, které vytvářejí kolem hrdla štěrbinu pro odtok dešťové vody. Uvnitř pláště je přišroubovaná vložka s odtokovou trubkou. Spojovací a připojovací příruby jsou lištové. Svým provedením hlavice zabraňuje vnikání dešťové vody do svislého výfukového potrubí | 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického kruhového SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 82 |  | Potrubí kovové kruhové SPIRO pozinkovaného plechu, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 80°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím, v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 2.69 | trouba prům. 125 mm | 0,7m |
| 83 |  | Kompletní montáž vzduchotechnické ohebné hadice (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 84 |  | Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená hygienická hliníková hadice s kostrou z ocelového drátui, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého hliníkového laminátu. Princip působení hadice na mikroorganismy: Atomy stříbra na vnitřním povrchu rozkládají vodní páry na volné radikály, které ničí choroboplodné zárodky. Jelikož se jedná o katalitický proces hubení bakterií, nemohou si mikroorganismy vytvářet imunitu. Provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 0°C až +200°C, přetlak max+3000Pa, barva přírodní hliník |  |
|  | 2.70 | hygienická ohebná hadice prům.127 mm | 1,2 m |
| 85 |  | Neobsazeno |  |
| 86 |  | Neobsazeno |  |
| 87 |  | Kompletní montáž malého nástěnného radiálního ventilátoru prům. 125 mm včetně montážního materiálu |  |
| 88 | 2.75 | Malý nástěnný axiální ventilátor pro provoz ve vnitřním základním prostředí s okolní teplotou od 0°C do +40°C, pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnost, výparů chemikálií a dalších znečištění. Skříň ventilátoru je vyrobena z nárazuvzdorného plastu bílé barvy. Plast je mechanicky odolný, barevně stálý a snadno čistitelný. Skříň je v provedení pro montáž na stěnu se zadním výstupem prům. 118 mm. Oběžné kolo ventilátoru je axiální a je vyrobeno z nárazuvzdorného plastu. Motor ventilátoru je asynchronní, je vybaven ochranou proti přetížení. Je vybaven kuličkovými ložisky s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Připojovací svorkovnice je umístěna pod přední sací mřížkou ventilátoru, připojení kabelem pod omítkou. Provedení ventilátoru: nástěnná montáž základní provedení s pevnou těsnou zpětnou klapkou, bez regulace otáček, je vybaven doběhem 1 až 30 min. Krytí IP 45. Technické parametry: Napětí 230V/50Hz, výkon 16 W, množství odvodního vzduchu 100 m3/h, statický tlak 33 Pa, hluk-akustický tlak LPA 33 dB(A) ve vzdálenosti 3 m na straně sání, hmotnost 0,77 kg, připojovací hrdlo 118 mm. Rozměry šxvxh 180x180x30 mm(přední maska) celková hloubka s nátrubkem 119 mm | 1 ks |
| 89 |  | Kompletní montáž přetlakové samočinné žaluzie, včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 90 |  | Přetlaková samočinná žaluzie, která při odstavení provozu ventilátoru zamezí zpětnému proudění vzduchu potrubím, samovolnému proudění vzduchu v potrubí, vniknutí deště, prachu a hmyzu. Otevření klapky na základě přetlaku v potrubí. Veškeré části žaluzie (rámeček, listy klapky) jsou vyrobeny z hliníku, součást dodávky je upevňovací rámeček. Žaluzie je určena pro teploty od –30°C do +70°C. Lamely jsou volně otočné v otvorech ve svislých stranách rámu. Mají aerodynamicky tvarovaný profil, díky kterému žaluzie vykazuje nízkou tlakovou ztrátu a hlučnost. Žaluzie je určena pro provoz ve venkovním prostředí, pro dopravu vzduchu bez hrubého mechanického znečištění, mastnot výparů chemikálií atd. |  |
|  | 2.76 | Technické parametry: Připojovací hrdlo 123 mm (pro připojení potrubí prům. 125 mm), rozměry šxvxh 180x180 mm průtok vzduchu 100 m3/hod. tlaková ztráta 10 Pa, | 1 ks |
| 91 |  | Neobsazeno |  |
| 92 |  | Neobsazeno |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zařízení „3“ Přetlakové větrání CHÚC typu B |  |
| 93 |  | Kompletní montáž axiálního potrubního ventilátoru prům.630 mm včetně spojovacího a montážního materiálu |  |
| 94 | 3.01 3.02 3.03 | Potrubní axiální ventilátor pro dopravu čistého vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Ventilátor nesmí být vystaven přímému působení vlivu počasí. Skříň ventilátoru je z ocelového plechu, opatřeného černým epoxidovým lakem, montážní konzole a šrouby jsou galvanicky pokoveny.(skříň v provedení pro montáž do potrubí) Oběžné kolo je vyrobeno z hliníkové slitiny. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, rozsah pracovních teplot je v rozmezí -40 až +70˚C. Natočení lopatek je standardně 32˚ nebo 34˚. Motor je asynchronní s odporovou kotvou, stator s chladicími žebry, povrchová úprava černým epoxidovým lakem. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou ochranou, vinutí je v tropické úpravě s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +70˚C. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 65. Svorkovnice je standardně z černého plastu. U jednofázového provedení obsahuje také rozběhový kondenzátor. Svorkovnice je umístěna na skříni (potrubní provedení). Montáž ventilátoru bude ve vodorovné poloze osy ventilátoru, skříň nesmí přenášet mechanické namáhání od potrubních rozvodů. Technické parametry: Technické parametry: Napětí 230V/50Hz, příkon 1,80 kW, proud 8,4 A, množství přívodního vzduchu 13500 m3/h, statický tlak 150 Pa, hluk-akustický tlak LPA 70 dB(A) ve vzdálenosti 2 m na straně sání, hmotnost 40 kg, připojovací hrdlo prům. 630 m, celkový průměr 725 mm, celková hloubka 240 mm Příslušenství: Sací dýza s ochrannou mřížkou Sací dýza pro potrubní ventilátor prům. 630 mm, vyrobená z AL plechu, rozměry odpovídají velikosti ventilátoru, ochranná mřížka je galvanicky pokovená. Průměr sací dýzy 824 mm. Montážní konzole Montážní konzola pro upevnění výše uvedeného potrubního ventilátoru prům. 630 mm na rovný podklad,v barvě černé. | 1 ks 1 ks 1 ks |
| 95 |  | Kompletní montáž atyp.stěnové mřížky 600x1400 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (ocel.profil pro uchycení), včetně zvýšeného dotěsnění obvodového rámečku ke zdi |  |
| 96 | 3.04 | Stěnová mřížka skládaná 600 x1400mm s upevňovacím rámečkem, rozteč lamel 20 mm, velikost mřížky i s krycím čelním rámečkem cca 650 x 1450 mm, efektivní plocha mřížky Sef=0,554 m2, pro průtok 13500m3/h tlaková ztráta do 15 Pa Vzhledem k velkému rozměru bude mřížka pohledově složena ze tří mřížek 600x400 mm, které budou dodány v jednom rámu. Mřížka k zakrytí větracího otvoru sestávající z obdélníkového rámu, rovnoběžných lamel a rozpěrných trubek. Mřížka bude v provedení jednořadém s roztečí lamel 20mm.Upevňovací rámeček bude dodán s úchyt pro šrouby. Uchycení mřížky-skryté uchycení pomocí pérových sponek. Mřížka je určena pro instalaci v prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy a pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3. Materiál: Díly mřížky jsou vyrobeny z hliníkových tažených profilů. Povrch profilů je v úpravě přírodní elox.Upevňovací rámeček s úchyty je z pozinkovaného plechu, pérové svorky jsou vyrobeny z pérové oceli v povrchové úpravě pozinkováním. Těsnění po obvodu mřížky silokonovým samolepícím páskem. | 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 97 |  | Kompletní montáž uzavírací těsné klapky přírubové 630x1000 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 98 | 3.06 | Uzavírací těsná klapka do čtyřhranného potrubí 630x1000 mm délka 150 mm, průtočná (efektivní) plocha pro plně otevřenou klapku Sef=0,567 m2 , počet listů 10 ks, příruby klapky mají šířku 30 mm a jsou v rozích opatřeny oválnými otvory, klapka s hřídelí pro osazení servopohonu, klapka včetně servopohonu napětí 230V s havarijní funkcí, kroutící moment motor 20 Nm, pružina 20 Nm, doba přestavení: motor <=75s, pružina <=20s (LxHxW 236x98 x85 mm) bez napětí klapka zavřená Technický popis klapky: Uzavírací těsná klapka do čtyřhranného potrubí- sestávající z rámu, listů opatřených po obvodě těsněním a ovládacího mechanizmu. Slouží k těsnému uzavření vzduchotechnického potrubí, popřípadě k regulaci průtoku vzduchu škrcením průřezu. Klapka je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3. Vzduch proudící klapkami nesmí obsahovat pevné, vláknité, lepivé nebo agresivní částice a jeho teplota musí být v rozsahu -20 až +60 °C. Klapka je v provedení pro osazení servopohonu /servopohon dodávka profese M+R/ Provozní poloha je libovolná. Rám klapky, listy i ovládací mechanismus jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, čepy listů jsou plastové. Listy jsou po obvodě opatřeny silikonovým těsněním. Klapka je dodávána bez další povrchové úpravy. Pro tuto velikost je klapka dodána se ztužujícím svorníkem. Hmotnost 26 kg | 1 ks |
| 99 |  | Kompletní montáž uzavírací těsné klapky přírubové 1250x630 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 100 | 3.09 | Uzavírací těsná klapka do čtyřhranného potrubí 1250x630 mm délka 150 mm, průtočná (efektivní) plocha pro plně otevřenou klapku Sef=0,675 m2 , počet listů 6 ks, příruby klapky mají šířku 30 mm a jsou v rozích opatřeny oválnými otvory, klapka s hřídelí pro osazení servopohonu, klapka včetně servopohonu napětí 230V s havarijní funkcí, kroutící moment motor 20 Nm, pružina 20 Nm, doba přestavení: motor <=75s, pružina <=20s (LxHxW 236x98 x 85 mm) bez napětí klapka zavřená. Technický popis klapky: Uzavírací těsná klapka do čtyřhranného potrubí- sestávající z rámu, listů opatřených po obvodě těsněním a ovládacího mechanizmu. Slouží k těsnému uzavření vzduchotechnického potrubí, popřípadě k regulaci průtoku vzduchu škrcením průřezu. Klapka je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3. Vzduch proudící klapkami nesmí obsahovat pevné, vláknité, lepivé nebo agresivní částice a jeho teplota musí být v rozsahu -20 až +60 °C. Klapka je v provedení pro osazení servopohonu /servopohon dodávka profese M+R/ Provozní poloha je libovolná. Rám klapky, listy i ovládací mechanismus jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, čepy listů jsou plastové. Listy jsou po obvodě opatřeny silikonovým těsněním. Klapka je dodávána bez další povrchové úpravy.Hmotnost 18 kg | 1 ks |
| 101 |  | Neobsazeno |  |
| 102 |  | Neobsazeno |  |
| 103 |  | Kompletní montáž krycí mřížky-síta- 1250x630 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 104 | 3.11 | Atypická mřížka-ochranné síto pro překrytí otvoru-klapky, vnitřní rozměr 1250x630 mm (bez rámečku) Síto bude vyrobeno s Al rámečku tl. 20 mm s vyztužujícím profile, výplet síta bude proveden z nerez drátu tl. max.1 mm, oka 15x15 mm, průtočná (efektivní) plocha pro plně otevřenou klapku min. Sef=0,70 m2 | 1 ks |
| 105 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu sk.I (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 106 |  | Potrubí kovové z pozinkovaného plechu sk.I, čtyřhranné, lištové spoje,standartní provedení, třída těsnosti B dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 100°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím., v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 3.08 | přechod osový, vstup prům.630 mm (kruh-dle ventilátoru), výstup (obdélník) 630 x 1000 mm dl. 470 mm před výrobou nutno oměřit na místě | 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.09 | přechod osový, vstup 630x1000 mm (UK klapka), výstup (obdélník) 600 x 1400 mm-napojení na stěnovou mřížku pozice 1.04 dl. cca 450 mm před výrobou nutno oměřit na místě | 1 ks |
|  | 3.10 | přechod osový, vstup 1250x630 mm (UK klapka), výstup (obdélník) 1650 x 750mm-napojení protidešťové žaluzie dl. cca 200 mm před výrobou nutno oměřit na místě dle dodané žaluhzie | 1 ks |
| 107 |  | Neobsazeno |  |
| 108 |  | Neobsazeno |  |
|  |  | Zařízení „4“ Odvětrání výdeje jídel |  |
| 109 |  | Kompletní montáž stavebnicové potrubní odvodní vzd.jednotky včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. Jednotka bude na stavbu dodána v rozložením stavu |  |
| 110 | 4.01 4.05 4.02 | Větrací stavebnicová jednotka je tvořena potřebnou kombinací samostatných potrubních dílů, dodávaných v provedení pozinkovaném. Jednotka není plynotěsná a lze ji montovat do libovolné polohy. Připojovací příruby jednotky jsou 30 mm široké a odpovídají ČSN. Průtočný profil jednotky je 355x225 mm. Sestava potrubní jednotky bude obsahovat ventilátorový díl, filtrační díl, uzavírací klapku, pružné vložky. Materiál potrubních dílů pozinkovaný plech s vrstvou 275g zinku a 1m2 Vnitřní jednotka, určená do prostorů normálních s teplotou od 5 do 40 °C (jednotka není určena do venkovního prostředí). Návrhový pracovní bod celé jednotky: přívod – průtok 750 m3/h, externí statický tlak 210 Pa Akustické parametry stavebnicové jednotky: Hladina akustického výkonu Lw(dB) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sání i1 odvodní vzduch 73 75 72 64 61 58 53 45 výtlak i2 odpadní vzduch 76 78 75 69 69 68 64 57 Hladina akustického tlaku (dB) do okolí (l=1 m ) 60 58 60 58 53 48 42 37 Ventilátorový přímý díl, průtočný rozměr 355x225 mm délka 400 mm, je potrubní ventilátor s přírubami 355x225 mm na sání a výtlaku v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2. Ventilátor s přírubovým motorem vně skříně. Ventilátor je v provedení do normálního prostředí a je osazen elektromotorem s termokontakty. Technické parametry: Vzduchové množství přívod 750 m3/hod., externí statický tlak přívod 270Pa, napětí(jmenovité) 3N 400V AC/50 Hz, jmenovitý výkon motoru 0,2 kW, proud I=0,56/0,97 A, otáčky motoru jmenovité 1500 ot/min., krytí motoru IP 55, hmotnost 14 kg Filtr EU 4 Potrubní díl včetně filtrační vložky-průtočný rozměr 355x225 mm délka 300 mm s kapsovým filtrem EU 4, opláštění v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2, , vyjímání filtru z delší strany průřezu (na místě instalace zespodu), třída filtrace dle EN 779 - EU 4 materiál filtru z netkaných, tepelně a mechanicky stabilizovaných syntetických vláken s nízkou tlakovou ztrátou a vysokou hromaditelností prachu, odolný vůči teplotě do +100°C, tlaková ztráta 60 Pa, hmotnost 6 kg Pružná vložka Potrubní díl-průtočný rozměr 355x225 mm délka 120 mm, v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2, Vložky vyhovují pracovním podmínkám vzduchovodů sk. I. a teplotě do 85 °C. Jsou určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům. Vložky sestávají z dvojice přírub z pozinkovaného plechu spojených pružnými vložkami z polyesteru / PVC. | 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 |  | Montáž frekvenčního měniče, včetně montážního materiálu, elektro zapojení provede profese elektro |  |
| 112 | 4.03 | Frekvenční měnič pro regulaci výkonu výše uvedeného ventilátoru zařízení 4.01 Frekvenční měnič je určen pro regulaci otáček asynchronních motorů. Ovládání měniče je řešeno pro plynulou regulaci otáček nebo v 8 stupních skokově a nastavení stavu Start/Stop motoru. V měniči je vestavěn filtr typu B1, dle ČSN EN 55011. Základní technické parametry: Jmenovitý výkon motoru do 0,37 kW, Vstup: napětí 1x 220 až 240V (+/- 10%), jmenovitý proud 5,5A,frekvence 50 až 60 Hz, doporučený jistič ty C/10 A, doporučený vstupní kabel 1,5 mm2. Výstup: napětí 3x 0 až vstupní napětí, frekvence 3 až 70 Hz, doporučený výstupní kabel 1,5 mm2, přetížitelnost(k výst.proudu) 150%,jmenovitý proud 2,5A, modulace (spín.kmitočet) kHz 15, Ochrany proti: podpětí, přepětí, tepelná ochrana motoru I2t, zemním zkratům, zkratová ochrana, mechanickému zablokování, přetížení měniče, přehřátí motoru, přehřátí měniče. Prostředí: Provozní teplota -10°C až +40°C, relativní vlhkost max.90% bez srážení vodní páry, krytí IP20 Rozměry. výškaxšířkaxhloubka 143x79x116/143 mm, hmotnost 0,87 kg | 1 ks |
| 113 |  | Montáž dálkového prostorového ovladače, včetně montážního materiálu, elektro zapojení provede profese elektro |  |
| 114 | 4.04 | Dálkový prostorový ovladač pro nastavení výstupní frekvence měničů s ovládacím napětím 0 až 10V. Ovladač umožňuje plynulé nastavení výstupní frekvence měniče otočným knoflíkem. Osm stupňů vyznačených na stupnici je rozloženo přibližně lineárně z hlediska vzduchového výkonu ventilátoru. V ovladači je kontrolka pro napětí 24VDC s popiskem PORUCHA a slouží k zobrazení souhrnného poruchového stavu měniče. Ovladač bude mít vypínač, kterým lze zapínat měnič ovladacím vstupem 24V. Základní technické parametry: Odpor potenciometru 5kΩ, pracovní teplota 0 až 40°C, krytí IP 20, rozměry (š x v x h) 70x70x25 mm. | 1 ks |
| 115 |  | Neobsazeno |  |
| 116 |  | Neobsazeno |  |
| 117 |  | Kompletní montáž potrubního tlumiče hluku 500x200x1000mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 118 | 4.10 | Buňkový tlumič řady GH ve sdružené plášti z pozinkovaného plechu šířka 500 x výška 200 mm délka 1000 mm s náběhy a výběhy v hyg.provedení s plastovou fólií. Tlumič je sestaven ze 1 ks tlumících buněk G o velikosti šířka 200 mm x výška 500 mm x délka 1000 mm (hmotnost jedné buňky 10 kg), požadovaný průtok 750 m3/hod., požadovaná tlaková ztráta do 10 Pa. Kostra buňkového tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2. Vložená absorpční výplň(minerální vlákna) je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií (vlies). Vzduchotěsné "zavaření" absorpčních částí do plastové fólie a jejich ochrana děrovaným plechem umožňuje použití tlumičů v prostředí se zvýšeným obsahem vlhkosti. Jednotlivé buňky tlumiče s náběhem a výběhem. Provozní teplota od -30°C do +200°C. útlum hluku pro tlumič dl 1,0 m (frekvence/útlum) 32Hz/6dB, 63Hz/9dB, 125Hz/12dB, 250Hz/19dB, 500Hz/26dB, 1kHz/28dB, 2kHz/24dB, 4kHz/18dB, 8kHz/10dB | 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 119 |  | Kompletní montáž potrubního tlumiče hluku 500x200x1500mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 120 | 4.11 | Buňkový tlumič řady GH ve sdružené plášti z pozinkovaného plechu šířka 500 x výška 200 mm délka 1500 mm s náběhy a výběhy v hyg.provedení s plastovou fólií. Tlumič je sestaven ze 1 ks tlumících buněk G o velikosti šířka 200 mm x výška 500 mm x délka 1500 mm (hmotnost jedné buňky 15,1 kg), požadovaný průtok 750 m3/hod., požadovaná tlaková ztráta do 15 Pa. Kostra buňkového tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku a 1m2. Vložená absorpční výplň(minerální vlákna) je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií (vlies). Vzduchotěsné "zavaření" absorpčních částí do plastové fólie a jejich ochrana děrovaným plechem umožňuje použití tlumičů v prostředí se zvýšeným obsahem vlhkosti. Jednotlivé buňky tlumiče s náběhem a výběhem. Provozní teplota od -30°C do +200°C. útlum hluku pro tlumič (frekvence/útlum) 32Hz/7dB, 63Hz/11dB, 125Hz/15dB, 250Hz/24dB, 500Hz/38dB, 1kHz/41dB, 2kHz/37dB, 4kHz/25dB, 8kHz/15dB | 1 ks |
| 121 |  | Kompletní montáž uzavírací těsné klapky přírubové 500x200 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 122 | 4.08 | Uzavírací těsná klapka do čtyřhranného potrubí 500x200 mm délka 150 mm, průtočná (efektivní) plocha pro plně otevřenou klapku Sef=0,09 m2, počet listů 2 ks, příruby klapky mají šířku 30 mm a jsou v rozích opatřeny oválnými otvory, klapka s hřídelí pro osazení servopohonu, klapka včetně servopohonu 230V, kroutící moment 10 Nm (LxHxW 140x70x81 mm) bez signalizace polohy Technický popis klapky: Uzavírací těsná klapka do čtyřhranného potrubí- sestávající z rámu, listů opatřených po obvodě těsněním a ovládacího mechanizmu. Slouží k těsnému uzavření vzduchotechnického potrubí, popřípadě k regulaci průtoku vzduchu škrcením průřezu. Klapka je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3. Vzduch proudící klapkami nesmí obsahovat pevné, vláknité, lepivé nebo agresivní částice a jeho teplota musí být v rozsahu -10 až +60 °C. Klapka je v provedení pro osazení servopohonu /servopohon dodávka profese M+R/ Provozní poloha je libovolná. Rám klapky, listy i ovládací mechanismus jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, čepy listů jsou plastové. Listy jsou po obvodě opatřeny silikonovým těsněním. Klapka je dodávána bez další povrchové úpravy.Hmotnost 5,4 kg | 1 ks |
| 123 |  | Kompletní montáž nerezového odlučovače tuku 280x140mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 124 | 4.12 | Výústka-odlučovač tuku vertikální Odlučovač tuku je koncový vzduchotechnický prvek pro odvod vzduchu s obsahem tukových par. Zachycený tuk se shromažďuje ve spodní části odlučovače ve sběrném žlábku vertikálního odlučovače. Odlučovač tuku se skládá z obdélníkového rámečku, do kterého je pomocí šroubů a příchytek Osazena filtrační vložka z nerezového tahokovu. Odlučovač tuku vertikální 280 x 140 mm(s rámečken 330 x 190 mm) efektivní plochy výústky min.0,031 m2, požadovaná tlaková ztráta při průtoku vzduchu 185 m3/hod. je max. 45 Pa. | 4 ks |
| 125 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu sk.I (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 126 |  | Potrubí kovové z pozinkovaného plechu sk.I, čtyřhranné, lištové spoje,standartní provedení, třída těsnosti B dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 100°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa , Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím., v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 4.15 | koncová trouba 150 x 200 mm dl. 1970 mm s nástavcem pro výústku-odlučovač tuku 280x140 mm, dl.80 mm potřebnou délku nástavce upravit na místě, čelo zaslepit, viz výkres | 1 ks |
|  | 4.16 | průběžná trouba 150 x 200 mm dl. 1970 mm s nástavcem pro výústku-odlučovač tuku 280x140 mm, dl.80 mm potřebnou délku nástavce upravit na místě, viz výkres | 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 126 | 4.17 | přechod pravoúhlý , vstup 150 x 200 mm, výstup 200x200 mm dl.300 mm | 1 ks |
|  | 4.18 | průběžná trouba 200 x 200 mm dl. 1970 mm s nástavcem pro výústku-odlučovač tuku 280x140 mm, dl.80 mm potřebnou délku nástavce upravit na místě, viz výkres | 1 ks |
|  | 4.19 | průběžná trouba 200 x 200 mm dl. 970 mm s nástavcem pro výústku-odlučovač tuku 280x140 mm, dl.80 mm, volná příruba, potřebnou délku nástavce upravit na místě, viz výkres | 1 ks |
|  | 4.20 | přechodový oblouk 90°, vstup 200 x 200 mm,výstup 500 x 200 mm, r=150 mm s odvodem kondenzátu (1 ks s odvodem kondenzátu) | 2 ks |
|  | 4.21 | trouba 500 x 200 mm, dl. 250 mm | 1 ks |
|  | 4.22 | trouba 500 x 200 mm, dl. 250 mm, volná příruba | 2 ks |
|  | 4.23 | přechodový oblouk 90°, vstup 500 x 200 mm,výstup 355 x 200 mm, r=150 mm | 1 ks |
|  | 4.24 | přechod pravoúhlý , vstup 355 x 200 mm, výstup 355x225 mm dl. 300 mm | 1 ks |
|  | 4.26 | přechod pravoúhlý , vstup 355 x 225 mm, výstup 500x200 mm dl. 300 mm | 1 ks |
|  | 4.28 | přechodový oblouk 90°, vstup 200 x 200 mm,výstup 250 x 200 mm, r=150 mm | 1 ks |
|  | 4.29 | trouba 200 x 250 mm, dl. 1970 mm | 1 ks |
|  | 4.30 | trouba 200 x 250 mm, dl. 2470 mm, volná příruba | 1 ks |
|  | 4.31 | Výfuková hlavice čtyřhranná z pozinkovaného plechu připojovací rozměr 200x250 mm, výška hlavice 330 mm. /rozšíření hlavice 450x500 mm/ připoj.hrdlo 200x250 mm výška 150 mm. (ztrátový součinitel /odpor/ 1,2) max.tlaková ztráta 15 Pa Hlavice sestává z pláště, vložky připojovacího hrdla, Plášť ve tvaru komolého jehlanu je spojen s hrdlem šrouby s distančními podložkami, které vytvářejí kolem hrdla štěrbinu pro odtok dešťové vody. Uvnitř pláště je přišroubovaná vložka s odtokovou trubkou. Spojovací a připojovací příruby jsou lištové. Svým provedením hlavice zabraňuje vnikání dešťové vody do svislého výfukového potrubí. | 1 ks |
| 127 |  | Kompletní montáž bytového kuchyňského odsavače par včetně montážního materiálu |  |
| 128 | 4.35 | Odsavač kuchyňských par (digestoř) s ventilátorem a odtahem do potrubí mimo místnost, montáž pod skříňku. Digestoř určená pro odsávání par a zplodin vznikajících při vaření v malých kuchyních. Skříň digestoře je z ocelového nerezového plechu se sklopným čelním skleněným nástavcem Skříň je určená k montáži na stěnu. Sací mřížka je vybavena 2 ks kovových tukových filtrů. Digestoř je vybavena osvětlením -žárovkové 1x 40W. Regulace otáček (výkonu) – 3 rychlostní se provádí tlačítky umístěnými na skříni digestoře. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Světelná signalizace provozu odsavače. Max.provozní teplota okolí 40°C. Technické parametry: Odtah prům. 100 mm do potrubí, horní, na vrchní straně skříně digestoře. Výkon odsavače 140 až 320 m3/h, hlučnost 53 dB(A) Napětí 230 V/50Hz, příkon 40 až 120 W, krytí motoru IP 44, připojení pod omítku kabelem. Rozměry šxhxv 600x500x140 mm Součástí digestoře musí být těsná ZPĚTNÁ KLAPKA prům. 100 mm 1 ks Typový nerezový zákryt potrubí dl. 1,5 m 1 ks | 1 ks |
| 129 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického kruhového SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 130 |  | Potrubí kovové kruhové SPIRO pozinkovaného plechu, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 80°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím, v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 4.36 | přechod osový prům. D1=100 mm, D2=125 mm, dl. 100 mm | 1 ks |
|  | 4.37 | trouba prům. 125 mm | 1 m |
|  | 4.38 | oblouk 90° prům. 125 mm, R=100 mm | 1 ks |
|  | 4.40 | výfukový kus s ochrannou mřížkou prům. 125 mm | 1 ks |
| 131 |  | Neobsazeno |  |
| 132 |  | Neobsazeno |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zařízení „5“ Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2.NP, sanitace a samostatných WC, úklidových komor. |  |
| 133 |  | Kompletní montáž malého potrubního diagonálního ventilátoru prům.100 mm včetně montážního materiálu |  |
| 134 | 5.01 | Malý potrubní zvukově izolovaný diagonální ventilátor pro provoz ve vnitřním základním prostředí s okolní teplotou od 0°C do +40°C, pro dopravu čistého vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Ventilátor je určen k montáži do kruhového potrubí. Provozní teplota -20°C až +40°C. Skříň ventilátoru je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu, skládá se z montážní konzole pro montáž na zeď nebo do stropu, hlukového absorbéru a motoru. Konstrukce umožňuje snadnou demontáž motorové části, která je připevněna pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla jsou s gumovým těsněním. Motor ventilátoru je asynchronní s kotvou nakrátko. Motor má jedno vinutí a není ho možno regulovat. Motory je vybaven tepelnou pojistkou proti přehřátí, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. El.krytí je IP 44. Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru a je otočená o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Technické parametry - Ventilátor-provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut, jednootáčkový Napětí 230V/50Hz, příkon 24 W, proud 0,11 A, otáčky 2200 1/min, Množství odvodního vzduchu 80 m3/h, statický tlak 95 Pa, krytí IP 44, hmotnost 5,4 kg. Připojovací průměr 100 mm (Spiro), vnější průměr ventilátoru 204 mm, průměr se svorkovnicí 252 mm, délka 575 mm, +spojovací tlumící manžety prům 100 mm pro napojení Spiro potrubí. (2 ks) na jeden ventilátor Akustické parametry ventilátoru: Hladina akustického výkonu LwA (dBA) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sání 25 35 42 51 55 47 40 34 výtlak 26 35 39 51 49 42 38 31 do okolí 25 31 36 38 38 34 27 22 Akustický tlak do okolí ve vzdálenosti 3m , ve volném poli, s připojeným potrubím na straně sání i výtlaku 23 DB(A). | 2 ks |
| 135 |  | Kompletní montáž malého potrubního diagonálního ventilátoru prům.160 mm včetně montážního materiálu |  |
| 136 | 5.02 | Malý potrubní dzvukově izolovaný diagonální ventilátor pro provoz ve vnitřním základním prostředí s okolní teplotou od 0°C do +40°C, pro dopravu čistého vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Ventilátor je určen k montáži do kruhového potrubí. Provozní teplota -20°C až +40°C. Skříň ventilátoru je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu, skládá se z montážní konzole pro montáž na zeď nebo do stropu, hlukového absorbéru a motoru. Konstrukce umožňuje snadnou demontáž motorové části, která je připevněna pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla jsou s gumovým těsněním. Motor ventilátoru je asynchronní s kotvou nakrátko. Motor má jedno vinutí a není ho možno regulovat. Motory je vybaven tepelnou pojistkou proti přehřátí, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. El.krytí je IP 44. Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru a je otočená o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Ventilátory-provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut, jednootáčkový. Technické parametry - Napětí 230V/50Hz, příkon 50 W, proud 0,22 A, otáčky 2500 1/min, a) množství odvodního vzduchu 150 m3/h, statický tlak 200 Pa, b) množství odvodního vzduchu 200 m3/h, statický tlak 200 Pa, c) množství odvodního vzduchu 350 m3/h, statický tlak 150 Pa, d) množství odvodního vzduchu 400 m3/h, statický tlak 170 Pa, | 6 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 136 |  | krytí IP 44, hmotnost 6 kg, připojovací průměr 160 mm (Spiro), vnější průměr ventilátoru 221 mm, průměr se svorkovnicí 274 mm, délka 484 mm,spojovací tlumící manžety prům 160 mm pro napojení Spiro potrubí (2 ks) na jeden ventilátor. Hladina akustického výkonu LwA (dBA) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sání 24 33 49 57 53 52 46 40 výtlak 30 33 50 57 56 48 42 36 do okolí 12 19 40 38 33 31 18 11 Akustický tlak do okolí ve vzdálenosti 3m , ve volném poli, s připojeným potrubím na straně sání i výtlaku 22 DB(A). |  |
| 137 |  | Kompletní montáž malého nástěnného radiálního ventilátoru prům. 100 mm včetně montážního materiálu |  |
| 138 | 5.05 | Malý nástěnný axiální ventilátor pro provoz ve vnitřním základním prostředí s okolní teplotou od 0°C do +40°C, pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnost, výparů chemikálií a dalších znečištění. Skříň ventilátoru je vyrobena z nárazuvzdorného plastu bílé barvy. Plast je mechanicky odolný, barevně stálý a snadno čistitelný. Skříň je v provedení pro montáž na stěnu se zadním výstupem prům. 98 mm. Oběžné kolo ventilátoru je axiální a je vyrobeno z nárazuvzdorného plastu. Motor ventilátoru je asynchronní, je vybaven ochranou proti přetížení. Je vybaven kuličkovými ložisky s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Připojovací svorkovnice je umístěna pod přední sací mřížkou ventilátoru, připojení kabelem pod omítkou. Provedení ventilátoru: nástěnná montáž základní provedení se zpětnou klapkou, bez regulace otáček, je vybaven doběhem 1 až 30 min. Krytí IP 45. Technické parametry: Napětí 230V/50Hz, výkon 8 W, množství odvodního vzduchu 30 m3/h, statický tlak 35 Pa, hluk akustický tlak LPA 26,5 dB(A) ve vzdálenosti 3 m na straně sání, hmotnost 0,57 kg, připojovací hrdlo 99 mm. Rozměry šxvxh 158x158x25 mm(přední maska) celková hloubka s nátrubkem 110 mm | 1 ks |
| 139 |  | Kompletní montáž malého nástěnného radiálního ventilátoru prům. 150 mm včetně montážního materiálu |  |
| 140 | 5.07 | Malý nástěnný axiální ventilátor pro provoz ve vnitřním základním prostředí s okolní teplotou od 0°C do +40°C, pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnost, výparů chemikálií a dalších znečištění. Skříň ventilátoru je vyrobena z nárazuvzdorného plastu bílé barvy. Plast je mechanicky odolný, barevně stálý a snadno čistitelný. Skříň je v provedení pro montáž na stěnu se zadním výstupem prům. 148 mm. Oběžné kolo ventilátoru je axiální a je vyrobeno z nárazuvzdorného plastu. Motor ventilátoru je asynchronní, je vybaven ochranou proti přetížení. Je vybaven kuličkovými ložisky s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Připojovací svorkovnice je umístěna pod přední sací mřížkou ventilátoru, připojení kabelem pod omítkou. Provedení ventilátoru: nástěnná montáž základní provedení se zpětnou klapkou, bez regulace otáček, je vybaven doběhem 1 až 30 min. Krytí IP 45. Technické parametry: Napětí 230V/50Hz, výkon 29 W, množství odvodního vzduchu 150 m3/h, statický tlak 45 Pa, hluk-akustický tlak LPA 32 dB(A) ve vzdálenosti 3 m na straně sání, hmotnost 1,25 kg, připojovací hrdlo 147 mm. Rozměry šxvxh 214x214x35 mm(přední maska) celková hloubka s nátrubkem 149 mm | 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 141 |  | Kompletní montáž potrubního kruhového tlumiče hluku prům. 125 mm dl. 600 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |
| 142 | 5.10 | Kruhový tlumič s nátrubky pro připojení potrubí Spiro, připojovací prům. 125 mm, aktivní délka tlumiče délka 600 mm, stavební délka tlumiče 720 mm. Vnější průměr tlumiče 224 mm, požadovaný průtok 150 m3/hod.,požadovaná max. tlaková ztráta tlumiče do 5 Pa. Hmotnost tlumiče 4 kg Konstrukčně je tlumič řešen dvěma soustřednými válci s výplní protihlukovou izolací Plášť tlumiče(vnější plášť) je vyroben z galvanizovaného hladkého plechu Vnitřní plášť tlumiče je perforovaný, vložená absorpční výplň(minerální vlákna) tloušťky cca 50 mm Pro vyšší těsnost spoje tlumiče s potrubím jsou nástavce na obou koncích opatřeny drážkou s gumovým těsněním tvaru T. Provozní teplota od -30°C do +60°C, vnitřní provedení, max.rychlost vzduchu 10 m/s Požadovaný útlum hluku (frekvence/útlum) 125 Hz/ 2dB, 250Hz/9dB, 500Hz/15dB, 1kHz/21dB, 2kHz/24dB, 4kHz/18dB, 8kHz/9dB | 4 ks |
| 143 |  | Kompletní montáž potrubního kruhového tlumiče hluku prům. 160 mm dl. 600 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |
| 144 | 5.11 | Kruhový tlumič s nátrubky pro připojení potrubí Spiro, připojovací prům. 160 mm, aktivní délka tlumiče délka 600 mm, stavební délka tlumiče 720 mm. Vnější průměr tlumiče 260 mm, požadovaný průtok 200 m3/hod.,požadovaná max. tlaková ztráta tlumiče do 5 Pa. Hmotnost tlumiče 4 kg Konstrukčně je tlumič řešen dvěma soustřednými válci s výplní protihlukovou izolací Plášť tlumiče(vnější plášť) je vyroben z galvanizovaného hladkého plechu. Vnitřní plášť tlumiče je perforovaný, vložená absorpční výplň(minerální vlákna) tloušťky cca 50 mm Pro vyšší těsnost spoje tlumiče s potrubím jsou nástavce na obou koncích opatřeny drážkou s gumovým těsněním tvaru T. Provozní teplota od -30°C do +60°C, vnitřní provedení, max.rychlost vzduchu 10 m/s Požadovaný útlum hluku (frekvence/útlum) 125 Hz/ 3dB, 250Hz/7dB, 500Hz/10dB, 1kHz/16dB, 2kHz/19dB, 4kHz/16dB, 8kHz/3dB | 4 ks |
| 145 |  | Kompletní montáž potrubního kruhového tlumiče hluku prům. 200 mm dl. 600 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |
| 146 | 5.12 | Kruhový tlumič s nátrubky pro připojení potrubí Spiro, připojovací prům. 200 mm, aktivní délka tlumiče délka 600 mm, stavební délka tlumiče 720 mm. Vnější průměr tlumiče 315 mm, požadovaný průtok 350/400 m3/hod.,požadovaná max. tlaková ztráta tlumiče do 4 Pa. Hmotnost tlumiče 5 kg Konstrukčně je tlumič řešen dvěma soustřednými válci s výplní protihlukovou izolací Plášť tlumiče(vnější plášť) je vyroben z galvanizovaného hladkého plechu. Vnitřní plášť tlumiče je perforovaný, vložená absorpční výplň(minerální vlákna) tloušťky cca 50 mm Pro vyšší těsnost spoje tlumiče s potrubím jsou nástavce na obou koncích opatřeny drážkou s gumovým těsněním tvaru T. Provozní teplota od -30°C do +60°C, vnitřní provedení, max.rychlost vzduchu 10 m/s Požadovaný útlum hluku (frekvence/útlum) 125 Hz/ 3dB, 250Hz/6dB, 500Hz/11dB, 1kHz/17dB, 2kHz/15dB, 4kHz/12dB, 8kHz/8dB | 5 ks |
| 147 |  | Kompletní montáž potrubního kruhového tlumiče hluku prům. 100 mm dl. 900 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |
| 148 | 5.14 | Kruhový tlumič s nátrubky pro připojení potrubí Spiro, připojovací prům. 100 mm, aktivní délka tlumiče délka 900 mm, stavební délka tlumiče 1020 mm. Vnější průměr tlumiče 200 mm, požadovaný průtok 80 m3/hod.,požadovaná max. tlaková ztráta tlumiče do 6 Pa. Hmotnost tlumiče 5 kg | 4 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 148 | 5.14 | Konstrukčně je tlumič řešen dvěma soustřednými válci s výplní protihlukovou izolací Plášť tlumiče(vnější plášť) je vyroben z galvanizovaného hladkého plechu. Vnitřní plášť tlumiče je perforovaný, vložená absorpční výplň(minerální vlákna) tloušťky cca 50 mm Pro vyšší těsnost spoje tlumiče s potrubím jsou nástavce na obou koncích opatřeny drážkou s gumovým těsněním tvaru T. Provozní teplota od -30°C do +60°C, vnitřní provedení, max.rychlost vzduchu 10 m/s Požadovaný útlum hluku (frekvence/útlum) 125 Hz/ 2dB, 250Hz/15dB, 500Hz/30dB, 1kHz/29dB, 2kHz/29dB, 4kHz/20dB, 8kHz/7dB | 1 ks |
| 149 |  | Kompletní montáž potrubního kruhového tlumiče hluku prům. 125 mm dl. 900 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |
| 150 | 5.15 | Kruhový tlumič s nátrubky pro připojení potrubí Spiro, připojovací prům. 125 mm, aktivní délka tlumiče délka 900 mm, stavební délka tlumiče 1020 mm. Vnější průměr tlumiče 224 mm, požadovaný průtok 150m3/hod.,požadovaná max. tlaková ztráta tlumiče do 5 Pa. Hmotnost tlumiče 5 kg Konstrukčně je tlumič řešen dvěma soustřednými válci s výplní protihlukovou izolací Plášť tlumiče(vnější plášť) je vyroben z galvanizovaného hladkého plechu. Vnitřní plášť tlumiče je perforovaný, vložená absorpční výplň(minerální vlákna) tloušťky cca 50 mm Pro vyšší těsnost spoje tlumiče s potrubím jsou nástavce na obou koncích opatřeny drážkou s gumovým těsněním tvaru T. Provozní teplota od -30°C do +60°C, vnitřní provedení, max.rychlost vzduchu 10 m/s Požadovaný útlum hluku (frekvence/útlum) 125 Hz/ 2dB, 250Hz/12dB, 500Hz/22dB, 1kHz/25dB, 2kHz/27dB, 4kHz/21dB, 8kHz/8dB | 2 ks |
| 151 |  | Kompletní montáž potrubního kruhového tlumiče hluku prům. 160 mm dl. 900 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |
| 152 | 5.16 | Kruhový tlumič s nátrubky pro připojení potrubí Spiro, připojovací prům. 160 mm, aktivní délka tlumiče délka 900 mm, stavební délka tlumiče 1020 mm. Vnější průměr tlumiče 260 mm, požadovaný průtok 200 m3/hod.,požadovaná max. tlaková ztráta tlumiče do 5 Pa. Hmotnost tlumiče 6 kg Konstrukčně je tlumič řešen dvěma soustřednými válci s výplní protihlukovou izolací Plášť tlumiče(vnější plášť) je vyroben z galvanizovaného hladkého plechu. Vnitřní plášť tlumiče je perforovaný, vložená absorpční výplň(minerální vlákna) tloušťky cca 50 mm Pro vyšší těsnost spoje tlumiče s potrubím jsou nástavce na obou koncích opatřeny drážkou s gumovým těsněním tvaru T. Provozní teplota od -30°C do +60°C, vnitřní provedení, max.rychlost vzduchu 10 m/s Požadovaný útlum hluku (frekvence/útlum) 125 Hz/ 2dB, 250Hz/10dB, 500Hz/18dB, 1kHz/28dB, 2kHz/31dB, 4kHz/22dB, 8kHz/3dB | 1 ks |
| 153 |  | Kompletní montáž potrubního kruhového tlumiče hluku prům. 200 mm dl. 900 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |
| 154 | 5.17 | Kruhový tlumič s nátrubky pro připojení potrubí Spiro, připojovací prům. 200 mm, aktivní délka tlumiče délka 900 mm, stavební délka tlumiče 1020 mm. Vnější průměr tlumiče 315 mm, požadovaný průtok 350/400 m3/hod.,požadovaná max. tlaková ztráta tlumiče do 5 Pa. Hmotnost tlumiče 8 kg Konstrukčně je tlumič řešen dvěma soustřednými válci s výplní protihlukovou izolací Plášť tlumiče(vnější plášť) je vyroben z galvanizovaného hladkého plechu. Vnitřní plášť tlumiče je perforovaný, vložená absorpční výplň(minerální vlákna) tloušťky cca 50 mm Pro vyšší těsnost spoje tlumiče s potrubím jsou nástavce na obou koncích opatřeny drážkou s gumovým těsněním tvaru T. Provozní teplota od -30°C do +60°C, vnitřní provedení, max.rychlost vzduchu 10 m/s Požadovaný útlum hluku (frekvence/útlum) 125 Hz/ 4dB, 250Hz/9dB, 500Hz/16dB, 1kHz/23dB, 2kHz/28dB, 4kHz/19dB, 8kHz/10dB | 3 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 |  | Kompletní montáž kovového odvodního talířového ventilu prům. 80 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 156 | 5.20 | Kovový odvodní talířový ventil velikost 80 mm včetně pouzdra ventilu, prům. disku 116 mm, prům.připojovací potrubí 80(78) mm, hmotnost 0,150 kg Při průtoku vzduchu 30 m3/h, tlaková ztráta 20 Pa Talířový ventil je koncový vzduchotechnický element určený pro přívod vzduchu. Plynulá regulace množství odváděného vzduchu se provádí otáčením talíře ventilu. Nastavená poloha „s“ se po vyjmutí tělesa ventilu z pouzdra zajistí pojistnou maticí a ventil se opět nasadí do pouzdra Ventil je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3. Těleso ventilu a talíře jsou vyrobeny z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010, pouzdro ventilu je vyrobeno z pozinkovaného plechu. | 2 ks |
| 157 |  | Kompletní montáž kovového odvodního talířového ventilu prům. 100 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 158 | 5.21 | Kovový odvodní talířový ventil velikost 100 mm včetně pouzdra ventilu, prům. disku 138 mm, prům.připojovací potrubí 100(98) mm, hmotnost 0,170 kg Při průtoku vzduchu 50 m3/h, tlaková ztráta 20 Pa Talířový ventil je koncový vzduchotechnický element určený pro přívod vzduchu. Plynulá regulace množství odváděného vzduchu se provádí otáčením talíře ventilu. Nastavená poloha „s“ se po vyjmutí tělesa ventilu z pouzdra zajistí pojistnou maticí a ventil se opět nasadí do pouzdra Ventil je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3. Těleso ventilu a talíře jsou vyrobeny z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010, pouzdro ventilu je vyrobeno z pozinkovaného plechu. | 5 ks |
| 159 |  | Kompletní montáž kovového odvodního talířového ventilu prům. 125 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 160 | 5.22 | Kovový odvodní talířový ventil velikost 125 mm včetně pouzdra ventilu, prům. disku 164 mm, prům.připojovací potrubí 125(123) mm, hmotnost 0,230 kg Při průtoku vzduchu 100 m3/h, tlaková ztráta 20 Pa Talířový ventil je koncový vzduchotechnický element určený pro přívod vzduchu. Plynulá regulace množství odváděného vzduchu se provádí otáčením talíře ventilu. Nastavená poloha „s“ se po vyjmutí tělesa ventilu z pouzdra zajistí pojistnou maticí a ventil se opět nasadí do pouzdra Ventil je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3. Těleso ventilu a talíře jsou vyrobeny z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010, pouzdro ventilu je vyrobeno z pozinkovaného plechu. | 15 ks |
| 161 |  | Kompletní montáž regulační klapky kruhové prům.100, 125,140, 160, 200 mm (Spiro) včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 162 |  | Technický popis: Klapky sestávají z tělesa, listu a ovládacího mechanizmu. Slouží k regulaci průtoku vzduchu v potrubí škrcením průřezu. Klapka není vzduchotěsné. Klapky jsou určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle ČSN EN 1127-1 a prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3. Vzduch proudící klapkou nesmí obsahovat pevné, vláknité, lepivé nebo agresivní částice a jeho teplota musí být v rozsahu -20 až +40 °C. Těleso klapky i list jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, čepy listu jsou ocelové pozinkované. Klapka je dodávána bez další povrchové úpravy. |  |
| 162a | 5.25 | Regulační klapka do kruhového potrubí prům. 100 mm, délka 240 mm, připojení- Spiro, průtočná (efektivní) plocha pro plně otevřenou klapku Sef =0,0074m2 , klapka s pákou pro ruční ovládání. Hmotnost 1,0 kg | 2 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 162b | 5.26 | Regulační klapka do kruhového potrubí prům. 125 mm, délka 240 mm, připojení- Spiro, průtočná (efektivní) plocha pro plně otevřenou klapku Sef =0,0117m2 , klapka s pákou pro ruční ovládání. Hmotnost 1,2 kg | 2 ks |
| 162c | 5.27 | Regulační klapka do kruhového potrubí prům. 140 mm, délka 300 mm, připojení- Spiro, průtočná (efektivní) plocha pro plně otevřenou klapku Sef =0,0147m2 , klapka s pákou pro ruční ovládání. Hmotnost 1,35 kg | 1 ks |
| 162d | 5.28 | Regulační klapka do kruhového potrubí prům. 160 mm, délka 300 mm, připojení- Spiro, průtočná (efektivní) plocha pro plně otevřenou klapku Sef =0,0194m2 , klapka s pákou pro ruční ovládání. Hmotnost 1,80 kg | 1 ks |
| 162e | 5.29 | Regulační klapka do kruhového potrubí prům. 200 mm, délka 300 mm, připojení- Spiro, průtočná (efektivní) plocha pro plně otevřenou klapku Sef =0,305m2 , klapka s pákou pro ruční ovládání. Hmotnost 2,3 kg | 3 ks |
| 163 |  | Kompletní montáž zpětné pružinové vzduchotech.klapky kruhové prům.100,125, 160, 200 mm (Spiro) včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 164 |  | Zpětná klapka do kruhového potrubí(napojení Spiro) k zamezení zpětného proudění vzduchu. Plášť klapky je vyroben z pozinkovaného plechu, listy klapky jsou hliníkové, hřídel a pružinka z nerezové oceli. Těsnost klapky zajišťuje vnitřní gumové těsnění. Klapku osadit do horizontálního potrubí, osa hřídele musí být ve vertikální poloze. Klapka je dodávána bez další povrchové úpravy.tlaková ztráta prům. 80 až 125 mm do 10Pa, prům 160 až 200 mm do 5 Pa |  |
| 164a | 5.30 | Zpětná potrubní klapka prům. 100 mm těsná pro napojení potrubí Spiro | 2 ks |
| 164b | 5.31 | Zpětná potrubní klapka prům. 125 mm těsná pro napojení potrubí Spiro | 2 ks |
| 164c | 5.32 | Zpětná potrubní klapka prům. 160 mm těsná pro napojení potrubí Spiro | 1 ks |
| 164d | 5.33 | Zpětná potrubní klapka prům. 200 mm těsná pro napojení potrubí Spiro | 3 ks |
| 165 |  | Kompletní montáž přetlakové samočinné klapky kruhové prům.100, 160 mm (Spiro) včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 166 |  | Přetlaková samočinná žaluzie, která při odstavení provozu ventilátoru zamezí zpětnému proudění vzduchu potrubím, samovolnému proudění vzduchu v potrubí, vniknutí deště, prachu a hmyzu. Otevření klapky na základě přetlaku v potrubí. Veškeré části žaluzie (rámeček, listy klapky) jsou vyrobeny z hliníku, součást dodávky je upevňovací rámeček. Žaluzie je určena pro teploty od –30°C do +70°C. Lamely jsou volně otočné v otvorech ve svislých stranách rámu. Mají aerodynamicky tvarovaný profil, díky kterému žaluzie vykazuje nízkou tlakovou ztrátu a hlučnost. Žaluzie je určena pro provoz ve venkovním prostředí, pro dopravu vzduchu bez hrubého mechanického znečištění, mastnot výparů chemikálií atd. |  |
| 166a | 5.35 | Technické parametry: Připojovací hrdlo 98 mm (pro připojení potrubí prům. 100 mm), rozměry šxvxh 150x150 mm, průtok vzduchu 80 m3/hod. tlaková ztráta 10 Pa | 2 ks |
| 166b | 5.37 | Technické parametry: Připojovací hrdlo 150 mm (pro připojení potrubí prům. 150 mm), rozměry šxvxh 200x200 mm,průtok vzduchu 150 m3/hod. tlaková ztráta 10 Pa, | 1 ks |
| 167 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického kruhového SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 168 |  | Potrubí kovové kruhové SPIRO pozinkovaného plechu, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 80°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím, v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 5.40 | trouba prům. 100 mm | 10 m |
|  | 5.41 | trouba prům. 125 mm | 10,5 m |
|  | 5.42 | trouba prům. 140 mm | 21,2 m |
|  | 5.42a | trouba prům. 150 mm | 0,6 m |
|  | 5.43 | trouba prům. 160 mm | 6,4 m |
|  | 5.44 | trouba prům. 200 mm | 2,4 m |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 168 |  | Potrubí kovové kruhové SPIRO pozinkovaného plechu, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 80°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím, v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 5.45 | přechod osový prům. D1=80 mm, D2=100 mm, dl. 100 mm | 2 ks |
|  | 5.46 | přechod osový prům. D1=125 mm, D2=140 mm, dl. 100 mm | 4 ks |
|  | 5.48 | přechod osový prům. D1=125 mm, D2=160 mm, dl. 150 mm | 7 ks |
|  | 5.49 | přechod osový prům. D1=160 mm, D2=200 mm, dl. 150 mm | 6 ks |
|  | 5.50 | přechod pravoúhlý prům. D1=140 mm, D2=200 mm, dl. 150 mm | 4 ks |
|  | 5.51 | přechod pravoúhlý prům. D1=160 mm, D2=200 mm, dl. 150 mm | 2 ks |
|  | 5.54 | oblouk 90° prům. 100 mm, R=100 mm | 7 ks |
|  | 5.55 | oblouk 90° prům. 125 mm, R=100 mm | 8 ks |
|  | 5.56 | oblouk 90° prům. 140 mm, R=100 mm | 4 ks |
|  | 5.57 | oblouk 90° prům. 160 mm, R=100 mm | 4 ks |
|  | 5.58 | oblouk 90° prům. 200 mm, R=100 mm | 9 ks |
|  | 5.59 | oblouk 15° prům. 160 mm, R=100 mm | 3 ks |
|  | 5.60 | odbočka jednoduchá 90° přímý směr prům. 100 mm, odbočka prům.100 mm | 2 ks |
|  | 5.61 | odbočka jednoduchá 90° přímý směr prům. 125 mm, odbočka prům.100 mm | 2 ks |
|  | 5.62 | odbočka jednoduchá 90° přímý směr prům. 140 mm, odbočka prům.100 mm | 1 ks |
|  | 5.63 | odbočka jednoduchá 90° přímý směr prům. 140 mm, odbočka prům.125 mm | 1 ks |
|  | 5.64 | odbočka jednoduchá 90° přímý směr prům. 160 mm, odbočka prům.125 mm | 3 ks |
|  | 5.65 | odbočka jednoduchá 90° přímý směr prům. 200 mm, odbočka prům.200 mm | 3 ks |
|  | 5.66 | odbočka jednoduchá 45° přímý směr prům. 140 mm, odbočka prům.125 mm | 2 ks |
|  | 5.67 | odbočka jednoduchá 90° osadit jako T kus, přímý směr prům. 125 mm-dl.215 mm, jedno hrdlo s nástavcem odvodu kondenzátu a sifónem, odbočka prům.125 mm odvod kondenzátu bude ze sifónu napojen na kanalizaci | 1 ks |
|  | 5.68 | odbočka jednoduchá 90° osadit jako T kus, přímý směr prům. 160 mm-dl.260 mm, jedno hrdlo s nástavcem odvodu kondenzátu a sifónem, odbočka prům.160 mm odvod kondenzátu bude ze sifónu napojen na kanalizaci | 1 ks |
|  | 5.70 | Výfuková hlavice (válcového tvaru) prům. 125 mm se skládá z pláště, vložky a hrdla. Plášť válcového tvaru je spojen s hrdlem. Uvnitř pláště je upevněna stříška kryjící otvor před dešťovou vodou. Hlavice zaručuje že do vzduchotechnického potrubí nezatéká voda. Celá výfuková hlavice je z pozinkovaného plechu, bez povrchové úpravy. Hlavice je dodána s nátrubkem Spiro prům. 125 mm , výška hlavice cca 150 mm, průměr 290 mm. | 2 ks |
|  | 5.71 | Výfuková hlavice (válcového tvaru) prům. 160 mm se skládá z pláště, vložky a hrdla. Plášť válcového tvaru je spojen s hrdlem. Uvnitř pláště je upevněna stříška kryjící otvor před dešťovou vodou. Hlavice zaručuje že do vzduchotechnického potrubí nezatéká voda. Celá výfuková hlavice je z pozinkovaného plechu, bez povrchové úpravy. Hlavice je dodána s nátrubkem Spiro prům. 160 mm , výška hlavice cca 150 mm, průměr 330 mm. | 1 ks |
|  | 5.72 | Výfuková hlavice (válcového tvaru) prům. 200 mm se skládá z pláště, vložky a hrdla. Plášť válcového tvaru je spojen s hrdlem. Uvnitř pláště je upevněna stříška kryjící otvor před dešťovou vodou. Hlavice zaručuje že do vzduchotechnického potrubí nezatéká voda. Celá výfuková hlavice je z pozinkovaného plechu, bez povrchové úpravy. Hlavice je dodána s nátrubkem Spiro prům. 200 mm , výška hlavice cca 200 mm, průměr 370 mm. | 3 ks |
| 169 |  | Kompletní montáž vzduchotechnické ohebné hadice (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 170 |  | Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená hygienická hliníková hadice s kostrou z ocelového drátui, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého hliníkového laminátu. Princip působení hadice na mikroorganismy: Atomy stříbra na vnitřním povrchu rozkládají vodní páry na volné radikály, které ničí choroboplodné zárodky. Jelikož se jedná o katalitický proces hubení bakterií, nemohou si mikroorganismy vytvářet imunitu. Provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 0°C až +200°C, přetlak max+3000Pa, barva přírodní hliník |  |
|  | 5.75 | hygienická ohebná hadice prům.82 mm | 2,5 m |
|  | 5.76 | hygienická ohebná hadice prům.102 mm | 2,5 m |
|  | 5.77 | hygienická ohebná hadice prům.127 mm | 14,7 m |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 171 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu sk.I (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 172 |  | Potrubí kovové z pozinkovaného plechu sk.I, kruhové, přírubové spoje,standartní provedení, třída těsnosti B dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 100°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím., v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 5.80 | trouba prům.125 mm, dl. 1700 mm, jedno hrdlo příruba, druhé hrdlo napojení spiro | 1 ks |
|  | 5.81 | trouba prům.125 mm, dl. 2900 mm, jedno hrdlo příruba, druhé hrdlo napojení spiro | 2 ks |
|  | 5.82 | trouba prům.160 mm, dl. 2800 mm, jedno hrdlo příruba, druhé hrdlo napojení spiro | 2 ks |
|  | 5.83 | trouba prům.200 mm, dl. 2000 mm, jedno hrdlo příruba, druhé hrdlo napojení spiro | 1 ks |
|  | 5.84 | trouba prům.200 mm, dl. 2500 mm, jedno hrdlo příruba, druhé hrdlo napojení spiro | 1 ks |
|  | 5.85 | trouba prům.200 mm, dl. 1800 mm, jedno hrdlo příruba, druhé hrdlo napojení spiro | 1 ks |
|  | 5.87 | odbočka jednoduchá 90° osadit jako T kus, přímý směr prům. 125 mm-dl.215 mm, jedno hrdlo s nástavcem odvodu kondenzátu a sifónem, druhé hrdlo příruba, odbočka prům.125 mm-napojení spiro, odvod kondenzátu bude ze sifónu napojen na kanalizaci | 1 ks |
|  | 5.89 | odbočka jednoduchá 90° osadit jako T kus, přímý směr prům. 200 mm-dl.330 mm, jedno hrdlo s nástavcem odvodu kondenzátu a sifónem, druhé hrdlo příruba, odbočka prům.200 mm-napojení spiro, odvod kondenzátu bude ze sifónu napojen na kanalizaci | 3 ks |
| 173 |  | Neobsazeno |  |
| 174 |  | Neobsazeno |  |
|  |  | Zařízení „6“ Chlazení pokojů č. 210, 212 a jídelny |  |
| 175 |  | Kompletní montáž multisplitové venkovní jednotky a dvou vnitřních jednotek, propojovacího potrubí kapalina/plyn, včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 176 176a 176c | 6.01 6.03 | Multi-split systém pro chlazení skládající se z jedné společné kompaktní venkovní jednotky, na kterou jsou připojeny dvě vnitřní jednotky. Multi-split plně využívá invertorové technologie s plynulým řízením výkonu. Instalace je usnadněná potřebou jediného elektro přívodu pouze k venkovní jednotce. Multi-split obsahuje výkonný, stejnosměrný, frekvenčně řízený kompresor. Venkovní a vnitřní jednotky musí být vzájemně kompatibilní a musí umožňovat plynulou regulaci chladícího výkonu. Venkovní multisplitová jednotka s invertorem pro dvě vnitřní jednotky. Funkcí invertoru je zajistit plynulou regulaci okamžitého výkonu kompresoru. Typ kompresoru dvojrotační vačkový, elektronická regulace. Venkovní jednotka v provedení tepelného čerpadla, v uvedené aplikaci bude využito pouze chlazení. Chladící výkon(jmenovitý) 4,0 kW, elektro příkon 1,08 kW, EER 3,7 W/W, SEER 5,83 W/W, energetická třída-chlazení A+, topný výkon(jmenovitý) 4,4 kW, elektro příkon 1,01 kW, COP 4,35 W/W, SCOP 3,84 W/W, energetická třída-topení A, chladivo R 410A, vzduchový výkon 1812 m3/hod., hladina akustického tlaku pro chlazení 46 dB(A) ve vzdálenosti cca 1,0 m od venkovní jednotky, hladina akustického výkonu pro chlazení 59 dB(A), provozní podmínky pro chlazení(venkovní teploty) 5 až 43°C, rozměry (v x šx hl) 550 x 780 x 290 mm, hmotnost 36 kg. Jednotka předplněna do vzdálenosti potrubí 20 m. Množství chladiva pro doplnění při vzd. nad 20 m 20 g/m. Elektro: 230V/50 hz, jištění fází+(A) 1f 10A-B, hlavní přívod do venkovní jednotky, přívodní kabel CYKY 3C x 2,5 mm2, přívod od venkovní jednotky ke každé vnitřní jednotce kabel CYKY 5C x 1,5 mm2 Montážní venkovní konzole pro osazení na fasádu-prodloužené provedení –1dvojice Propojovací potrubí mezi venkovní a vnitřními jednotkami. Potrubní část Cu potrubí - Požadavky na vlastnosti Cu potrubí: Potrubí Cu je bezešvá, tažená trubka pro chlazení a klimatizaci,trubky musí mít sníženou mezní hodnotu celkového zbytku uhlíku na vnitřním povrchu trubky dle EN 12735-1 a lze je použít pro chladivo R 410A. Trubky musí splňovat požadavky dle EN 12 735-1. Trubky jsou dodané ve svitku:Cu DH, R220 (měkké). Všechny spoje potrubí Cu se musí provádět kvalitní stříbrnou pájkou (nejméně 15% Ag) | 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 176c | 6.02 | Připojení rozvodů pertové. Průměr potrubí sání 2x 9,52 mm (3/8“), průměr potrubí výtlaku 2x 6,35 mm (1/4“), max. délka propojovacích rozvodů celkem 30 m (jednoho rozvodu 20 m), max.převýšení 10 m, Izolace potrubí bude v tl. 9mm -specifikace požadavků na vlastnosti izolace potrubí Cu: Tepelná vodivost (lambda) při střední teplotě 0°C: je rovna nebo menší než 0,035 W / m .K Faktor difúzního odporu vodní páry (mí) : rovná se nebo je větší než 7000 (uzavřené buňky) Požární vlastnosti: B1 (dle ČSN ) Všechny spoje izolací musí být přelepeny samolepicí izolační páskou aby se zamezilo vnikání vlhkosti pod izolaci Vnitřní jednotka Nástěnná vnitřní jednotka s aktivní filtrací plasma filtrem a ionizátorem, designově je jednotka s plochým předním panelem v barvě bílé.(samočistící funkce SelfCleaning) Plasma filtr umožňuje dvoustupňové, vysoce účinné elektrické čištění. Elektrostatické články filtry jsou schopny zachytit až 99%všech škodlivin. Elektrostatické odlučování se při procesu čištění vzduchu skládá ze tří kroků: -nejdříve jsou částečky prachu elektricky nabity -poté jsou elektricky nabité částečky zachyceny na sběrné elektrodě -pravidelným omýváním v mýdlové vodě jsou pak zachycené částečky z elektrody odstraněny (provozní doporučení) Plasma filtr ve spojení s AG filtrem generuje dostateční množství ozónu (>0,001 ppm), který má dezinfekční účinek. Chladící výkon(jmenovitý) 2,51 kW, chladící výkon (rozsah) 0,8 až 3,5 kW, elektro příkon pro chlazení 0,14-0,43-0,9 W, (funkce topení nebude využívána), chladivo R 410A, vzduchový výkon 630 m3/hod., hladina akustického tlaku pro chlazení nízké otáčky 27 dB(A), vysoké otáčky 42 dB(A) ve vzdálenosti cca 1,5 m od vnitřní jednotky, hladina akustického výkonu pro chlazení 57 dB(A), rozměry (v x š x hl) 275 x 790 x 225 mm, hmotnost 10 kg. Dálkový ovladač vnitřní jednotky + držák na stěnu-součást dodávky. Zapojení chladícího okruhu smí provádět pouze chladírenský technik, který má příslušné oprávnění dle montážních předpisů dodaných s jednotkou. | prům 1/4“ 24 m prům 3/8“ 24 m 2 ks |
| 177 |  | Kompletní montáž multisplitové venkovní jednotky a tří vnitřních jednotek, propojovacího potrubí kapalina/plyn, včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 178 178a | 6.05 | Multi-split systém pro chlazení skládající se z jedné společné kompaktní venkovní jednotky, na kterou jsou připojeny tři vnitřní jednotky. Multi-split plně využívá invertorové technologie s plynulým řízením výkonu. Instalace je usnadněná potřebou jediného elektro přívodu pouze k venkovní jednotce. Multi-split obsahuje výkonný, stejnosměrný, frekvenčně řízený kompresor. Venkovní a vnitřní jednotky musí být vzájemně kompatibilní a musí umožňovat plynulou regulaci chladícího výkonu. Venkovní multisplitová jednotka s invertorem pro dvě vnitřní jednotky. Funkcí invertoru je zajistit plynulou regulaci okamžitého výkonu kompresoru. Typ kompresoru dvojrotační vačkový, elektronická regulace. Venkovní jednotka v provedení tepelného čerpadla, v uvedené aplikaci bude využito pouze chlazení. Chladící výkon(jmenovitý) 7,5 kW, elektro příkon 2,0 kW, EER 3,75 W/W, SEER 5,99 W/W, energetická třída-chlazení A+, topný výkon(jmenovitý) 9 kW, elektro příkon 2,20 kW, COP 4,09 W/W, SCOP 4,41 W/W, energetická třída-topení A+, chladivo R 410A, vzduchový výkon 2507 m3/hod., hladina akustického tlaku pro chlazení 48 dB(A) ve vzdálenosti cca 1,0 m od venkovní jednotky, hladina akustického výkonu pro chlazení 63 dB(A), provozní podmínky pro chlazení(venkovní teploty) 10 až 43°C, rozměry (v x šx hl) 890 x 900 x 320 mm, hmotnost 69 kg. Jednotka předplněna do vzdálenosti potrubí 40 m. Množství chladiva pro doplnění při vzd. nad 40 m 20 g/m. Elektro: 230V/50 hz, jištění fází+(A) 1f 16A-B, hlavní přívod do venkovní jednotky, přívodní kabel CYKY 3C x 2,5 mm2, přívod od venkovní jednotky ke každé vnitřní jednotce kabel CYKY 5C x 1,5 mm2 Montážní venkovní konzole pro osazení na fasádu –1dvojice | 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 178c 178b | 6.07 6.06 | Propojovací potrubí mezi venkovní a vnitřními jednotkami. Potrubní část Cu potrubí Požadavky na vlastnosti Cu potrubí: Potrubí Cu je bezešvá, tažená trubka pro chlazení a klimatizaci,trubky musí mít sníženou mezní hodnotu celkového zbytku uhlíku na vnitřním povrchu trubky dle EN 12735-1 a lze je použít pro chladivo R 410A. Trubky musí splňovat požadavky dle EN 12 735-1. Trubky jsou dodané ve svitku:Cu DH, R220 (měkké). Všechny spoje potrubí Cu se musí provádět kvalitní stříbrnou pájkou (nejméně 15% Ag) Připojení rozvodů pertové. Průměr potrubí sání 1x 9,52 mm (3/8“), 2x 12,7mm (1/2“) průměr potrubí výtlaku 3x 6,35mm (1/4“), max. délka propojovacích rozvodů celkem 70 m (jednoho rozvodu 25 m), max.převýšení 15 m, Izolace potrubí bude v tl. 9mm- specifikace požadavků na vlastnosti izolace potrubí Cu: Tepelná vodivost (lambda) při střední teplotě 0°C: je rovna nebo menší než 0,035 W / m .K Faktor difúzního odporu vodní páry (mí) : rovná se nebo je větší než 7000 Požární vlastnosti: C1 (dle ČSN 73 0862) Všechny spoje izolací musí být přelepeny samolepicí izolační páskou aby se zamezilo vnikání vlhkosti pod izolaci Vnitřní jednotka Nástěnná vnitřní jednotka s aktivní filtrací plasma filtrem a ionizátorem, designově je jednotka s plochým předním panelem v barvě bílé.(samočistící funkce SelfCleaning) Plasma filtr umožňuje dvoustupňové, vysoce účinné elektrické čištění. Elektrostatické články filtry jsou schopny zachytit až 99%všech škodlivin. Elektrostatické odlučování se při procesu čištění vzduchu skládá ze tří kroků: -nejdříve jsou částečky prachu elektricky nabity -poté jsou elektricky nabité částečky zachyceny na sběrné elektrodě -pravidelným omýváním v mýdlové vodě jsou pak zachycené částečky z elektrody odstraněny (provozní doporučení) Plasma filtr ve spojení s AG filtrem generuje dostateční množství ozónu (>0,001 ppm), který má dezinfekční účinek. Chladící výkon(jmenovitý) 2,51 kW, chladící výkon (rozsah) 0,8 až 3,5 kW, elektro příkon pro chlazení 0,14-0,49-0,9 W, (funkce topení nebude využívána), chladivo R 410A, vzduchový výkon 630 m3/hod., hladina akustického tlaku pro chlazení nízké otáčky 27 dB(A), vysoké otáčky 42 dB(A) ve vzdálenosti cca 1,5 m od vnitřní jednotky, hladina akustického výkonu pro chlazení 57 dB(A), rozměry (v x š x hl) 275 x 790 x 225 mm, hmotnost 10 kg. Dálkový ovladač vnitřní jednotky + držák na stěnu-součást dodávky. Zapojení chladícího okruhu smí provádět pouze chladírenský technik, který má příslušné oprávnění dle montážních předpisů dodaných s jednotkou. | prům 1/4“ 29 m prům 3/8“ 7 m prům 1/2“ 22 m 3 ks |
| 179 |  | Neobsazeno |  |
| 180 |  | Neobsazeno |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zařízení „7“ Odvod tepelné zátěže m.č.006 technické zázemé mediciálních plynů |  |
| 181 |  | Kompletní montáž malého potrubního diagonálního ventilátoru prům.160 mm včetně montážního materiálu |  |
| 182 | 7.01 7.02 | Malý potrubní diagonální ventilátor pro provoz ve vnitřním základním prostředí s okolní teplotou od 0°C do +40°C, pro dopravu čistého vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Ventilátor je určen k montáži do kruhového potrubí. Provozní teplota -20°C až +40°C. Skříň ventilátoru je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu, skládá se z montážní konzole pro montáž na zeď nebo do stropu, hlukového absorbéru a motoru. Konstrukce umožňuje snadnou demontáž motorové části, která je připevněna pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla jsou s gumovým těsněním. Motor ventilátoru je asynchronní s kotvou nakrátko. Motor má jedno vinutí a není ho možno regulovat. Motory je vybaven tepelnou pojistkou proti přehřátí, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. El.krytí je IP 44. Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru a je otočená p 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Ventilátor-provedení bez doběhu, jednootáčkový. Technické parametry - Napětí 230V/50Hz, příkon 24 W, proud 0,11 A, otáčky 2200 1/min, množství odvodního vzduchu 400 m3/h, statický tlak 150 Pa, krytí IP 44, hmotnost 6,0 kg, připojovací průměr 160 mm (Spiro), vnější průměr ventilátoru 221 mm, průměr se svorkovnicí 274 mm, délka 484 mm,spojovací tlumící manžety prům 160 mm pro napojení Spiro potrubí (2 ks) Hladina akustického výkonu LwA (dBA) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sání 24 33 49 57 53 52 46 40 výtlak 30 33 50 57 56 48 42 36 do okolí 12 19 40 38 33 31 18 11 Akustický tlak do okolí ve vzdálenosti 3m , ve volném poli, s připojeným potrubím na straně sání i výtlaku 22 DB(A). Příslušenství. Ochranná kovová mřížka pro sání prům. 160 mm k ohraně proti dotyku a vniknutí cizích těles do ventilátoru.Osazení na sání ventilátoru. | 1 ks 1 ks |
| 183 |  | Kompletní montáž potrubního kruhového tlumiče hluku prům. 160 mm dl. 900 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |
| 184 | 7.03 | Kruhový tlumič s nátrubky pro připojení potrubí Spiro, připojovací prům. 160 mm, aktivní délka tlumiče délka 900 mm, stavební délka tlumiče 1020 mm. Vnější průměr tlumiče 260 mm, požadovaný průtok 420 m3/hod.,požadovaná max. tlaková ztráta tlumiče do 10 Pa. Hmotnost tlumiče 6 kg Konstrukčně je tlumič řešen dvěma soustřednými válci s výplní protihlukovou izolací Plášť tlumiče(vnější plášť) je vyroben z galvanizovaného hladkého plechu. Vnitřní plášť tlumiče je perforovaný, vložená absorpční výplň(minerální vlákna) tloušťky cca 50 mm Pro vyšší těsnost spoje tlumiče s potrubím jsou nástavce na obou koncích opatřeny drážkou s gumovým těsněním tvaru T. Provozní teplota od -30°C do +60°C, vnitřní provedení, max.rychlost vzduchu 10 m/s Požadovaný útlum hluku (frekvence/útlum) 125 Hz/ 2dB, 250Hz/10dB, 500Hz/18dB, 1kHz/28dB, 2kHz/31dB, 4kHz/22dB, 8kHz/3dB | 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 185 |  | Kompletní montáž potrubního kruhového tlumiče hluku prům. 200 mm dl. 900 mm včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |
| 186 | 7.04 | Kruhový tlumič s nátrubky pro připojení potrubí Spiro, připojovací prům. 200 mm, aktivní délka tlumiče délka 900 mm, stavební délka tlumiče 1020 mm. Vnější průměr tlumiče 315 mm, požadovaný průtok 400 m3/hod.,požadovaná max. tlaková ztráta tlumiče do 5 Pa. Hmotnost tlumiče 8 kg Konstrukčně je tlumič řešen dvěma soustřednými válci s výplní protihlukovou izolací Plášť tlumiče(vnější plášť) je vyroben z galvanizovaného hladkého plechu. Vnitřní plášť tlumiče je perforovaný, vložená absorpční výplň(minerální vlákna) tloušťky cca 50 mm Pro vyšší těsnost spoje tlumiče s potrubím jsou nástavce na obou koncích opatřeny drážkou s gumovým těsněním tvaru T. Provozní teplota od -30°C do +60°C, vnitřní provedení, max.rychlost vzduchu 10 m/s Požadovaný útlum hluku (frekvence/útlum) 125 Hz/ 4dB, 250Hz/9dB, 500Hz/16dB, 1kHz/23dB, 2kHz/28dB, 4kHz/19dB, 8kHz/10dB | 1 ks |
| 187 |  | Kompletní montáž ochranného síta prům. 200 mm (Spiro) včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 188 | 7.07 | Ochranná kovová mřížka pro sání prům. 200 mm k ochraně proti dotyku a vniknutí cizích těles do potrubí-připojení spiro, výplň drátěné síto průtoč.plocha 90%. plochy | 1 ks |
| 189 |  | Kompletní montáž zpětné pružinové vzduchotech.klapky kruhové prům.100,125, 160, 200 mm (Spiro) včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 190 |  | Zpětná klapka do kruhového potrubí(napojení Spiro) k zamezení zpětného proudění vzduchu. Plášť klapky je vyroben z pozinkovaného plechu, listy klapky jsou hliníkové, hřídel a pružinka z nerezové oceli. Těsnost klapky zajišťuje vnitřní gumové těsnění. Klapku osadit do horizontálního potrubí, osa hřídele musí být ve vertikální poloze. Klapka je dodávána bez další povrchové úpravy. tlaková ztráta prům 160 až 200 mm do 5 Pa |  |
| 190a | 7.05 | Zpětná potrubní klapka prům. 160 mm těsná pro napojení potrubí Spiro | 1 ks |
| 190b | 7.06 | Zpětná potrubní klapka prům. 160 mm těsná pro napojení potrubí Spiro | 1 ks |
| 191 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu sk I pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 192 |  | Potrubí kovové z pozinkovaného plechu sk.I, čtyřhranné, lištové spoje,standartní provedení, třída těsnosti B dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 100°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím., v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 7.10 | Nasávací komora-přechod na kruhové potrubí, komora 250x280xmm, dl. 250 mm,volná příruba Komora s přechodem na kruhový průměr 200 mm, čelo upravit na místě | 1 ks |
|  | 7.11 | Nasávací komora-přechod na kruhové potrubí, komora 250x280xmm, dl. 250 mm,volná příruba Komora s přechodem na kruhový průměr 160 mm, čelo upravit na místě | 1 ks |
| 193 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického kruhového SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 194 |  | Potrubí kovové kruhové SPIRO pozinkovaného plechu, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 80°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím, v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 7.12 | trouba prům. 160 mm | 1,1 m |
|  | 7.13 | trouba prům. 200 mm | 1,6 m |
|  | 7.14 | oblouk 60° prům. 160 mm, R=100 mm | 2 ks |
|  | 7.15 | oblouk 90° prům. 200 mm, R=100 mm | 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál/počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 195 |  | Montáž detekotoru kouře, včetně montážního materiálu a nastavení, elektro zapojení provede profese elektro. |  |
| 196 | 7.17 | Detektor kouře-zařízení určené pro odstavení vzduchotechnického zařízení v případě výskytu zplodin hoření. Svým charakterem a funkcí odpovídá ČSN 730872, čl.4.3.5. Zařízení není komponentem ani částí systému elektrické požární signalizace. Zařízení se skládá z plastové krabičky s vysokým krytím, která se instaluje vně vzduchotechnického potrubí. Do potrubí zasahují dvě odběrné trubky pomocí kterých se za provozu VZT zařízení přivádí vzorek vzduchu ke kouřovému detektoru umístěnému uvnitř plastové krabičky. Detekce zplodin hoření se provádí v ionizační komoře s extrémně malým(podlimitním) množstvím radioaktivního prvku, které při používání v souladu s návodem nepředstavuje žádné riziko pro lidské zdraví. Detektor má napájení 12V DC/50mA. Výstup detektoru se připojí na svorky externí poruchy regulátoru. Základní parametry: Napájení:DC 12V, max spotřeba 50mA, krytí IP 54, rozměry (šxvxh) 230 x 180 x 90 mm, standartní délka odběrných trubek 300 mm, citlivost detektoru y=0,7(EN 54-7:2000), detekční metoda-ionizační komora Am 241, aktivita zářiče 33,3 kBq, 0,9 mCi, relativní vlhkost 0% až 95% nekondezující, rozsah pracovních teplot –20°C až +60°C. | 1 ks |
|  |  | Protipožární izolace |  |
| 197 |  | Kompletní montáž certifikované protipožární izolace EI 45 pravoúhlého vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu |  |
| 198 |  | Certifikovaný systém protipožární izolace čtyřhranného vzduchotechnického potrubí požární odolnost EI 45 45 minut tvořený izolačními deskami z kammenné vlny v tl. 40 mm s ALS, izolace je kotvena na vzduchotechnické potrubí pomocí izolovaných navařovacích trnů Technický popis: Izolace: Systémové tepelně izolační nehořlavé desky z kammenné vlny pojené organickou pryskyřicí, hydrofobizované v celém objemu. Desky jsou s jednostranným polepem Al fólií a vyztuženou mřížkou ze skelné tkaniny. Objemová hmotnost 80 kg/m3, Třída hořlavosti: , součinitel tepelné vodivosti při t=25°C 0,035 W/mK, max.provozní teplota 550°C, Kotevní trny: Izolace je kotvena na vzt.potrubí pomocí navařovacích trnů s kloboučky (tzv TS svorníky). Je nutno dodržet předepsaný počet trnů pro vertikální a pro horizontální potrubí. Maximální vzdálenost od hrany potrubí musí být nanejvýš 100 mm a rozestupy trnů nejdále po 250 mm od sebe. Závazné technické parametry certifikovaného systému požární odolnost EI 45: Maximální rozměr potrubí-šířkaxvýška : 1250x1000 mm Spojení přírub potrubí : svorky Minimální přrekrytí přírub potrubí izolací o tloušťce : 20 mm Těsnění potrubí páskou z PE pěny : povinné Tloušťka systémové izolace : 40 mm Počet vrstev : jedna Styk izolačních desek-přelepením AL(S) páskou povinné Kotvení izolace: navařovací trny s kloboučky Počet trnů: dle pokynů výrobce- dle velikosti potrubí, orientace potrubí Prostup požárně dělící stěnou: těsnící límec po obou stranách dle pokynů výrobce | 1 m2 |
| 199 |  | Kompletní montáž certifikované protipožární izolace EI 45 kruhového vzduchotechnického potrubívčetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu |  |
| 200 |  | Certifikovaný systém protipožární izolace kruhového vzduchotechnického potrubí požární odolnost EI 45 45 minut tvořený izolačními lamelovými rohožemi z kammenné vlny v tl. 40 mm s ALS, izolace je kotvena na vzduchotechnické potrubí pomocí izolovaných navařovacích trnů | 8,5 m2 |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 |  | Technický popis: Izolace: Systémové tepelně izolační lamelové rohože z kammenné vlny pojené organickou pryskyřicí, hydrofobizované v celém objemu. s vyztuženou hliníkovou fólií ALS Rohože jsou s jednostranným polepem Al fólií a vyztuženou mřížkou ze skelné tkaniny. Objemová hmotnost 65 kg/m3, Stupeň hořlavosti B, součinitel tepelné vodivosti při t=25°C 0,051 W/mK, max.provozní teplota 250°C, Kotevní trny: Izolace je kotvena na vzt.potrubí pomocí navařovacích trnů s kloboučky (tzv TS svorníky). Je nutno dodržet předepsaný počet trnů pro vertikální a pro horizontální potrubí. Maximální vzdálenost od hrany potrubí musí být nanejvýš 100 mm a rozestupy trnů nejdále po 250 mm od sebe. Závazné technické parametry certifikovaného systému požární odolnost EI 45: Maximální průměr potrubí : 1000 mm Spojení přírub potrubí : šroubováním Minimální přrekrytí přírub potrubí izolací o tloušťce : 10 mm Těsnění potrubí páskou z PE pěny : povinné Tloušťka systémové izolace : 40 mm Počet vrstev : jedna Styk izolačních desek-přelepením AL(S) páskou povinné Kotvení izolace: navařovací trny s kloboučky Počet trnů: dle pokynů výrobce- dle velikosti potrubí, orientace potrubí Prostup požárně dělící stěnou: těsnící límec po obou stranách dle pokynů výrobce |  |
|  |  | Tepelné izolace |  |
| 201 |  | Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu |  |
| 202 |  | Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti (výroba metodou rozvlákňování taveniny), hydrofobizované. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu-vyztužené hliníkové fólii. Max.teplota použití 550°C nebo 100°C na straně polepu. Třída reakce na oheň A2, součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3. Tloušťka 20 mm | 5,5 m2 |
| 203 |  | Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu |  |
| 204 |  | Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti (výroba metodou rozvlákňování taveniny), hydrofobizované. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu-vyztužené hliníkové fólii. Max.teplota použití 550°C nebo 100°C na straně polepu. Třída reakce na oheň A2, součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3. Tloušťka 30 mm | 8,5 m2 |
| 205 |  | Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu |  |
| 206 |  | Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti (výroba metodou rozvlákňování taveniny), hydrofobizované. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu-vyztužené hliníkové fólii. Max.teplota použití 550°C nebo 100°C na straně polepu. Třída reakce na oheň A2, součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3. Tloušťka 50 mm | 18 m2 |
| 207 |  | Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu |  |
| 208 |  | Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti (výroba metodou rozvlákňování taveniny), hydrofobizované. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu-vyztužené hliníkové fólii. Max.teplota použití 550°C nebo 100°C na straně polepu. Třída reakce na oheň A2, součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3. Tloušťka 60 mm | 11 m2 |
| 209 |  | Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu |  |
| 210 |  | Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti (výroba metodou rozvlákňování taveniny), hydrofobizované. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu-vyztužené hliníkové fólii. Max.teplota použití 550°C nebo 100°C na straně polepu. Třída reakce na oheň A2, součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3. Tloušťka 80 mm | 12,5 m2 |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ###### Ostatní |  |
| 211 |  | Potřebné lešení pro montáž vzduchotechniky výška do 1 m |  |
| 212 |  | Zkoušky dílčí a celkové dle platných norem |  |
| 213 |  | Neobsazeno |  |
| 214 |  | Provozní zkouška v rozsahu 72 hodin, včetně zaškolení obsluhy |  |
| 215 |  | Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, schémata, doklady o revizích |  |
| 216 |  | Certifikovaný systém požárního utěsnění prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Ocelové potrubí prům. 125 mm. Včetně provedení | 2 ks |
| 217 |  | Certifikovaný systém požárního utěsnění prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Ocelové potrubí prům. 160 mm. Včetně provedení | 1 ks |
| 218 |  | Certifikovaný systém požárního utěsnění prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Ocelové potrubí prům. 200 mm. Včetně provedení |  |