S E Z N A M   P Ř Í L O H

1   Seznam příloh a technická zpráva

- Přístřešek na regulaci plynu

3   Půdorys kotelny

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. VALENTÝN AVRAMOV |  |  |  | EVČ s.r.o. PARDUBICE |  | TEL.466 053 511 466 053 531 040 FAX 466 613 544 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODP. PROJEKTANT : Plyn ING.Navrátilová | VYPRACOVAL : ING.NAVRÁTILOVÁ | TECH. KONTROLA : J. ROMANOVSKÝ |  |  |  |  |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 8181/06 |  |
| INVESTOR : | PARDUBICKÝ KRAJ |  | ČÍSLO ARCHIVNÍ |  | 8181/06 |  |
| NÁZEV AKCE: EPC - PARDUBICKÝ KRAJ SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ - ČESKÁ TŘEBOVÁ OBJEKT : SO 210.2 - K2 BUDOVA ODBORNÉHO VÝCVIKU ČÁST : PLYN |  |  | FORMÁT A4 |  | 7 A4 |  |
|  |  |  | DRUH PROJEKTU |  | PSP |  |
|  |  |  | DATUM |  | 01/2007 |  |
|  |  |  | MĚŘÍTKO |  | - |  |
| NÁZEV VÝKRESU : SEZNAM PŘÍLOH + TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | ČÍSLO VÝKRESU 1 |  | PARÉ Č. |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce :         	EPC - Pardubický kraj

SOŠ A SOU TECNICKÝCH OBORŮ  - ČESKÁ TŘEBOVÁ

Objekt :              SO 210.2 - K2 Budova odborného výcviku

Část :                  plyn

1.ÚVOD

Projektová dokumentace řeší osazení zdroje tepla na spalování zemního plynu v budově odborného výcviku v SOŠ a SOU technických oborů v České Třebové. Kotelna bude umístěna ve II.n.p. v místnosti bývalé výměníkové stanice. Téměř veškeré stávající zařízení výměníkové stanice bude demontováno,  ponechány budou pouze rozdělovač se sběračem. Osazeny budou dva kotle GBFN3-255Z  o výkonu 2 x 255 kW a plynový ohřívač TUV Quantum Q7E - 95- 199 o výkony 46 kW. Celkový výkon kotelny je 556 kW.

STL přípojka plynu do objektu  je řešen v samostatné části PD – rozvod plynu. Přípojka je ukončena kulovým kohoutem DN 32 v přístřešku na čelní stěně objektu. Provozní přetlak plynu v přípojce bude 300 kPa.

V přístavku bude umístěn HUP, regulátor tlaku, plynoměr pro podružné měření spotřeby plynu a uzávěr s vazbou na indikátoru úniku plynu.  Plyn bude regulován na výstupní přetlak 2 kPa.

Jako podklad sloužil půdorys objektu v měř. 1 : 50 s umístěním zařízení a  technické údaje  osazovaných kotlů.

Na kotelnu o výkonu kotlů 556 kW se vztahuje ČSN 07 0703 z ledna 2005. Dle této normy je kotelna zařazena do II. kategorie.

2. Základní údaje

medium -                                                                   zemní plyn

vstupní tlak plynu v přípojce                                     300 kPa

výstupní přetlak z regulátoru                                     2 kPa

výhřevnost zemního plynu                                        34, 05 MJ/m3

Výkon kotelny                                                            556 kW

kategorie kotelny                                                       II.

roční spotřeba tepla                                                  802 000 kWh/rok

spotřeba paliva za rok                                              92 430  m3/rok

max spotřeba plynu                                                  63.76  m3/hod

min. spotřeba zem. pl.                                               5,7     m3/hod

plyn. ohřívač TUV Quantum Q7E-95-199                46  kW

počet ohřívačů                                                           1 ks

teplovodní kotel  typ GBFN3-255Z                            153/255 kW

počet kotlů                                                                   2 ks

účinnost kotlů -                                                            92 %

tlak plynu před hořákem -                                           2 kPa

plynoměr membránový   / měřeno při tlaku 2 kPa/    G 40 DN 80

aktivní ochrana                                                            indikátory úniku plynu

3.  MĚŘENÍ SPOTŘEBY PLYNU

Podružné  měření spotřeby plynu bude řešeno v přístavku, umístěném na vnější                                                                                              podélné obvodové stěně objektu.

V přístřešku bude dále osazen hlavní uzávěr plynu pro kotelnu, filtr,  regulátor tlaku REGAL 2 a havarijní uzávěr s vazbou na indikátory úniku plynu s řídícím ventilem do výbušného prostředí.

Plyn bude měřen při přetlaku 2 kPa.

Pro podružné měření je navržen membránový plynoměr o velikosti G 40. Plynoměr bude bez obtoku, vstup a výstup propojen vodivou rozpěrkou. Na vstupu a výstupu osazen kul. kohout.

Technické údaje plynoměru :

Technické parametry membránového plynoměru G 40:

Minimální průtok Qmin:         0,4      m3/hod.

Maximální průtok Qmax :       65       m3/hod

Hmotnost :                           65       kg

Membránový uzávěr

BAP DN 80 – NT – C -  PN 16 - SOLO  / je na tlak 2 kPa/ s vazbou na indikátory úniku plynu / dle ČSN 07 0703 čl. 7.6 /. Uzávěr je navržen v provedení do výbušného prostředí.

Výrobcem uzávěru je ARMAGAS spol.s r.o. Třinec. Uzávěr může pracovat v místech s klasifikací umístění až do ZÓNY 1 ve smyslu ČSN 33 2320/ II96 v prostředí podle

ČSN EN 60079-14 s  požadavkem krytí IP 65. Ovládání uzávěru je řešeno v části projektu R a M . Při havarijním stavu membránový uzávěr uzavře přívod plynu ke kotlům

Větrání přístřešku  musí být v souladu s  ČSN 07 0703 s min. větracím tvorem.

Pro přívod vzduchu je postačující otvor o ploše 0.03 m2 a odvod 0.05m2. Spodní hrana otvoru pro přívod vzduchu může být umístěna max. 0,5 m nad podlahou, pro odvod vzduchu pod stropem. Větrací otvory jsou opatřeny mřížkou MARS SVRATKA se sítí. Podrobně popsáno ve stavební části projektu.

4. REGULACE TLAKU PLYNU

Regulace tlaku plynu je umístěna v přístavku společně s podružným měřením.

Pro regulaci je navržen regulátor řady FRANCEL - REGAL 2 VSX,  jehož součástí je pojistný ventil a bezpečnostní rychlouzávěr.

Vstupní údaje pro regulátor

tlak vstupní :                 0.3 MPa

tlak výstupní:              2    kPa

množství plynu :           63,7 m3/hod

max množství plynu :   145   m3/hod

vstupní napojení           1“

výstup                          2 1/4“

pracovní teplota   - 20 do + 60°C

Regulátor je navržen s bezpečnostním rychlouzávěren, který dovoluje vypnutí při překročení min nebo max hranice výstupního tlaku. Bezpečnostní rychlouzávěr je zabudován přímo v regulátoru. Regulátor je s vnitřním impulsem.

- 5. Plynofikace  kotelny

Jedná se o kotelnu II.kategorie – 556 kW se dvěma teplovodními kotli – 2 x 255 kW

A jedním plynovým boilerem o výkonu 46 kW.

Hlavní přívod plynu do kotelny má profil DN 80 mm. V kotelně se s ohledem na akumulaci, potrubí zvětší na DN 150. Přívodní potrubí k hořáku bude mít profil DN 50

/ DN 32 / a bude opatřeno následujícími armaturami:

Kulový kohout  IMT 593 F-F                              DN 50 / DN 32/

tlakoměr  160 t.č. 03388                                 0,0 - 6 kPa

kohout - odvzdušňov.   IMT 593 F – F               1/2"

kohout - vzorkovací      IMT  593 F – F              1/2"

Připojení ke kotli má profil  DN 40 / DN 25 /.

Topný režim kotlů a bezpečnost provozu bude zajištěna armaturami, které jsou součástí kotlů.

Potrubí je v koncové části před hořákem odvzdušněno přes kulový kohout

DN 15 a opatřeno kulovým kohoutem pro odběr vzorků plynu DN 15.

Odvzdušňovací potrubí je vyvedeno cca 1 m nad střechu objektu. Je vedeno po obvodové stěně. Odvzdušňovací potrubí při prostupu stěnou bude uloženo do chráničky DN 50 s přesahem min. na každou stranu 50 mm. Nad střechou bude zakončeno obloukem 180dle ČSN 38 6420. Odvzdušňovací potrubí je uzemněno .

Potrubí bude  vyspádováno k  hořáku.

Kotel je vybaven přerušovačem tahu.

V prostoru kotelny budou na určených místech rozmístěny indikátory úniku plynu s akustickou a optickou signalizací  s vazbou na uzávěr plynu - membránový typu BAP DN 80 – NT – C - PN 16 - solo, umístěný v přístavku. Membránový uzávěr BAP DN 80 – NT – C -  PN 16 - SOLO  je určen na nízkotlak

6. TRUBNÍ ROZVOD A MONTÁŽ POTRUBÍ

Potrubí rozvodu je navrženo z ocelových trub bezešvých hladkých jak. materiálu

11 353.0 ČSN 42 5715 a ocelových trubek bezešvých závitových jak. mat 11 353.0

ČSN 42 5710 . Jakost musí být doložena výrobcem trubek doklady o kvalitě materiálu.

Spoje rozvodu budou svařované, dle platných norem a montážních předpisů. Přírubové a závitové spoje jsou pouze u armatur a měřícího zařízení.

Pro těsnění přírubových a závitových spojů je možno použít jen materiálů odolávajících účinku dopravovaného plynu.

Při prostupu zdí se potrubí uloží do ocelové chráničky a na obou koncích utěsní. Chránička bude mít na obou stranách přesah min 50 mm.

Montáž potrubí se provede dle ČSN 38 6420. Svářečské práce mohou provádět jen svářeči, kteří mají oprávnění k této činnosti podle ČSN EN 287 -1.

Veškeré svarové spoje potrubí je nutno provádět v souladu s ČSN 13 1070.

Potrubí v objektu bude vedeno podél stěny - osa potrubí od stěny bude 200 mm.  Potrubí bude vedeno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození.  V kotelně je navrženo akumulační potrubí.

7. ZKOUŠKA PEVNOSTI A TĚSNOSTI

Zkouška pevnosti se provede pneumaticky vzduchem nebo inertním plynem dle ČSN  EN 1775.

Po úspěšně vykonané zkoušce pevnosti se provede zkouška těsnosti také dle ČSN EN 1775.

Dle čl. 320 ČSN 38 6420 není - li plynovod dán do provozu nejdéle 6 měsíců po provedené zkoušce je třeba zkoušku opakovat před uvedením plynovodu do provozu.

8. NÁTĚR POTRUBÍ

Potrubí bude řádně očištěno, odrezeno a natřeno základní barvou. Značení protékajícího média bude provedeno dle ČSN 13 0072 pomocí vrchních nátěrů. Na potrubí a armatury bude použito emailu olejového - odstín žluť chromová střední 6 200 dle ČSN 67 3067. Tloušťka nátěru bude 60 mikrometrů.

9. VĚTRÁNÍ

Větrání kotelny bude v souladu s TPG G 908 02 - Větrání prostorů a spotřebičů na plynná paliva.

Větrání kotelny je tedy navrženo v souladu s TPG G 908 02 a ČSN 07 0703 kapitola 6 a dimenzováno tak, aby byla zaručena 0,5 násobná výměna vzduchu v prostoru kotelny za hodinu za všech provozních režimů( i za provozních přestávek, kdy nejsou kotle odstaveny z provozu). Větrání kotelny je řešeno samostatným projektem - část vzduchotechnika. V období odstávky, kdy je uzavřen hlavní uzávěr kotelny, není výše uvedené větrání požadováno.

Kotelna musí být vybavena bezpečnostním detekčním systémem  s automatickým uzávěrem plynu, který samočinně uzavře přívod plynu do kotelny při překročení limitních parametrů indikovaných detekčním systémem. Součástí bezpečnostního systému je indikace překročení teploty vzduchu v kotelně.  Detekční systém má dvoustupňovou funkci: 1. Stupeń optická a zvuková signalizace do místa pobytu obsluhy,  Při  dosažení 2. stupně /20% dolní meze výbušnosti/ - blokovací funkce se automaticky uzavře přívod plynu - membránový uzávěr BAP.

10. ELEKTRICKÁ INSTALACE

Je předmětem samostatné dokumentace. Týká se samostatně jištěného přívodu el. k hořákům. Napojení se provede dle schématu výrobce spotřebiče.

Plynovodní rozvod v kotelně a přístavku bude vodivě propojen a uzemněn dle ČSN 34 1390, ČSN 33 2000-4-41.

Ochrana před nebezpečným dotykem se provede nulováním dle ČSN 33 2000-4-41.

Kotle jsou vybaveny řídícím systémem. U vstupních dveří do kotelny  je umístěn havarijní tlačítkový vypínač dle ČSN 07 0703 čl. 7.12 . Vnitřní prostor kotelny  je prostorem bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 33 2320 z 02, 1996.

11. POŽÁRNÍ ZPRÁVA

Prostředí kotelny  je základní bez nebezpečí výbuchu. V kotelně je umístěn hasicí přístroj - 1 x sněhový CO2 – 5 kg / S5KT/

Na dveřích je výstražná tabulka:

"KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN."

"ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM"

Na dveřích přístavku, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu a regulátor pro  kotelnu  bude  osazena  tabulka:

„HUP“,

“ ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM  OHNĚM “

Dveře z kotelny jsou s požární odolností, otvíravé ven z kotelny a opatřené samozavíračem.

12. ZÁVĚR

V kotelně budou na viditelném místě umístěny provozní a bezpečnostní předpisy.  Dle ČSN 07 0703 čl. 158 musí být při uvádění zařízení do provozu pracovníci prokazatelně zaškoleni . Obsluha kotlů musí být starší 18 - ti let, musí být odborně zaškolena a přezkoušena dle vyhlášky ČÚBP č. 91/93 Sb.

Musí být provedeny všechny funkční zkoušky celého plynového zařízení podle technických podmínek výrobce. Souhlas k trvalému odběru vystaví plynárenský podnik. Uvedení kotelny do provozu musí být v souladu s ČSN 07 0703.

Plynové zařízení podléhá periodickým zkouškám, kontrolám a revizím podle vyhlášky ČÚBP č.85/78 Sb.

Dle ČSN 07 0703 čl. 15.1 b/ v plynové kotelně II. kategorie musí být následující vybavení : přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55 B

pěnotvorný prostředek vhodný pro kontrolu spojů, lékárnička první pomoci, bateriová svítilna a detektor na kysličník uhelnatý.

Pro provoz kotelny platí provozní řád podle ČSN 07 0703 kapitola 13.

K zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách nutno dodržet vyhlášku čís. 91/1993 Sb.

Projekt byl zpracován na základě podkladů :

ČSN 07 0703 - Plynové kotelny z ledna 2005

ČSN 38 6405 - Plynové zařízení. Zásady provozu

CSN 38 6420 - Průmyslové plynovody

ČSN EN 1775

ČSN EN - 287 - 1

TPG 60 901

vyhlášky č. 91/1993 Sb - zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

174/1968 - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce

technických podmínek hořáků a technických podmínek kotlů

Pardubice   1. 2007                         Vypracoval : Ing. Iva Navrátilová