S E Z N A M  P Ř Í L O H

1. Seznam příloh + technická zpráva 	  10 A4

2. Půdorys kotelny 2.NP  	4 A4

3. Schema zapojení kotelny 	6 A4

Celkem	20 A4

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. VALENTÝN AVRAMOV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOV:PROJEKTANT: ING. J.SOCHŮREK | VYPRACOVAL : ING. J.SOCHŮREK | TECH. KONTROLA : ING. AVRAMOV |  | EVČ s.r.o. PARDUBICE |  | 466053511 |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 8181/06 |  |
| INVESTOR : | PARDUBICKÝ KRAJ |  | ČÍSLO ARCHIVNÍ |  | 8181/06 |  |
| NÁZEV AKCE : EPC – PARDUBICKÝ KRAJ |  |  | FORMÁT A4 |  | 9 |  |
| SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ ČESKÁ TŘEBOVÁ |  |  | DRUH PROJEKTU |  | DSP |  |
| OBJEKT :SO 210.2 BUDOVA ODBORNÉHO VÝCVIKU - k2 |  |  | DATUM |  | 01/2007 |  |
| ČÁST : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  | MĚŘÍTKO |  |  |  |
| NÁZEV VÝKRESU : |  |  | ČÍSLO VÝKRESU |  | PARÉ Č. |  |
| ### SEZNAM PŘÍLOH + TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | 1. |  |  |  |

T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

AKCE: 	EPC PARDUBICKÝ KRAJ

SPŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ ČESKÁ TŘEBOVÁ

SO 210.2:  	BUDOVA ODBORNÉHO VÝCVIKU – K2

Část: 	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

# ÚVOD

Projektová dokumentace řeší decentralizovaný zdroj tepla - plynovou kotelnu II. kategorie (dle vyhlášky 91/1993 Sb. a ČSN 07 0703),  umístěnou v centrální budově v areálu SPŠ a SOU Technických oborů v  České Třebové. Kotelna je situována do prostor výměníkové stanice ve 2.NP. Dosud byl objekt odborného výcviku napojen na centrální parní plynovou kotelnu a výměníkovou stanici. Výměníková stanice byla situována ve 2.NP budovy odborného výcviku. Je důležité, aby výstavba plynové kotelny probíhala v době letních prázdnin, kdy je v areálu školy min. provoz.

# SOUČASNÝ STAV

Jedná se o rozsáhlý areál tvořený hlavní budovou, objektem kuchyně a jídelny, budovou odborného výcviku, halou praktického vyučování a objektem kotelny. Hala praktického výcviku je pronajata. Celý areál je zásobován tepelnou energií z vlastní plynové nízkotlaké parní kotelny I.kategorie s trvalým dozorem. Kotelnu tvoří kotle ČKD Praha, typu PGP (nízkotlaké ocelové žárotrubné, vybavené přetlakovými hořáky) o instalovaném výkonu 2x1700 + 1x660 kW. Celkový instalovaný výkon je 4060 kW. Rozvody po areálu jsou parní. V hlavní budově a v objektu odborného výcviku jsou instalovány výměníkové stanice pára / voda, které připravují topnou vodu o teplotním spádu 90/70°C. Další parní výměníková stanice, která připravuje topnou vodu pro kotelnu a pro halu praktického vyučování  se nachází v objektu kotelny. Zařízení kotelny a výměníkových stanic je z větší části dožívající a v následujících letech lze očekávat nárůst provozních nákladů na jeho údržbu a postupnou obnovu. Celý parní systém se vyznačuje nízkou účinností a vysokými provozními náklady na údržbu rozsáhlého parního hospodářství a výrazně předimenzovaných zastaralých parních výměníkových stanic. Topné systémy v objektech jsou teplovodní s výjimkou provozu kuchyně a společenského sálu, které jsou vytápěny přímo nízkotlakou parou. Topná tělesa v celém areálu jsou v současné době osazena termostatickými ventily a hlavicemi.

Regulace dodávky topné vody do objektů je zpravidla řešena regulátory Komextherm ovládajícími směšovací armatury na topných okruzích. Systémy regulace jsou zastaralé a neumožňují plnohodnotné využití tepelných zisků tak, jak je požadováno vyhl. č.151/2001 Sb. Oběh topné vody v systémech vytápění zpravidla zajišťují dožívající čerpadla Sigma NTR a NTV bez možnosti volby stupně otáček. Teplá užitková voda je připravována na jednotlivých výměníkových stanicích pára / voda v parou vytápěných zásobníkových ohřívačích.

Objekt je čtyřpodlažní rozdělen na čtyři topné větve. Celý objekt je vytápěn topným médiem voda v tepel. spádu 90/70 oC. Pro vzduchotechniku jsou vysazeny dvě samostatné větve. Expanzní nádoba otevřená, situovaná nad střechou.

2a  Návrh řešení

Celý projekt koncepčně řeší provést kompletní rekonstrukci zdrojové a distribuční části tepelného hospodářství, která spočívá ve zrušení stávající centrální parní kotelny, veškerých parních rozvodů a parních výměníkových stanic a realizaci tří decentrálních teplovodních plynových zdrojů. Navržený soubor tří decentrálních teplovodních plynových kotelen se bude vyznačovat podstatně vyšší účinností výroby a dodávky tepelné energie a výrazně nižšími provozními náklady na tepelné hospodářství. Nové kotelny budou vybaveny oběhovými čerpadly s nastavitelným diferenčním tlakem a plynulou regulací otáček, což je vhodným řešením ve vazbě na plánované osazení termostatických ventilů na topná tělesa. V rámci tohoto opatření bude provedena rekonstrukce vnitřních topných parních systémů v kuchyni a společenském sálu na teplovodní vytápění včetně vybavení těchto systémů termostatickou regulací. Dále bude realizován a  v celém areálu  počítačem řízený systém individuelní regulace teploty v místnostech (tzv. systém IRC), přičemž termoelektrické hlavice tohoto systému budou osazeny na nové ventily realizované v letních měsících 2006. Tento systém představuje nejpokročilejší stupeň regulace dodávky topné vody v objektu a je určený k individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle naprogramovaných topných režimů. Systém IRC umožní dosažení maximálně efektivní dodávky tepla k topným tělesům podle okamžitého požadavku na teplotu v jednotlivých místnostech. Systém splňuje požadavek vyhl. č.151/2001 Sb. na vybavení spotřebičů místní regulací tak, aby byly zohledněny vnější a vnitřní tepelné zisky v místnostech. Každá místnost napojená na tento systém si automaticky řídí dodávku tepla podle své vlastní okamžité potřeby.

Dispečink pro ovládání systému IRC, který se bude nacházet na zvoleném počítači v areálu, bude napojen na centrální dispečink Poskytovatele. Na základě tohoto propojení budeme vykonávat dálkové servisní zásahy a vysoce efektivní energetický management.

# TEPELNÉ BILANCE

## Klimatické podmínky

Stavba je situována dle ČSN 060210 do oblasti :

- minimální venkovní teplota				  te = -15°C

- průměrná denní teplota v topném období		 tes= + 3,1oC

- počet topných dnů						238 dní

- klimatické číslo						 3546

- Charakteristické číslo budovy				8 Pa0.67

## Potřeba tepla

příkon pro UT 			455 kW

příkon pro VZT			280 kW

příkon pro ohřev TUV		  46 kW samostatný plynový ohřívač

Stanovení přípojného tepelného výkonu kotelny

Qpříp. = 0,7 QTOP + 0,7 QVĚT. =  0,7 . 455 + 0,7 . 280  = 514,5 kW

záloha výkonu při chodu jednoho kotle činí 255 kW  při teplotním spádu 85/65oC to je 56,0%.

## Instalovaný výkon

Nově instalovaný výkon topného zdroje bude v rozsahu 153 až 510 kW při teplotním spádu 85/65oC.

Zdrojem tepla jsou dva litinové kotle FEROMAT GBFN3.16/255 Z.  Kotle jsou vybaveny atmosferickými hořáky s dvoustupňovou regulací plynulou regulací se spalováním zemního plynu .

## Parametry médií

Kotlový okruh voda natápí ekvitermou povýšenou vzhledem k vzduchotechnice           85/65°C

topný okruh v zimním období  období  85/65°C

topný okruh v letním období topná voda  letní období  -°C

Okruh TUV pitná  55°C v plynovém ohřívači

# ZDROJ TEPELNÉ ENERGIE

Zdrojem tepla jsou dva litinové kotle FEROMAT GBFN3.16/255 Z.  Kotle jsou vybaveny atmosferickými hořáky s dvoustupňovou regulací  se spalováním zemního plynu .

# Strojní zařízení plynové kotelny

Plynová kotelna je osazena novými dvěma litinovými kotli FEROMAT GBFN3.16/255 Z o výkonu 2x 255 kW = 510 kW při teplotním spádu 85/65°C).  Kotle jsou vybaveny atmosferickými hořáky s dvoustupňovou regulací a jsou určeny pro spalováním zemního plynu . Výkon plynových kotlů je regulován regulační jednotkou podle venkovní teploty, a podle odběru tepla.

Odvod spalin bude od přerušovače tahu    kouřovodem a dále společným kouřovodem  do nově sestaveného ocelového třísložkového komínu.

Kouřovod bude proveden z nerezového materiálu tl. 0,6 mm jakosti 17 348. Kouřovod bude opatřen tepelnou izolací  a kontrolními otvory dle ČSN 73 4210.

Třívrstvý fasádní komín bude tvořen vnitřní vložkou z nerezové ocele třídy 17 348 tl. 0,6 mm,  izolovaného izolací  0,6 mm jakost 17 240 IIId.

Regulace  teploty výstupní vody z kotlů bude  ekvithermní pomocí kaskádového regulátoru se povýšenou ekvitermou.

Pro ohřev TUV je navržen stacionární plynový zásobníkový ohřívač s odtahem spalin do komína typu Q7E-95-199 o jmen. výkonu 46 kW s objemem nádrže 357 l. Příprava topné vody pro vlastní vytápění bude zajištěna pomocí kaskádového řadiče regulace kotle. Z kotlů  je ekvitermní voda vedena do nově navržených rozdělovačů  a sběračů. Na rozdělovačích budou nově montována  oběhová čerpadla. Budou instalována nová oběhová čerpadla pro jednotlivé větve s řízeným chodem otáček.

Zabezpečení teplovodní soustavy bude pomocí automatického expanzního automatu  REFLEX VARIOMAT typ 1 včetně základní VG nádoby typ 300 o obsahu 300 l.  Nádoba bude instalována v prostoru kotelny.

Toto zařízení slouží zároveň jako úprava napájecí vody a dále provádí odplynění a odvzdušnění soustavy. Předností tohoto zařízení je bezproblémový provoz soustavy (nedochází k zavzdušnění) .Chod zařízení je řízen vlastním mikropočítačem. Nádoba bude připojena na rozvod studené vody. přes chemickou úpravnu vody pro teplovodní kotelny . Pro kotelnu je navržena kabinetová úpravna AQUINA WMKM-40 , která bude opatřena filtrem mechanických nečistot FTC34PR.  Statická výška otopné vody v soustavě je 90 kPa po podlahu v kotelně, po podlahu v 1.NP 12,5 kPa.

Kotlové jednotky jsou samostatně zabezpečeny pojistnými ventily. Hlídání min. tlakové úrovně proti úbytku vody je zajištěno snímačem tlaku (viz M+R). Připojení expanzního zařízení na topnou soustavu je řešeno dle pokynů výrobce zařízení.

Zařízení REFLEX je navrženo na stávající otopnou soustavu s velkoobjemovými článkovými otopnými tělesy.

Na potrubí dopouštění  doplňovací vody je osazen  vodoměr viz součást projektu zdravotní technika.  Oběhová čerpadla budou řízena frekvenčním měničem, který je již součástí čerpadel.

# Postup výstavby

- demontáž stávajícího technologického zařízení  beztlaké expanzní nádrže  a  kondenzátní nádrže, 3 ks ohřívačů TUV, 4 ks výměníků, parních rozdělovačů, armatur, potrubí a tepelné izolace

- parních rozdělovačů

- stavební práce – základy, montážní otvor, úpravy povrchů

- osazení kotlových jednotek

- Instalace expanzního  zařízení

- Instalace oběhových čerpadel

- Instalace  odkouření

- Instalace teplovzdušné jednotky

- Propojení zařízení potrubím

- Provedení nátěrů a izolací

- MaR a elektro.

- Zprovoznění kotlových jednotek a SU a VR.

- Odladění regulace

- Topná zkouška

# Rozvody potrubí

V rámci tohoto projektu jsou i trubní rozvody v kotelně.  Tyto rozvody budou provedeny z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, ČSN 13 0021-3 jak.mat. 11 353.1. v kotelnách a strojovnách a dále potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, tvářených za tepla, ČSN 130021-3, jak. mat. 11 353.1 v kotelnách a strojovnách  zařazené ve čtvrtém stupni kategorie. a budou izolovány minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií.

Požadavky na výrobu a montáž potrubí

Montovat projektované zařízení ÚT mohou jen organizace, které mají potřebné zařízení pro montáž, včetně zkoušení a odborné pracovníky s potřebnými teoretickými a praktickými znalostmi. Ocelové potrubí  bude spojeno svařováním elektrickým obloukem nebo plamenem.

Svařování smí provádět jen svářeči s příslušnou kvalifikací podle

ČSN 05 0710 a ČSN EN 287-1. Při svařování musí být dodržena ustanovení

ČSN 13 0021-6 pro výrobu, montáž a svařování potrubí (dodržení jednotlivých ustanovení článků normy) a to tato:

- technické požadavky

- úprava svárových ploch

- příprava pro svařování

- předehřátí před svařováním

- provedení svarů

-stehování

- tepelné zpracování po svařování

Potrubí bude uloženo na konzolách v objímkách jako ON 13 0625 na volno a dva pevné body budou provedeny jako podle ON 130860, v nejvyšších místech bude osazeno odvzdušnění a v nejnižších vypouštění

## Zkoušení  svarových spojů a jejich značení

Při zkoušení svarových spojů musí být dodržena ustanovení příslušné normy                 ČSN 13 0021-6-2. Veškeré svarové spoje potrubí budou mimo kontroly během výroby kontrolovány i 100 % vizuální kontrolou, která se provádí prostým okem nebo s použitím jednoduchých optických přístrojů. Svarové spoje se prohlédnou pokud je to možné z obou stran po celé délce. Při této kontrole je nutno dodržet veškeré ustanovení příslušné ČSN 13 0021-6-2.

Rozsah provádění svarových zkoušek určí montážní organizace zpravidla vnitropodnikovou směrnicí.

Zkoušení potrubí

Před vyzkoušením a uvedením potrubí do provozu musí být řádně propláchnuto. Propláchnutí se provádí při demontovaných škrtících clonkách, měřičích tepla, vodoměrech a dalších zařízeních, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech(filtry, odkalovací nádoby, vypouštění a pod.) je nutné pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

Zkoušky těsnosti se provedou před opatřením nátěrů a izolací.Zkoušky těsnosti se provedou vodou na nejvyšší dovolený pracovní přetlak 1,6 MPa. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se vizuálně prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky je úspěšný,neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti nebo pokles hladiny. Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a po tom tlakovou zkoušku opakovat. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší víc než 50°C. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora a musí být potvrzena protokolem o zkoušce.

Provozní zkoušky se provádí až po provedení úspěšné zkoušce těsnosti. Zkouška dilatační se provede před opatřením nátěrů a izolací. Teplonosná látka se ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu.Potom se tato zkouška ještě jednou opakuje.Zjistí-li se po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po odstranění závad opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora a musí být potvrzena protokolem o zkoušce ve stavebním deníku.

Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Topná zkouška u pro toto zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Topné zkoušky se provádí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele. Po ukončení topné zkoušky musí být potvrzena protokolem o zkoušce. Pokud se objeví při topné zkoušce závady, musí se odstranit a po tom tuto zkoušku opakovat.

# Nastavení hydraulických parametrů soustavy

| systém navržen na maximální konstrukční přetlak | ................ | 0,6MPa |
| --- | --- | --- |
| pojistný ventil u kotle otevírá | ................ | 0,45 MPa |
| maximální tlak oběhového čerpadla | ................ | 5,0 m |
| doplňování systému: |  |  |
| - začátek dopouštění | ................ | 190 kPa |
| - konec dopouštění | ................ | 215 kPa |
| odpouštění ze systému: |  |  |
| - začátek odpouštění | ................ | 300 kPa |
| - konec odpouštění | ................ | 280 kPa |
| pojistný ventil u odpouštění/dopouštění otevírá | ................ | 350 kPa |

# Izolace, nátěry

Izolováno bude veškeré nové potrubí v kotelně a strojovně vyjma potrubí vypouštěcího a od pojistných ventilů. Izolace bude provedena izolačními pouzdry Orsil s povrchovou úpravou hliníkovou fólií nebo rohoží  Orstech LSP H (hliníková folie).

Expanzní  beztlaká nádrž nebude izolována.

| Tloušťky izolací |  |
| --- | --- |
| Potrubí DN 20, pouzdro | 3 cm |
| Potrubí DN 25, pouzdro | 3 cm |
| Potrubí DN 32, pouzdro | 3 cm |
| Potrubí DN 40, pouzdro | 4 cm |
| Potrubí DN 50, pouzdro | 5 cm |
| Potrubí DN 65, pouzdro | 7 cm |
| Potrubí DN 80, pouzdro | 8 cm |
| Potrubí DN 100, pouzdro | 10 cm |
| Potrubí DN 125, pouzdro | 10 cm |
| Potrubí DN 150, pouzdro | 10 cm |
| Armatury, sběrače, rozdělovače - rohož | 7 cm |

Nátěry potrubí, armatur, litinových otopných těles se provedou následovně:

| potrubí izolované | základní nátěr |
| --- | --- |
| potrubí neizolované | dvojnásobný nátěr s 1x emailováním včetně základního nátěru |

Hlučnost zařízení –

čerpadla					do 50 dB

teplovzdušná jednotka	 		do 70 dB

Odpadní vody – z hlediska chemického složení odpadní vody je možno konstatovat, že neobsahuje žádné agresivní prvky, má neutrální charakter a je vypouštěna v minimálním množství

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

## Profese MaR a Elektro

Měření:

- P1	Měření teploty  topné vody na výstupu z kotlů

- P2	Měření teploty venkovního vzduchu

- P3	Měření tlaku v systému

- P4	Měření teploty v kotelně max..40°C

- P5	Měření teploty na zpátečce v kotlovém okruhu

REGULACE

- R1	Zajištění kaskády  kotlů K1, k2

- R2	Regulace teploty topné vody  z kotlů ekvithermně s povýšenou ekvitermou

- R3	Regulace  teploty v prostoře kotelny v letním období  (větrání  při překročení teploty 40°C)

- R4	Regulace tlaku v systému (odpouštění, dopouštění) viz. hydraulické poměry v soustavě.

SIGNALIZACE

Signalizace  mimoprovozních stavů.

- S1	Přetopení prostoru nad 40°C

- S2	Pokles teploty v kotelně pod 2°C

- S3	Doplňování do systému přes 3 min.

- S4	Stoupnutí výstupní teploty  z kotlů přes 105°C

HAVARIJNÍ   FUNKCE

Havarijní funkce uzavře přívod plynu ho kotelny a odstaví kotle z provozu

- Přetopení systému  přes 110°C

- Pokles tlaku pod  0,23 MPa

- Zaplavení prostoru kotelny

- Přetopení prostoru kotelny  nad 45°C

- Únik plynu

## Požadavek na profesi elektro:

Přívod elektrické energie

- Přívod el energie z rozvaděče

- Vytvoření rozvaděče

- Osvětlení prostoru kotelny

- Napojení elektrických spotřebičů

- Hlavní oběhová čerpadla  8x 50/220 V

- Doplňovací čerpadla 1 x

- Cirkulační čerpadlo 1x  na TUV

## Požadavky na profesi ZT

- Odkanalizování prostoru kotelny

- Rozvod studené vody

## Požadavek na profesi stavební

- Vybourání základů

- Montážní otvory

- Základy pod kotle a zařízení

- vyspravení omítek

- vymalování, nátěry

- kouřovody, komínové těleso

Rychnov n. Kn.  01/2007								Ing Sochůrek

V Ý K A Z    V Ý M Ě R

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. ŠKODA |  |  |  | EVČ s.r.o. PARDUBICE |  | TEL.: 466 614 329 466 614 330-34 FAX: 466 613 544 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODP. PROJEKTANT : Z Skolková | VYPRACOVAL : Z. Skolková | TECH. KONTROLA : Ing Avramov |  |  |  |  |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 7133/05 |  |
| INVESTOR : | ZTA s.r.o. |  | ČÍSLO ARCHIVNÍ |  | 7133/05 |  |
| NÁZEV AKCE : ADAMOV - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE . VS 3800 V ADASTU OBJEKT : SO 05 – Výměníková stanice pára -voda ČÁST : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  | FORMÁT A4 |  | 6 x A4 |  |
|  |  |  | DRUH PROJEKTU |  | RP |  |
|  |  |  | DATUM |  | 07/2005 |  |
|  |  |  | MĚŘÍTKO |  | - |  |
| NÁZEV VÝKRESU : Výkaz výměr |  |  | ČÍSLO VÝKRESU 2 |  | PARÉ Č. |  |