# Technická zpráva

1) Základní údaje – kotelna

Předmětem této části projektové dokumentace je výpočet větrání, včetně návrhu na řešení větracího systému v místnosti kotelny na plynná paliva objektu „centrální kotelny“ SOŠ a SOU SKALKA v České Třebové.

Návrh řešení větrání vychází z osazení místnosti dvěma stacionárními plynovými spotřebiči typu B s atmosférickými hořáky; jedná se o dva teplovodní kotle, každý o výkonu 153 kW. Jedná se tedy o kotelnu III. kategorie umístěnou v části stavebního objektu, která plní vymezenou účelovou funkci – celkový součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů činí 0,306 MW.

Podkladem pro návrh větracího a vytápěcího zařízení byly údaje poskytnuté hlavním inženýrem projektu, stavební výkresy, požadavky od zpracovatele technologické části kotelny, příslušné platné státní, oborové, podnikové normy a technické podmínky zařízení v projektu uvažovaném. Vlastní návrh řešení vychází především z požadavků vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., ČSN 07 0703 a TPG 908 02, dle kterých je nutno:

- za všech provozních podmínek, kromě odstávky, kdy je uzavřen hlavní přívod plynu,zajistit přívod vzduchu pro spalování  a minimální výměnu 0,5x/hod v kotelně

- dle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. – § 6 je nutno do prostoru, kde jsou umístěny kotle zajistit potřebný přívod vzduchu pro spalování. Odvod vzduchu musí být min. jedním otvorem u stropu tak, aby bylo zajištěno dostatečné provětrání.

- v kotelně musí být instalována optická a akustická indikace výskytu plynu, která samočinně uzavře přívod plynu do kotelny při překročení limitních parametrů indikovaných detekčním systémem

- hořáky musí být opatřeny zařízením na automatickou kontrolu těsnosti uzavírací armatury hořáku

- hořáky musí být vybaveny pojistkami plamene

- dle požadavku technologie nemá teplota vzduchu pro hořáky klesnout pod +5°C

Provoz kotelny je uvažován celoroční, v letním období je uvažováno s provozem jednoho kotle pro ohřev TUV, o tepelném výkonu 45 kW. Při odstavení kotlů se pro ohřev prostoru kotelny využívá teplo akumulované v otopné soustavě.

2) Výpočty pro návrh větracího zařízení – kotelna

| Celková kubatura prostoru kotelny | K | = | 78,9 | m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostorová výměna vzduchu 0,5x/hod | V0,5x | = | 39,5 | m3/hod |
| Potřeba spalovacího vzduchu pro jeden kotel | VSp1,2k | = | 182,- | m3/hod |
| Potřeba spalovacího vzduchu pro dva kotle (2x 153 kW) | VSp | = | 364,- | m3/hod |
| Potřeba spalovacího vzduchu pro ohřev TUV (122 kW) | VSpmaxL | = | 146,- | m3/hod |
| Celková max. potřeba spalovacího vzduchu v kotelně | VSpc | = | 364,- | m3/hod |
| Celková max. potřeba spal. vzduchu v kotelně – léto | VSpcL | = | 146,- | m3/hod |

Výpočet přirozeného větrání  * zimní větrání - minimální *

- rozdíl měrných hmotností – (prostorová výměna vzduchu 0,5x/hod)

| V0,5x | = | 39,5 | m3/hod |  | ti | = | +25 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSpc | = | 364,0 | m3/hod |  | Rvi | = | 50 | % |
| VZp | = | 364,0 | m3/hod |  | ςi | = | 1,145 | kg/m3 |
| VZo | = | 39,5 | m3/hod |  | h | = | 3,5 | m |
| te | = | ±0 | °C |  | g | = | 9,81 |  |
| Rve | = | 80 | % |  | p | = | 0,45 |  |
| ςe | = | 1,242 | kg/m3 |  | o | = | 0,45 |  |

| Množství odváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo | = | VZo x ςi | = | 39,5 x 1,145 | = | 0,0126 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| Množství přiváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mp | = | VZp x ςe | = | 364,0 x 1,242 | = | 0,1256 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| Δp = h (ςe - ςi) g = 3,5 x (1,242 – 1,145) x 9,81 = 3,330 Pa |  |  |
| --- | --- | --- |
| po = 0,330 Pa |  | pp = 3,000 Pa |

| Výpočet odváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So | = | Mo | = | 0,0126 | = | 0,0323 | m2 |  |
|  |  | μo (2 po x ς i)1/2 |  | 0,45x(2x 0,330 x1,145)1/2 |  |  |  |  |

| Výpočet přiváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp | = | Mp | = | 0,1256 | = | 0,1023 | m2 |  |
|  |  | μp (2 pp x ς e)1/2 |  | 0,45x(2x 3,000 x 1,242)1/2 |  |  |  |  |

Výpočet přirozeného větrání  * zimní větrání - maximální *

- rozdíl měrných hmotností – (prostorová výměna vzduchu 0,5x/hod)

| V0,5x | = | 39,5 | m3/hod |  | ti | = | +25 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSpc | = | 364,0 | m3/hod |  | Rvi | = | 50 | % |
| VZp | = | 364,0 | m3/hod |  | ςi | = | 1,145 | kg/m3 |
| VZo | = | 39,5 | m3/hod |  | h | = | 3,5 | m |
| te | = | +15 | °C |  | g | = | 9,81 |  |
| Rve | = | 70 | % |  | p | = | 0,45 |  |
| ςe | = | 1,183 | Kg/m3 |  | o | = | 0,45 |  |

| Množství odváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo | = | VZo x ςi | = | 39,5 x 1,145 | = | 0,0126 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| Množství přiváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mp | = | VZp x ςe | = | 364,0 x 1,183 | = | 0,1197 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| δp = h (ςe - ςi) g = 3,5 x (1,183 – 1,145) x 9,81 = 1,304 Pa |  |  |
| --- | --- | --- |
| po = 0,118 Pa |  | pp = 1,186 Pa |

| Výpočet odváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So | = | Mo | = | 0,0126 | = | 0,0539 | m2 |  |
|  |  | μo (2 po x ς i)1/2 |  | 0,45x(2x 0,118 x 1,145)1/2 |  |  |  |  |

| Výpočet přiváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp | = | Mp | = | 0,1197 | = | 0,1588 | m2 |  |
|  |  | μp (2 pp x ς e)1/2 |  | 0,45x(2x 1,186 x 1,183)1/2 |  |  |  |  |

Výpočet přirozeného větrání  * letní větrání *

- rozdíl měrných hmotností – (prostorová výměna vzduchu 0,5x/hod)

| V0,5x | = | 39,5 | m3/hod |  | ti | = | +35 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSpcL | = | 146,0 | m3/hod |  | Rvi | = | 50 | % |
| VLp | = | 146,0 | m3/hod |  | ςi | = | 1,110 | kg/m3 |
| VLo | = | 39,5 | m3/hod |  | h | = | 3,5 | m |
| te | = | +30 | °C |  | g | = | 9,81 |  |
| Rve | = | 50 | % |  | p | = | 0,45 |  |
| ςe | = | 1,120 | kg/m3 |  | o | = | 0,45 |  |

| Množství odváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo | = | VLo x ςi | = | 39,5 x 1,110 | = | 0,0122 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| Množství přiváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mp | = | VLp x ςe | = | 146,0 x 1,120 | = | 0,0455 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| δp = h (ςe - ςi) g = 3,5 x (1,120 – 1,110) x 9,81 = 0,343 Pa |  |  |
| --- | --- | --- |
| po = 0,114 Pa |  | pp = 0,229 Pa |

| Výpočet odváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So | = | Mo | = | 0,0122 | = | 0,0539 | m2 |  |
|  |  | μo (2 po x ς i)1/2 |  | 0,45x(2x 0,114 x1,110)1/2 |  |  |  |  |

| Výpočet přiváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp | = | Mp | = | 0,0455 | = | 0,1412 | m2 |  |
|  |  | μp (2 pp x ς e)1/2 |  | 0,45x(2x 0,229 x 1,120)1/2 |  |  |  |  |

|  | Výpočet větrání pro odvod tepla v letním období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkce tepla od technologického zařízení kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 x 122 kW = 122 kW |  |  |  |  | (0,45 %) | Qprk | = | + 0,55 |  | kW |
| Tepelná bilance stavební konstrukce (zisky – ztráty) |  |  |  |  |  | Qblk | = | – 0,00 |  | kW |
| Celkový přebytek tepla od technologického zařízení kotelny |  |  |  |  |  | Qprkc | = | + 0,55 |  | kW |
| Množství vzduchu pro odvedení technologické tepelné zátěže v kotelně: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| te = + 30 °C; |  | ti = + 35 °C; | Δ t = 5 K; | VL = 320 m3/hod |  |  | IL = |  | 4x/hod |  |

Navrženo: 1x – ventilátor Vitro built–in 9“; (400x400 mm) VL = 400,- m3/hod – vyhovuje IL = 5x/hod

| Výpočet velikosti otvoru pro nucený odvod vzduchu pro odvedení tepelné zátěže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SVLo | = | VL | = | 400 | = | 0,0318 | m2 |  |
|  |  |  | 3.600 x w |  | 3.600 x 3,5 |  |  |  |  |

| Rekapitulace výpočtu velikosti přiváděcích větracích otvorů – přirozené větrání: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimální zimní větrání – přirozené větrání | SpminZ | = | 0,103 | m2 |
| Maximální zimní větrání – přirozené větrání | SpmaxZ | = | 0,159 | m2 |
| Maximální letní větrání – přirozené větrání | SpmaxL | = | 0,142 | m2 |

Navrženo:

Přirozené větrání – přívod větracího vzduchu a přívod spalovacího vzduchu: 1x – trvale otevřený přívodní otvor z venkovní strany opatřený protidešťovou žaluzií PŽA–K–II 600x400 mm, u podlahy kotelny, z vnitřní strany osazený ručním regulačním šoupátkem s dorazem pro zajištění trvale otevřeného minimálního větracího průřezu 0,110 m2, překryté ochrannou sítí o rozměru 600x400 mm; Spp = 0,160 m2 – vyhovuje

| Rekapitulace výpočtu velikosti odváděcích větracích otvorů – přirozené větrání: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimální zimní větrání – přirozené větrání | SominZ | = | 0,033 | m2 |
| Maximální zimní větrání – přirozené větrání | SomaxZ | = | 0,054 | m2 |
| Maximální letní větrání – přirozené větrání | SomaxL | = | 0,054 | m2 |
| Max. letní větrání – nucené větrání pro odvedení tepelné zátěže | SVLo | = | 0,032 | m2 |

Navrženo:

Přirozené větrání – odvod větracího vzduchu pro základní větrání; Nucené větrání – odvod vzduchu pro odvedení tepelné zátěže: (společné zařízení) 1x – trvale otevřený odváděcí otvor ve střešním konstrukci kotelny o ø 315 mm – osazený odváděcím vzduchovodem, opatřeným pod stropem kotelny ochrannou sítí, nad střechou nástřešní hlavicí; Spo = 0,059 m2 – vyhovuje

3) Návrh větracího zařízení – kotelna

Základní výměna vzduchu v kotelně (0,5x/hod) a přívod spalovacího vzduchu je navržen přirozeným způsobem větrání. Přívod vzduchu do kotelny bude větracím otvorem nad podlahou ve venkovní stěně, odvod vzduchu větrací šachtou nad střechu kotelny.

Přívod vzduchu pro základní výměnu vzduchu a přívod spalovacího vzduchu bude řešen přímo do prostoru kotelny; navrhován je zhotovením otvoru o rozměru 600x400 mm ve venkovní obvodové stěně pod oknem. Do otvoru bude z venkovní strany osazena protidešťové žaluzie PŽA–K–II 600x400; na vnitřní straně bude na otvor instalováno ruční regulační šoupátko s dorazem pro zajištění trvale otevřeného minimálního větracího průřezu 0,110 m2. Celý větrací průřez bude chráněn ochrannou sítí.

Maximální plocha navrženého větracího průřezu otvoru pro přívod vzduchu činí 0,160 m2.

Přívod vzduchu pro nucené větrání k odvedení tepelné zátěže z kotelny bude řešen axiálním ventilátorem Vitro built–in 9“ s příslušenstvím (protidešťová žaluzie + uzavírací klapka s ochrannou mřížkou. Ventilátor bude osazen do otvoru o rozměru 400x400 mm v obvodové stěně kotelny. Ovládání chodu ventilátoru bude automatické na základě teploty v kotelně, s možností ručního vstupu.

Odvod vzduchu pro přirozené větrání a nucený odvod tepelné zátěže kotelny je navržen jedním kruhovým trvale otevřeným otvorem, tvořeným kruhovým vzduchovodem o průměru 315 mm ve střešní konstrukci kotelny. Vzduchovod bude opatřen pod stropem kotelny ochrannou sítí, nad střechou nástřešní hlavicí. Po celé délce bude vzduchovod opatřen tepelnou izolací.

Celková maximální plocha navrženého větracího průřezu otvoru pro odvod vzduchu činí 0,059 m2.

4) Výpočty pro návrh vytápěcího zařízení – kotelna

| Venkovní výpočtová teplota v zimě | teZ | = | – 15 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Povolený rozsah teplot v kotelně | ti | = | +5 až +40 | °C |

| Produkce tepla od technologického zařízení kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 x 153 kW = 364 kW |  |  | (0,65 %) | Qpr | = | + 2,36 | kW |
| Potřeba tepla pro pokrytí tepelných ztrát stavební konstrukcí kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qz | = | – 2,76 | kW |
| Potřeba tepla pro ohřev spalovacího vzduchu (tepelné ztráty větráním): |  |  |  |  |  |  |  |
| (současný chod kotlů) |  |  |  | Qv | = | – 2,88 | kW |
| Celková bilance tepla pro vyrovnání tepelné bilance při náběhu provozu kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |
| te = –15 °C; | ti = + 7°C; | (přerušovaný provoz) |  | Qcelk.max | = | – 5,64 | kW |
| Celková bilance tepla pro vyrovnání tepelné bilance při provozu kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |
| te = –15 °C; | ti = + 7 °C; | (nepřerušovaný provoz) |  | Qcelk. | = | – 3,28 | kW |

5) Návrh vytápěcího zařízení – kotelna

Pro pokrytí tepelných ztrát v kotelně bude navržena otopná plocha – viz část ÚT.

6) Popis technického řešení – kotelna

Popis technického řešení bude popsán v realizační dokumentaci podle výše uvedeného návrhu větracího zařízení.

- Montáž zařízení

Montáž bude prováděna dle písemné i výkresové části realizačního projektu a dále dle pokynů technických podmínek výrobců uvažovaného zařízení.

- Nátěry zařízení

Vzduchotechnické zařízení, které nebude již z výroby opatřeno konečnou povrchovou úpravou bude očištěno, odmaštěno a opatřeno dvojnásobným syntetickým nátěrem. Základní nátěr zařízení z pozinkovaného materiálu bude proveden základní reaktivní barvou.

- Obsluha a údržba zařízení

Bude prováděna dle provozního řádu zpracovaného uživatelem na základě pokynů uvedených v projektu pro realizaci stavby s ohledem na požadované parametry větraného prostoru, podle pokynů technických podmínek zařízení v projektu navrženém, hygienických, bezpečnostních předpisů a vnitropodnikových směrnic.

Kontroly a revize

Obsluha je povinna provádět pravidelné kontroly všech zařízení větracího a vytápěcího systému. Toto je vhodné provádět vždy při kontrolním chodu zařízení. Revize jednotlivých zařízení se musí provádět dle technických podmínek zařízení a musí se vždy sepsat zápis o provedených revizích, případně opravách nebo výměnách.

- Požadavky na ostatní profese

V průběhu zpracování realizační projektové dokumentace budou upřesněny požadavky a vazby navrženého vzduchotechnického zařízení na následující profese:

| Stavba: | - | zhotovení prostupů a stavebních úprav |
| --- | --- | --- |
| ÚT: | - | připojení vytápěcího zařízení |
| Elektro: | - | propojení elektrického zapojení vzduchotechnického zařízení na systém ovládání |
| M a R: | - | ovládání zařízení |

| ### Rychnov nad Kněžnou |  | Vypracoval: |
| --- | --- | --- |
| leden 2007 |  | Luděk Němec |