SEZNAM PŘÍLOH

1) SEZNAM PŘÍLOH + TECHNICKÁ ZPRÁVA

2) TECHNOLOGICKÉ SCHEMA K1

3) PŮDORYSNÁ DISPOZICE KOTELNY

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. VALENTÝN AVRAMOV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOV:PROJEKTANT: JINDŘICH HÁLA | VYPRACOVAL : JAKUB HURYCH | TECH. KONTROLA : JINDŘICH HÁLA |  | EVČ s.r.o. PARDUBICE |  | 466053511 |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 8181/06 |  |
| INVESTOR : | Pardubický kraj |  | ČÍSLO ARCHIVNÍ |  | 8181/06 |  |
| NÁZEV AKCE : EPC – PARDUBICKÝ KRAJ – ČÁST II. |  |  | FORMÁT A4 |  |  |  |
| SO 210 - SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ ČESKÁ TŘEBOVÁ |  |  | DRUH PROJEKTU |  | DSP |  |
| OBJEKT : SO 210.1 K1 HLAVNÍ BUDOVA |  |  | DATUM |  | 01/2007 |  |
| ČÁST : MĚŘENÍ A REGULACE |  |  | MĚŘÍTKO |  |  |  |
| NÁZEV VÝKRESU : |  |  | ČÍSLO VÝKRESU |  | PARÉ Č. |  |
| ### SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | 1 |  |  |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje stavby

Stavba: EPC – PARDUBICKÝ KRAJ – ČÁST II.

##### SO 210 - SOŠ A SOU  TECHNICKÝCH OBORŮ ČESKÁ TŘEBOVÁ

Objekt : SO 210.1 K1 HLAVNÍ BUDOVA

Část    : Měření a regulace

Základní údaje

Síť: 1+NPE 230V 50Hz TN-S

                - Ochrana před úrazem el. proudem provedena dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje, malým bezpečným napětím. Vodivé neživé části jsou spojeny do hlavního pospojení, ve strojovně doplněno o doplňkové pospojení.

## Prostředí - normální

- Krytí rozvaděče minimálně IP42/20.

Instalovaný příkon:  	Pi  = cca   4,6   kW

Výpočtové zatížení: 	Pp = cca   4      kW

Technologické údaje výtopny

Kotle: 	1ks plynový kondenzační kotel, 1000 kW

1ks oběhové čerpadlo ÚT

14ks oběhové čerpadlo ÚT jednotlivých větví

1ks oběhové čerpadlo TUV

1ks nabíjecí čerpadlo TUV

1ks cirkulační čerpadlo TUV

Palivo: zemní plyn

Technické řešení

Projekt řeší měření a regulaci kotelny K1 umístěné v budově střední školy v České Třebové. Technologie se bude skládat z jednoho dvojitého kondenzačního kotle (2x500kW), směšování vody ÚT a ohřevu TUV výměníkem.

Regulace ohřevu ÚT je řízena regulátorem TopTronic T/N a regulace ohřevu TUV je řízena regulátorem Siemens RVD 135. Regulátor TopTronic je součástí ovládacího panelu kotle.

Okruh 1 TCIR – REGULACE VÝKONU KOTELNY, MĚŘENÍ TEPLOT

Teplota topné vody pro vytápění objektu je regulována ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě (1.1). Na severní straně objektu (1.1) a na výstupu ÚT (1.2) jsou umístěny snímače teploty. Podle vypočtené požadované teploty (z ekvitermní křivky) bude regulován výkon kotle, v případě požadavku na ohřev TUV bude výstupní teplota z kotle zvýšena po dobu nabíjení na cca 80°C. Poměr směšování topné vody je regulován směšovacím ventilem 1.3 podle zadané ekvitermní křivky. Průtok vody je udržován oběhovým čerpadlem s proměnnými otáčkami M1.  Čerpadla jednotlivých topných větví budou spouštěna společně s čerpadlem M1. Ekvitermní program je týdenní s možností nastavování křivek a útlumů. Regulátor umožňuje zadávat sklon, posun a zlomové body ekvitermní křivky. Vložený časový program umožňuje nastavení nočního režimu topení.

Okruh 2 PCIR - REGULACE TLAKU V SYSTÉMU

Regulace tlaku v systému bude automatická pomocí nového čerpadlového expanzního automatu s odplyňováním a doplňováním (Variomat 1).

Pro úpravu surové vody pro doplňování topného systému bude použita kabinetová úpravna vody napojená do 1f zásuvky osazené v rámci této PD.

Okruh 3 TCIR - REGULACE OHŘEVU TUV

Regulace teploty TUV je regulována na konstantní požadovanou teplotu (nastavitelný parametr) 55 °C regulací teploty primární vody do výměníku pro ohřev pomocí směšovacího ventilu 3.3. V zásobníku bude měřena termostatem (3.1) teplota. Pokud teplota v nádrži klesne pod požadovanou teplotu bude to požadavek na teplo pro kotel (pokud kotel neběží je spuštěn) a zároveň signál pro regulátor RVD 135 pro regulaci primární vody. Po dosažení požadavku teploty začne kotel opět topit pro vytápění objektu nebo vypne.

Oběhové čerpadlo M2 topné vody v primárním okruhu bude řízeno kotlovou automatikou. Nabíjecí čerpadlo v sekundárním okruhu M3 a cirkulační čerpadlo TUV M4 bude řízeno regulátorem RVD 135. Řídící systém bude umožňovat přestavení uvedených teplotních hranic.

Okruh 4 - ZABEZPEČENÍ KOTELNY

Při dosažení mezních hodnot bude provedeno odpojení napájení kotlů a spuštěna optická a zvuková signalizace.

Havarijní  stavy řešené automatikou kotle:

- přehřátí topné vody nad 90 °C

- přehřátí TUV nad 65 °C

- pokles provozního přetlaku v otopné soustavě pod nastavenou mez

Havarijní stavy řešené externím poruchovým řetězcem blokujícím napájení kotlů:

- stisk havarijního tlačítka

- zaplavení prostoru kotelny

- indikace plynu

- přehřátí prostoru kotelny nad 40 °C

Při aktivaci poruchy řešené externím poruchovým řetězcem dojde k odpojení  kotlů od el. napájení a uzavření havarijního uzávěru BAP na přívodu plynu do kotelny.

Hlídání úniku plynu.

Nad kotli budou umístěna čidla detekce plynu. Výskyt plynu je signalizován rozsvícením signálky poruchy a tónem houkačky.

HIA - OVLÁDÁNÍ A SIGNALIZACE

Na dveřích rozvaděče kotelny RK bude umístěna signalizace prvního a druhého stupně úniku plynu, signalizace souhrnné poruchy, ovládací prvky a displej regulátoru RVD 135. Na panelu kotle bude osazen displej regulátoru a ovládací prvky kotle.

Oběhové čerpadlo topného okruhu M1 a oběhové čerpadlo topné vody v primární části okruhu TUV M2 bude řízeno regulátorem kotle TopTronic, nabíjecí čerpadlo v sekundárním okruhu TUV M3 a cirkulační čerpadlo TUV M4 bude řízeno regulátorem RVD 135. Čerpadla jednotlivých topných větví budou spouštěna společně s čerpadlem M1. Čerpadlo M5 bude v provozu v době provozu teplovzdušné jednotky sahara.

Čerpadla lze ovládat ručně přepínači AUT-VYP-ZAP umístěnými na dveřích rozvaděče kotelny RK.

ROZVADĚČ RK

Rozvaděč kotelny RK je ocelová rozvodnice, osazená na stěně v místnosti kotelny. V rozvaděči bude osazeno el. vybavení potřebné pro chod kotelny a budou zde osazeny jištěné vývody pro napájení kotle.

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením od zdroje nadproudovým jistícím prvkem, přívod a vývody do rozvaděče jsou vrchem. Na vstupu do rozvaděče budou umístěny přepěťové ochrany. Rozvaděč je umístěn v prostoru kotelny a napájen jištěným přívodem z rozvaděče NN.

Způsob montáže a demontáže

Kabeláž bude vedena kabely s Cu jádry po stěně v ocelových nebo PVC lištách a na stávajících ocelových roštech. Přívody k přístrojům do výše 1,5m nad zemí chránit.

Venkovní čidlo teploty bude osazeno na severní fasádě objektu ve výšce cca 3 m nad terénem, tak aby nebylo ovlivňováno okny a větracími otvory. K venkovnímu čidlu teploty bude kabel uložen v PVC liště.

Veškerá zařízení M+R budou označena viditelně štítky s popiskami.

Pardubice: leden, 2007		                                           Vypracoval: Jakub Hurych