S E Z N A M    P Ř Í L O H

1.   Seznam příloh +  technická zpráva ……………. 9 A4

2.    Půdorys kotelny 1.P.P. - voda …………………. 8 A4

3.   Schema zapojení OPS a zásobníku TUV …….10 A4

4.   Půdorys kotelny 1.P.P. - kanalizace …………..  8 A4

----------------------------------------------------------------------------

Celkem …………………………………………….. 35 A4

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. VALENTÝN AVRAMOV |  |  |  | EVČ s.r.o. PARDUBICE FAX. 466 613544 TEL. 466 053511 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z O D P O V Ě D N Ý P R O J E K T A N T Z T : | VYPRACOVAL : | TECHNICKÁ KONTROLA : |  |  |  |
| S. FUKSA | S . F U K S A | ing. V. AVRAMOV |  |  |  |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 8181 / 06 |
| INVESTOR : | P A R D U B I C K Ý K R A J |  | ČÍSLO ARCHIVNÍ |  | 8181 / 06 |
| NÁZEV AKCE : E P C - P A R D U B I C K Ý K R A J SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ |  |  | FORMÁT A4 |  | 9 |
| ČESKÁ TŘEBOVÁ |  |  | DRUH PROJEKTU |  | DSP |
| OBJEKT : S O 2 1 0 . 1 - C E N T R Á L N Í B U D O V A - K 1 |  |  | DATUM |  | 01/2007 |
| ČÁST : Z D R A V O T N Í T E C H N I K A |  |  | MĚŘÍTKO |  | - |
| NÁZEV PŘÍLOHY : |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY : |  | PARÉ Č. |
| ##### SEZNAM PŘÍLOH + TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | 1. |  |  |

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

AKCE :   EPC - PARDUBICKÝ KRAJ

SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

ČÁST :   ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

OBJEKT :  SO 210.1 - CENTRÁLNÍ BUDOVA - K1

DRUH PROJEKTU :  Dokumentace pro stavební povolení

#### ÚVOD :

Jedná se o rozsáhlý areál tvořený hlavní budovou školy včetně kuchyně a jídelny, budovou odborného výcviku (dílen), halou bývalého praktického vyučování nyní v nájmu Mika s.r.o. a objektem stávající parní kotelny.

Projektová dokumentace řeší celkovou kompletní koncepční rekonstrukci zdrojové a distribuční části tepelného hospodářství, která spočívá ve zrušení stávající centrální parní kotelny I. kategorie, veškerých parních rozvodů a stávajících parních výměníkových stanic a realizaci jednotlivých decentrálních teplovodních plynových zdrojů v areálu SOŠ a SOU tech. oborů v České Třebové. Jedná se o zbudování nových plynových kotelen a zdrojů tepla umístěných v jednotlivých dotčených objektech. Rekonstrukce je vyvolána z důvodu přechodu parního otopného systému na teplovodní otopný systém v jednotlivých objektech. Zařízení stávaj. centrální kotelny a jednotlivých výměníkových stanic je z větší části dožívající a v následujících letech lze očekávat nárůst provozních nákladů na jeho údržbu a postupnou obnovu. Celý parní systém se vyznačuje nízkou účinností a vysokými provozními náklady.

V objektu hlavní budovy v 1.P.P. se nachází stávající již zastaralá VS se 4 ks výměníky pára-voda včetně ohřevu TUV. Ohřev TUV je zajišťován 4 ks stojatými zásobníkovými ohřívači o obsahu 6 000 l s vložkou pára-voda vzájemně propojenými. V místě stávající strojovny VS ohřevu TUV je řešena nová plynová kotelna (ozn. K1) o jmen. výkonu 1,0 MW (1 x sestava kondenzač. kotlů). Nová plynová kotelna bude zásobovat hlavní budovu SOŠ a SOU jak teplem pro ÚT tak TUV.

Projektová dokumentace části ZT řeší ohřev TUV v objektu hlavní budovy areálu včetně částí rozvodu TUV a cirkulace TUV. V projektované kotelně řeší přívod studené vody pro potřeby ÚT ohřevu TUV a pro oplachy. Tato část PD zdravotní techniky řeší napojení stávajícího akumul. zásobníkového ohřívače TUV na teplou užitkovou vodu a napojení OPS decentrálního ohřevu TUV na studenou vodu a cirkulaci TUV a napojení kabinetové úpravny vody na st. vodu. Dále řeší vzájemné propojení OPS ohřevu TUV a stávajícího akumul. zásobníkového ohřívače jako nabíjecí okruh ohřevu TUV. Napojení se provede na stávající zmíněné rozvody vody v objektu v 1.P.P. respektive v prostoru nové kotelny. Podkladem pro zpracování projektu bylo zaměření stávajícího stavu tj. místní průzkum, výkresy stavební části, původní projekt ÚT a ZT, zadání proj. dokumentace a energrtický audit včetně požadavků školy a uživatele na zásobení objektu TUV. Úpravy a opravy stávajících rozvodů studené vody, TUV a cirkulace nejsou předmětem tohoto projektu.  Způsob řešení je uveden ve výkresové části objektu.

Součástí projektu ZT je odkanalizování odpadní vody od pojišťovacíh ventilů ZT a ÚT, od kabinetové úpravny vody a odkanalizování kondenzátu od sestavy plynového kondenzačního kotle, případně potřebné odpuštění  vody z rozvodů při kontrole nebo opravě zařízení. Jedná se o únik malého množství vody. Odkanalizování je řešeno do stávající kanalizace přečerpáním přes nový líniový odvodňovací  žlábek s roštem v podlaze vybetonovaným v blízkosti zařízení a novým svodným odpadním potrubím zaústěným do stávající přečerpávací jímky pro odpadní vody. Přepady od pojistných ventilů ÚT a ZT a odpadní hadice od kabinetové úpravny vody budou svedeny k podlaze a budou nasměrovány k odvodňovacímu žlábku s roštem v případě KÚV přímo do stávaj. přečerp. jímky. Kondenzát od sestavy kotle bude sveden samospádem přes 2 ks sifóny s přípojkou ke kondenzátnímu čerpadlu. Odtud bude kondenzát přečerpáván do stávající kanalizace. Podstatou návrhu je zachování stávajících podlah a neporušení  izolace proti vlhkosti.

#### PODKLADY :

- Zadání proj. dokumentace a energetický audit

- Úvodní informace k projektu EPC

- Technické podklady výrobců zařízení

- Doměření a průzkum stávajícího stavu

- Jednání mezi projektantem a technikem školy

#### SOUČASNÝ STAV :

Strojní zařízení stávající VS je napojeno na primární parní větev z vlastní centrální plynové nízkotlaké kotelny. Primární strana je přivedena ke 4 ks stavebnicových výměníků tepla pára-voda. Příprava TUV je v současné době řešena pomocí 4 ks stacionárních zásobníkových ohřívačů TUV o obsahu 6 000 l, PN 16 r. výroby 1983 vzájemně propojenými, kde je ohřev zajišťován primární neregulovanou topnou parní větví ze stávající centrální plynové kotelny. Jednotlivé zásobníkové ohřívače jsou opatřeny topnou vložkou pára-voda. Stávající rozvody TUV a cirkulace jsou v objektu od ohřívačů děleny na dvě větve křídlo jih a sever včetně prostřední části a jsou vedeny prostory 1.P.P. objektu. Studená voda je do prostoru VS ohřevu TUV a k ohřívačům přivedena samostatnou přípojkou v rámci areálu školy.

Stávající cirkulace TUV je zajišťována stávaj. čerpadlem 70-NVA-150-10 + (1 x záloha).

#### PŘÍPRAVA TUV :

Příprava TUV je řešena pomocí rychloohřevu v modulu decentrálního ohřevu TUV VR výkonu 260 kW v objektové předávací stanici ozn. MINITHERM VR 260 / PN 6 (dodávka ÚT). Stanice OPS VR bude ze strany ÚT napojena na neregulovanou primární topnou vodu (primár 65°C / 50°C) z kotlového okruhu plynové kotelny. Nová plynová kotelna je umístěna v 1.P.P. objektu. K ohřevu TUV je použit deskový výměník ALFA-LAVAL, který je součástí modulu OPS VR. OPS VR je umístěna v 1.P.P. v prostoru nové plynové kotelny na kótě -1,390 m. Kulové uzávěry se šroubením, umístěné na výstupech, jsou součástí OPS. Vývody studené vody, TUV a cirkulace z OPS se napojí na stávající rozvody ve vytypovaných místech. Vývod TUV z OPS bude napojen na stávaj. potrubí přes stávající akumulační zásobník TUV. Akumulace TUV je zajišťována v  1 ks ponechaném stávajícím stacionárním zásobníku TUV o obsahu 6 000 l, PN 16 umístěněm na původním místě tj. v prostoru nové plynové kotelny na kótě -1,390 m. Přípravu TUV do zásobníku bude zajišťovat tzv. nabíjecí okruh s oběhovým čerpadlem TUV, které je součástí OPS VR. Zásobník TUV bude odkalen pročištěn. Dále bude na zásobníku provedena úprava hrdla stávaj. topné vložky pro napojení nabíjení TUV z OPS. Na stávající hrdlo topné vložky s přírubou DN 65 bude navařena trubka DN 65 s kolenem 90° dl. cca 2,5 m. Trubka DN 65 bude ukončena ve vnitřním prostoru zásobníku v jeho horní části. Druhé hrdlo topné vložky s příruhou DN 65 bude zaslepeno včetně hrdla 5/4“ pro cirkulaci.

Zpětná voda nabíjecího okruhu TUV bude napojena na stávající vývod ST.V. s přírubou DN 80 ve spodní části zásobníku. Na výstupním poturbí TUV ze zásobníku bude osazen kul. kohout a vývod bude opatřen kovovým ocel. pozink. potrubím v dl.max. 300 mm pro příložný snímač teploty MaR.

Cirkulace TUV pro obě větve objektu hlavní budovy je zajišťována 1 ks cirkulačním čerpadlem CTUV, které je součástí OPS VR.

Teplotní parametry primárního okruhu ÚT ---- 65°C / 50°C

Teplotní parametry nabíjecího okruhu TUV ---- 55°C /  - °C (dle provozních podmínek)

Teplotní parametry okruhu TUV ------------------ 10°C / 55°C

Napojení studené vody, TUV a cirkulace TUV je řešeno v 1.P.P. v prostoru původní strojovny VS ohřevu TUV - nové plynové kotelny a bude provedeno do vytypovaných míst (napojovacích bodů) dle místního prověření stávajících rozvodů včetně původního ohřevu TUV v objektu. Toto je patrno z přiložené výkresové dokumentace. Způsob napojení na stávající potrubí rozvodů ST.V., TUV a cirkulace TUV včetně druhu stávajících rozvodů je taktéž patrno z přiložené výkres. dokumentace. Nové rozvody ST.V., TUV a CTUV provést po montáži nových rozvodů ÚT z důvodu případného vykřížení. Prostor nové plynové kotelny společně s původními prostory VS jsou samostatně uzaviratelné hl. vstupními dveřmi z venkovního prostoru.

Profily a druh stávajících rozvodů je rovněž uveden ve výkresové části včetně vyspádování potrubí. Potrubí na nejvyšších místech (případné schybky) nutno odvzdušnit automatickými odvzdušňovacími ventily. Nové potrubí nad OPS bude zavěšeno pomocí ocel. konzol kotvených do stropní konstrukce. Potrubí nesmí svou vahou OPS zatěžovat.

Potřebnou výstupní teplotu TUV bude zabezpečovat regulace M a R umístěná v plynové kotelně mimo OPS. Čidlo umístěné na zásobníku TUV bude ovlivňovat otvírání a zavírání 3-cestného kul. kohoutu s elektropohonem na topné vodě v OPS. Na výstupu ze zásobníku je havarijní termostat, uzavře kul. kohout ohřevu v případě přehřátí TUV nad havarijní mez teploty 65 C. Propojení OPS se zásobníkem TUV a se stávajícími  rozvody je nutné dodržet dle zpracované projektové dokumentace.

N a p o j e n í studené vody je provedeno ze stávajícího samostatného přívodu ST.V. DN 80 pro VS v prostoru nové plynové kotelny (původní strojovny VS ohřevu TUV). Studená voda je od napojení přivedena k OPS VR, ke kabinetové úpravně vody - dodávka ÚT a k výtokovému ventilu na hadici pro oplachy podlah a další případné potřeby kotelny. Voda na vstupu do úpravny vody a v modulu OPS VR je měřena podružným vodoměrem bez impulsního výstupu. Objekt nemá osazen pro jednotlivé potřeby vodoměr mimo stávajícího měření ohřevu TUV na přívodu ST.V. do stávaj. ohřívačů TUV (tento vodoměr bude demontován). Voda je měřena centrálně fakturačním vodoměrem pro celý areál.

#### NAPOJENÍ KÚV :

Navržená kabinetová úpravna vody AQUINA WMKM-40 s kapacitou 40 m3/°dH (dodávka ÚT) bude napojena na nový rozvod st. vody v prostoru nové plynové kotelny. Na přívodu st. vody do KÚV bude na potrubí osazen kul. kohout, podružný vodoměr Qn 1,5 m3/hod., R 3/4“ bez impulzního výstupu, závitová zpětná klapka včetně vypouštěcího kul. kohoutu a filtru mechanických nečistot FTC34PR. Filtr včetně 2 x vložek 20 m je součástí dodávky kabinnetové úpravny vody.

#### KANALIZACE :

V nové plynové kotelně v objektu, kde jsou umístěny 1 x sestava plynového kondenzačního kotle, 1 ks stávající akumul. zásobník TUV, modul rychloohřevu OPS VR čerpadlový expanzní automat včetně základní nádoby a kabinetová úpravna vody, je stávající podlaha na kótě -1,390 m odvodněna do stávající přečerpávací jímky pro odpadní vody. Potrubí od poj. ventilů ZT a ÚT a od kabinetové úpravny vody, a případné odvodnění systému ÚT při kontrole nebo opravách zařízení bude odvodněno do navrženého líniového odvodňovacího žlábku s pozink. roštem, který je umístěn (vybetonován) v blízkosti zařízení nové plynové kotelny. Přepady od pojistných ventilů ÚT a ZT odpadní hadice od kabinetové úpravny vody budou svedeny k podlaze a budou nasměrovány k odvodňovacímu žlábku s roštem v případě KÚV přímo do stávaj. přečerp. jímky. Odtud je odvodnění řešeno novým svodným odpaním potrubím DN 75 v podlaze zaústěným do stávající přečerpávací jímky pro odpadní vody. Výškové provedení nové kanalizace v min. spádu 2% viz. výkr. č. 5. Z jímky jsou odpadní vody přečerpávány stávající ponechanou ocel. trubkou 1“ do stávající kanalizace (stoupačky LIT. DN 100) pomocí stávajícího ponechaného přečerp. čerpadla 32-SVA-II-LM-00 s plovákovým zařízením. Dno stávající jímky bude vyčištěno. Jímku možno opatřit lehkým ocel. poklopem.

Odvodnění kondenzátu od 1 kpl sestavy plynového kondenzačního kotle bude provedeno nejprve samospádem přes 2 ks sifóny s přípojkou DN 25 ke kondenzátnímu čerpadlu VCMA - 20 S. Sifóny jsou součástí dodávky sestavy plynového kondenzačního kotle. Odtud bude kondenzát přečerpáván trubkou PPR d 32 do stávající kanalizace. Napojení bude provedeno na stávající přečerpávací potrubí ocel 1“ ve V=0,75 m N.P.. Jedná se o malé množství odpadní vody od pojistných ventilů a kondenzátu, případně při vypouštění systému. Pokud dojde k plnému otevření poj. ventilu jedná se o havárii.

Po ukončení montáže kanalizačního potrubí pro odpadní vody, je nutné provést zkoušku těsnosti potrubí dle ČSN 73 6760. Zkoušení potrubí z plastových polypropylénových trubek  PPR se provede dle zkoušky pro vodovodní rozvody.

#### ULOŽENÍ POTRUBÍ :

Uložení potrubí  se provede pomocí třmenových závěsů a konzol vetknutých do stěny nebo přivařených ke stávajícím ocelovým konstrukcím.  Stropní závěs se provede ze závěsných tyčí  12 mm a profilu L40x40x4 mm. Závěsy se přistřelí ke stropní konstrukci. Pro potrubí ZT vedené v blízkosti rozvodů ÚT bude použita případně společná kozola pro ÚT a ZT. Samotné uchycení bude provedeno pomocí uchycovacích objímek. Kotvení potrubí, které je vedené volně po stěně se provede pomocí uchycovacího systému s objíkami např. WEMEFA FLAMCO apod.. Potrubí bude upevněno třmeny pro vodící uložení ON 130625.1.

#### DEMONTÁŽ :

V objektu v 1.P.P. v původní strojovně VS ohřevu TUV dojde k demontáži jednotlivých přípojek potrubí ST.V., TUV, cirkulace TUV od stávajících demontovaných stojatých ohřívačů po napojovací body a stávajícího strojního zařízení na přípravu TUV. Budou zdemontovány původní 3 ks stojaté zásobníkové ohřívače TUV, včetně stávajících 2 ks cirkulačních čerpadel, 1 ks vodoměru na přívodu ST.V. do zásobníků, kondenzátního hospodářství a přírubových a závitových armatur (dále viz. část ÚT).

PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽE POTRUBÍ JE NUTNÉ PROHLÉDNOUT STÁVAJÍCÍ SYSTÉM,   ABY NEBYLA NARUŠENA JEHO FUNKČNOST.

POŽADAVKY NA VÝROBU A MONTÁŽ PLASTOVÝCH POTRUBÍ A ZKOUŠENÍ SVAROVÝCH SPOJŮ.

#### MATERIÁL ROZVODŮ VODY :

Přívod studené vody je navržen z plastových trubek z polypropylénu typ 3 (PPR) PN 16 popř. možno použít trubek typ 1 (PPH),  PN 10. Propojení OPS VR se zásobníkem TUV a se stávajícím rozvodem TUV a cirkulace se provede z plastov. trub PN 16 (PPR-TYP 3). Plast. trub se použije i při napojení stávajících rozvodů z ocel. trubek pozinkovaných. Volně vedené potrubí se opatří izolací.

Potrubí z polypropylénu se spojuje polyfúzním svařováním. Pracovníci musí mít alespoň zaškolovací kurz pro svařování D-U7 dle ČSN 05 0705 - Předpisy pro základní zkoušky svářečů. Před každým svárem je povinností svářeče zkontrolovat dotykovým teploměrem skutečnou teplotu svařovacích nástavců. Namáhání svařených spojů je dovoleno až po uplynutí min. 1 hodiny. Ochlazování svarů je zakázáno. Před tlakovou zkouškou se na neizolovaném potrubí provede vizuální kontrola svarů. Přechody z plastu na ocel se provádí pomocí tvarovek PN 16  PLAST-KOV. Pro utahování šroubovaných spojů se zalisovanými závity je nutné používat utahovací klíče s páskou. Těsnění závitových spojů se provádí výhradně teflonovou páskou, nebo speciálními tmely. Minimální teplota vzduchu pro montáž je dána výrobcem +5C. Po celou dobu zpracování se musí plastové potrubí chránit před nárazy, údery, padajícím stavebním materiálem a  jinými nečistotami.

Měřící místa pro MaR jsou všechna umístěna v prostoru nové plynové kotelny  a na potrubí TUV.

#### MATERIÁL - KANALIZACE :

Potrubí kanalizační je navrženo z plast. odpadních trubek HT-systému (PPs) s uložením na pískové lože o tl.100 mm. Potrubí z plast. odpadních trubek je spojováno násuvnými hrdly s vloženými dvojbřitými a jazýčkovými těsnícími kroužky. Potrubí pro kondenzát je navrženo z plastových trubek z polypropylénu typ 1 (PPH),  PN 10. Potrubí z plastových polypropylénových trubek se spojuje polyfúzním svařováním (viz.vodovodní rozvody).

#### TEPELNÉ  IZOLACE :

Pro potrubí TUV a cirkulace TUV je uvažováno s návlekovou tepelnou izolací z pouzder ISOVER s povrchovou úpravou Al. folií. Pro potrubí ST.V. je uvažováno s návlekovou izolací proti rošení z lehčeného polypropylenu. Min. vzdálenost od povrchu izolace k izolaci je 50 mm. Připojovací potrubí ve zdech a příčkách se obalí návlekovou izolací

Tloušťka izolace :     celkem ( orientačně  a  =  v mm )

TUV a CIRKULACE TUV :

DN 20 (d 25) ….30 mm ……………………a = 65 mm

DN 25 (d 32)…..30 mm ……………………a = 92 mm

DN 32 (d 40)…..30 mm…………………….a =120 mm

DN 40 (d 50)…..40 mm…………………….a =150 mm

DN 50 (d 63)…..50 mm…………………….a =163 mm

DN 65 (d 75)…..70 mm…………...………. a = 215 mm

DN 80 (d 90)…..80 mm…………………….a = 250 mm

STUDENÁ VODA :

DN 20 (d 25) ….10 mm ……………………a = 49 mm

DN 25 (d 32)…..10 mm ……………………a = 62 mm

DN 32 (d 40)…..10 mm…………………….a = 80 mm

DN 40 (d 50)…..10 mm…………………….a = 80 mm

DN 50 (d 63)…..10 mm…………………….a = 123 mm

DN 65 (d 75)…..10 mm…………...………. a = 155 mm

DN 80 (d 90)…..10 mm…………………….a = 190 mm

POŽADAVKY NA ZKOUŠENÍ POTRUBÍ VČETNĚ STAVEBNÍ A TLAKOVÉ ZKOUŠKY

#### TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ :

Před tlakovou zkouškou se provede proplach a dezinfekce potrubí. Po provedeném propláchnutí vodovodu se musí potrubí na nejnižších místech odkalit a na nejvyšších odvzdušnit.

U pozinkovaných rozvodů:

Pracovní přetlak                           0,35-0,40 MPa

Nejvyšší pracovní přetlak                   0,60 MPa

Zkušební přetlak                                 1,00 MPa

Po dokončení montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška se zkušebním přetlakem 1 MPa ( 10 bar).  Začátek zkoušky je min. 1 hodinu po odvzdušnění a dotlakování systému, v délce trvání zkoušky 15 min.  Max. pokles tlaku je 0,05 MPa (0,5 bar.). Zápis o průběhu tlakové zkoušky se provede dle ČSN 73 6660. Pro montáž potrubí je nutné přihlédnout k ČSN 75 5402 - Montáž vodovodního potrubí.

U plastových rozvodů:

Pracovní přetlak                           0,35-0,40 MPa

Nejvyšší pracovní přetlak                   0,60 MPa

Zkušební přetlak                                 1,50 MPa

Po dokončení montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška se zkušebním přetlakem 1,5 MPa ( 15 bar).  Začátek zkoušky je min. 1 hodinu po odvzdušnění a dotlakování systému, v délce trvání zkoušky 60 min.  Max. pokles tlaku je 0,02 MPa (0,2 bar.). Zápis o průběhu tlakové zkoušky se provede dle přílohy II montážního předpisu a dle ČSN 73 6611. Pro montáž potrubí je nutné přihlédnout k ČSN 75 5402 - Montáž vodovodního potrubí.

Tlakovou zkoušku stávajících ponechaných vodovodních rozvodů tento projekt neřeší. Po úspěšně provedené zkoušce se provede zaizolování potrubí.

L E G E N D A     P O T R U B Í :              ZDRAVOTNÍ  TECHNIKY

rozvod studené vody ....................PP-TYP 3  ( PPR )

rozvod teplé užitkové vody............PP-TYP 3  ( PPR )

rozvod cirkulace TUV……............PP-TYP 3   ( PPR )

Potrubí slabě kreslené je stávající potrubí.

TABULKA  VZDÁLENOSTI  PODPĚR  DLE  MONTÁŽNÍHO  PŘEDPISU

PPH PN 10 a PPR PN 16

POUZE STUDENÁ VODA TUV + CIRKULACE + STUD. VODA

DIMENZE                7/PP-TYP 1 (PPH)                                  PP-TYP 3 (PPR)

PLASTOVÉHO POTRUBÍ  PN 10 do 30°C (20°C)             PN 16 do 60°C ( 30°C )

DIM  v  "       D x t       VZDÁLENOST V M                 D x t             VZDÁLENOST V M

1/2"           20 x 2.3              0.75 ( 0.80 )                   20 x 2.8                   0.70 ( 0.80 )

3/4"           25 x 2.3              0.85 ( 0.85 )                   25 x 3,5                   0.80 ( 0.95 )

1"              32 x 2.9              0.95 ( 1.00 )                   32 x 4.4                   0.95 ( 1.05 )

5/4"           40 x 3.7             1.10 ( 1.10 )                    40 x 5.5                   1.05 ( 1.20 )

6/4"           50 x 4.6             1.20 ( 1.25 )                    50 x 6.9                   1.15 ( 1.30 )

2 "             63 x 5.8             1.35 ( 1.40 )                    63 x 8.7                   1.30 ( 1.50 )

2 1/2"         75 x 6.9             1.50 ( 1.55 )                    75 x12.5                  1.45 ( 1.65 )

3"               90 x 8.2             1.65 ( 1.65 )                    90 x15.0                  1.60 ( 1.80 )

#### ZÁVĚR :

Pro projektování ZT a montáž potrubí obecně platí technologický postup (montážní předpis) a následující obecně závazné předpisy.

1.  Zákon č. 50/1996 Sb. ve znění zákona č. 262/1992 Sb. (Stavební zákon)

2.  ČSN 05 0705  Předpisy pro zkoušky svářečů

3.  ON 6810  Svařování plastů

4.  ČSN 64 0011 Plastové výrobky. Technické předpisy

5.  ČSN 64 0090 Skladování výrobků z plastů

6.  ČSN 73 6655 Výpočet vnitřních vodovodů

7.  ČSN 73 6660 ve znění zm. 1/95 Vnitřní vodovody

8.  ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - příprava TUV

9.  ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - zabezpečovací zařízení

10. ČSN 73 6611 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

11. ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

12. ČSN 75 5402 Montáž vodovodního potrubí

13. ČSN 73 6760  Vnitřní kanalizace

14. Vyhláška 151/2001 sb.

## Rychnov n. Kněž.  leden 2007 					           Vypracoval:  	S. Fuksa										              Projektant ZT

V Ý K A Z   V Ý M Ě R,   ( R O Z P O Č E T )

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. P. KVAČEK |  |  |  | EVČ s.r.o. PARDUBICE FAX. 466 613 644 TEL. 466 329-34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZT: | VYPRACOVAL : | TECHNICKÁ KONTROLA : |  |  |  |
| S. FUKSA | S. FUKSA | J. BAJER |  |  |  |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 6978 / 04 |
| INVESTOR: | ČR MO Praha, VUSS České Budějovice |  | ČÍSLO ARCHIVNÍ |  | 6978 / 04 |
| NÁZEV AKCE : JINDŘICHŮV HRADEC - PLYNOFIKACE, KOTELNY |  |  | FORMÁT A4 |  |  |
| UCELENÁ ČÁST STAVBY č. 3 |  |  | DRUH PROJEKTU |  | RP |
| OBJEKT : SO 18 - KOTELNA V OBJEKTU č. 27 |  |  | DATUM |  | 04/2005 |
| ČÁST : ZDRAVOTNÍ TECHNIKA |  |  | MĚŘÍTKO |  | - |
| NÁZEV VÝKRESU : |  |  | ČÍSLO VÝKRESU |  | PARÉ Č. |
| ##### VÝKAZ VÝMĚR, (ROZPOČET) |  |  | 1a. |  |  |