# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: SO 210 SOŠ SKALKA Česká Třebová

Kotelna K1 – hlavní budova

Specifikace: Komínový průduch IZOFEST SEAL DN 350 mm, Nr. 0.6 mm 17 240 + LSP Al 20 mm,

H.Ú. 21.2 m

Kotel HOVAL UltraGas 1000D o maximálním výkonu 1000 kW bude umístěn ve stávající kotelně v suterénu hlavní budovy.

Stávající komínové těleso , které je ubourané pod úroveň střechy bude vyvložkováno pevnou nerezovou komínovou vložkou o průměru DN 350 mm.

Od ubourané části stávajícího komínového tělesa bude pokračovat do nadstřešní části tříplášťový komínový nástavec, který bude mít též vnitřní průměr DN 350 mm, bude opatřen tepelnou izolací a opláštěn nerezovým plechem. Prostup střechou bude opatřen střešním límcem s kuželovou objímkou.

Komínové těleso bude složeno z následujících dílů:

kotevní a nosné konzole, snímatelná jímka kondenzátu, kolena, rovné díly, roznášecí díl + tepelná izolace,

izolovaný nástavec, prostup střechou s lemováním a protidešťovou manžetou

Ve vodorovné části komínového průduchu je umístěna snímatelná jímka kondenzátu, která slouží k odvodu kondenzátu a též ke kontrole průduchu.

Komínový průduch pracuje v přetlakovém režimu do provozní teploty spalin 150°C a je určen pro spotřebiče na plynná paliva.

Poznámka: Komínové těleso je v současné době ubouráno pod úroveň střechy ( pod sklonem střechy ),

před začátkem stavby komínového průduchu je třeba toto komínové těleso ubourat do roviny,

dále zkontrolovat toto těleso popř. odstranit jeho nedostatky.