SEZNAM PŘÍLOH

1) SEZNAM PŘÍLOH + TECHNICKÁ ZPRÁVA

2) TECHNOLOGICKÉ SCHEMA

3) PŮDORYSNÁ DISPOZICE K2

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. VALENTÝN AVRAMOV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOV:PROJEKTANT: JINDŘICH HÁLA | VYPRACOVAL : JAKUB HURYCH | TECH. KONTROLA : JINDŘICH HÁLA |  | EVČ s.r.o. PARDUBICE |  | 466053511 |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 8181/06 |  |
| INVESTOR : | Pardubický kraj |  | ČÍSLO ARCHIVNÍ |  | 8181/06 |  |
| NÁZEV AKCE : EPC – PARDUBICKÝ KRAJ – ČÁST II. |  |  | FORMÁT A4 |  |  |  |
| ##### SO 210 - SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ ČESKÁ TŘEBOVÁ |  |  | DRUH PROJEKTU |  | DSP |  |
| OBJEKT : SO 210.2 K2 BUDOVA ODBORNÉHO VÝCVIKU |  |  | DATUM |  | 01/2007 |  |
| ČÁST : MĚŘENÍ A REGULACE |  |  | MĚŘÍTKO |  |  |  |
| NÁZEV VÝKRESU : |  |  | ČÍSLO VÝKRESU |  | PARÉ Č. |  |
| ### SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | 1 |  |  |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje stavby

Stavba: EPC – PARDUBICKÝ KRAJ – ČÁST II.

##### SO 210 - SOŠ A SOU  TECHNICKÝCH OBORŮ ČESKÁ TŘEBOVÁ

Objekt : SO 210.2 K2 BUDOVA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Část    : Měření a regulace

Základní údaje

Síť: 1+NPE 230V 50Hz TN-S

                - Ochrana před úrazem el. proudem provedena dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje, malým bezpečným napětím. Vodivé neživé části jsou spojeny do hlavního pospojení, ve strojovně doplněno o doplňkové pospojení.

## Prostředí - normální

- Krytí rozvaděče minimálně IP42/20.

Instalovaný příkon:  	Pi  = cca   1,4    kW

Výpočtové zatížení: 	Pp = cca   1,2    kW

Technologické údaje výtopny

Kotle: 	2ks stacionární litinové atmosférické kotle, 153-255 kW

4ks čerpadlo topné vody

4ks čerpadlo vzduchotechniky

2ks čerpadlo kotlového okruhu

Palivo: zemní plyn

#### Technické řešení

Projekt řeší měření a regulaci kotelny umístěné v budově odborného výcviku SOŠ a SOU  Česká Třebová. Technologie se bude skládat ze dvou stacionárních litinových atmosférických kotlů. Kotle jsou dvoustupňové, budou osazeny v kaskádě a budou sloužit pro vytápění objektu dílen. Ohřev TUV bude realizován pomocí plynového zásobníkového ohřívače vody.

Oběh vody ÚT zajišťují čtyři oběhová čerpadla. V každém ze dvou kotlových okruhů je samostatné kotlové čerpadlo.

V objektu je stávající vzduchotechnika, projekt řeší jen napájení nových čerpadel (4ks), ovládání čerpadel bude řešeno ze vzduchotechniky.

Regulace kaskády a čerpadel bude řízena regulátorem TopTronic T/N. Každý kotel bude mít samostatný regulátor vzájemně propojený s ostatními regulátory sběrnicí BUS T2B.

Okruh 1 TCIR – REGULACE VÝKONU KOTELNY, MĚŘENÍ TEPLOT

Teplota topné vody pro vytápění objektu je regulována ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě (1.1). Na severní straně objektu (1.1) a těsně za hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků (1.2) jsou umístěny snímače teploty. Podle vypočtené požadované teploty (z ekvitermní křivky) bude regulován výkon kotlů (ve čtyřech stupních). Průtok vody je udržován oběhovými čerpadly s proměnnými otáčkami (M3, M4, M5 a M6). Program je týdenní s možností nastavování křivek a útlumů. Regulátor umožňuje zadávat sklon ekvitermní křivky.

Při zapnutí hořáku kotle se zapne i příslušné čerpadlo kotlového okruhu, při vypnutí hořáku kotle se příslušné čerpadlo vypne až po nastavitelné časové prodlevě (nastavitelný parametr).

Okruh 2 PCIR - REGULACE TLAKU V SYSTÉMU

Regulace tlaku v systému bude automatická pomocí nového čerpadlového expanzního automatu s odplyňováním a doplňováním (Variomat 1).

Pro úpravu surové vody pro doplňování topného systému bude použita kabinetová úpravna vody napojená do 1f zásuvky osazené v rámci této PD.

Okruh 3 TCIR - REGULACE OHŘEVU TUV

Ohřev teplé užitkové vody bude realizován pomocí plynového zásobníkového ohřívače vody stacionárního s intenzivním ohřevem a odtahem spalin do komína.

Cirkulační čerpadlo TUV M11 bude řízeno spínacími hodinami podle týdenního časového programu.

Okruh 4 - ZABEZPEČENÍ KOTELNY

Při dosažení mezních hodnot bude provedeno odpojení napájení kotlů a spuštěna optická a zvuková signalizace.

Havarijní  stavy řešené automatikou kotle:

- přehřátí topné vody nad 90 °C

- pokles provozního přetlaku v otopné soustavě pod nastavenou mez

Havarijní stavy řešené externím poruchovým řetězcem blokujícím napájení kotlů:

- stisk havarijního tlačítka

- indikace plynu

- přehřátí prostoru kotelny nad 40 °C

Při aktivaci poruchy řešené externím poruchovým řetězcem dojde k odpojení  kotlů od el. napájení a uzavření havarijního uzávěru BAP na přívodu plynu do kotelny.

Hlídání úniku plynu.

Nad kotli budou umístěna čidla detekce plynu. Výskyt plynu je signalizován rozsvícením signálky poruchy a tónem houkačky.

HIA - OVLÁDÁNÍ A SIGNALIZACE

Na dveřích rozvaděče kotelny RK bude umístěna signalizace prvního a druhého stupně úniku plynu, signalizace souhrnné poruchy a ovládací prvky. Na panelu kotle bude osazen displej regulátoru a ovládací prvky kotle.

Ovládání čerpadel topné vody M3, M4, M5 a M6 je řízeno ekvitermním programem regulátoru kotle TopTronic. Ovládání kotlových čerpadel M1 a M2 je řízeno regulátorem kotle TopTronic. Čerpadla vzduchotechniky M7, M8, M9 a M10 budou spouštěna požadavkem od vzduchotechniky. Cirkulační čerpadlo bude řízeno spínacími hodinami podle týdenního časového programu. Čerpadla lze ovládat ručně přepínači AUT-VYP-ZAP umístěnými na dveřích rozvaděče kotelny RK.

# Komunikace

Regulátory kotlů budou vzájemně propojeny komunikační sběrnicí BUS T2B, řídící regulátor bude vysílat povely pro řízení kaskády kotlů.

ROZVADĚČ RK

Rozvaděč kotelny RK je ocelová rozvodnice, osazená na stěně v místnosti kotelny. V rozvaděči bude osazeno el. vybavení potřebné pro chod kotelny a budou zde osazeny jištěné vývody pro napájení kotlů.

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením od zdroje nadproudovým jistícím prvkem, přívod a vývody do rozvaděče jsou vrchem. Na vstupu do rozvaděče budou umístěny přepěťové ochrany. Rozvaděč je umístěn v prostoru kotelny a napojen na nový jištěný přívod.

Způsob montáže a demontáže

Kabeláž bude vedena kabely s Cu jádry po stěně v ocelových nebo PVC lištách a na stávajících ocelových roštech. Přívody k přístrojům do výše 1,5m nad zemí chránit.

Venkovní čidlo teploty bude osazeno na severní fasádě objektu ve výšce cca 3 m nad terénem, tak aby nebylo ovlivňováno okny a větracími otvory. K venkovnímu čidlu teploty bude kabel uložen v PVC liště.

Veškerá zařízení M+R budou označena viditelně štítky s popiskami.

Pardubice: leden, 2007		                                           Vypracoval: Jakub Hurych