# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: SO 210 SOŠ SKALKA Česká Třebová

Kotelna K3 – bývalá centrální kotelna

Specifikace: Komínový systém IZOTERM DN 350 mm / 8.4 m,

vložka Nr. 1 mm 17 240, izolace LSP Al 50 mm, plášť Nr. 0.6 mm 17 240 IIId

Kouřovod IZOFEST DN 250 mm / DN 350 mm, Nr. 0.6 mm 17 240

Kotle FERROMAT GBFN 3.10/153Z o výkonu 2 x 153 kW budou umístěny ve stávajícím prostoru strojovny

v 1 NP budovy.

Tyto dva kotle budou přes centrální kouřovod zaústěny do společného komínového tělesa ve třívrstvém provedení o vnitřním průměru 350 mm ( materiál – Nerez ). Komínové těleso bude založeno na podlaze 1NP a bude prostupovat skrz střechu budovy do venkovního prostoru. Protože bude těleso vytaženo nad stávající střechu cca 4.5 m, jsou komínové vložky navrženy ze silnějšího materiálu a navíc budou zpevněny kovovými výztuhami, aby bylo těleso dostatečně pevné a odolávalo silným povětrnostním podmínkám.

Prostup komína skrz střechu je třeba vylít betonem, též kvůli pevnosti a tuhosti tělesa.

Komínové těleso bude složeno z následujících dílů:

kotevní a nosné konzole, snímatelná jímka kondenzátu, sopouch, rovné díly, komínová hlava +

prostup střechou s lemováním a protidešťovou manžetou

Kouřovod o průměru DN 250 mm / DN 350 mm  je též vyroben z nerezového plechu a bude složen z následujících dílů:

rovné díly, dilatační díly, kolena, T-kusy, přechodové díly

Kouřovod je pro kontrolu a čištění opatřen kontrolním otvorem a je rozebiratelný.