T E C H N I C K Á    Z P R Á V A – S T A V E B N Í  Č Á S T

Akce   - EPC – PARDUBICKÝ KRAJ

SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

Objekt -  SO 210.1 – CENTRÁLNÍ BUDOVA K1

Úvod:

V této části projektu jsou řešeny bourací a nové stavební práce  pro umístění  zdroje tepla v objektu centrální budovy v 1. podzemním podlaží . Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla dokumentace stávajícího stavu  a požadavky projektanta technologické části.

Technické řešení.

Bourací práce

V prostoru stávající strojovny budou vybourány stávající betonové základy bývalého technologického zařízení.Podlaha v místě bourání bude začištěna.

V prostoru kotelny se demontují stávající dveře včetně zárubně.

Pro montáž kotlů se provede demontáž betonové mazaniny a zákrytových desek stávající venkovní montážní šachty a probourá se montážní otvor 2100/2200mm v obvodové stěně kotelny.Překlad nad montážním otvorem bude z ocelových nosníků 3xI č.140mm,

dl.2500mm.

Pro VZD potrubí se ve stávajícím komínovém zdivu probourá otvor 600/600mm pod stropem kotelny.

Pro nový kouřovod bude ve stávajícím komínovém zdivu probourán otvor 500/500mm.

Překlad nad otvorem bude tvořen z ocelových nosníků 2xIč.80 dl.800mm.

V prostoru kotelny bude částečně demontována stávající ocelová plošina-viz strojní část.

Nové stavební práce

Po montáži kotlů bude montážní otvor zazděn a montážní šachta  zakryta zákrytovými deskami,zaizolována hydroizolačním pásem a zabetonována vrchní betonovou vrstvou.

V prostoru kotelny se vybetonují betonové sokly pro nové technologické zařízení.

V podlaze bude proříznut nový odpadní kanálek š.150mm ,hl.120-50mm.Osazený plastovým pororoštem.

Do dveřního otvoru se osadí nové ocelové dveře 800/1970mm + zárubeň (EI 30

D1-C).

Pro vzduchotechnický tlumič bude ve stávajícím topném kanále zevnitř z kotelny přizděna dozdívka se VZD otvorem 1000/400mm a z vnější strany bude kanál přezděn a na terén ( cca 1m) vytažena žb.šachta,zastropena PZD deskami a zaplechována pozink.plechem.

V šachtě bude otvor  1000/400mm pro VZD žaluzii.Pro usazení tlumiče se v šachtě  zabetonují dva ocelové profily Uč.50 dl.1700mm(osazené na vrch topného kanálu).

V půdním prostoru bude stávající komín dozděn –cca 2,5m.

Přístřešek pro plyn – základy betonové š.200-250mm C12/15(B15)XC2,Cl 1,0 do hloubky 800mm pod terén+železobetonový překlad RZP 3/10-R3(1790x140x140mm).Zdivo cihelné tl.150mm z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou.Zastropení z železobetonových stropních desek L318/L26(1780x290x80mm+betonová mazanina ve spádu s krytinou z pozinkovaného plechu tl.0,6mm na dřevěných latích.Do přístřešku budou osazeny plechové dveře 1500/1550mm do ocelového rámu z úhelníku L50/50/5mm.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Před zahájením prací dodavatel seznámí pracovníky se všemi souvisejícími bezpečnostními předpisy,směrnicemi, nařízeními a vyhláškami. Po dobu výstavby budou respektovány příslušné normy a předpisy, stavba bude prováděna za odborného technického dozoru.

Pardubice 01.2007                                                                     Roženská Monika