# Technická zpráva

1) Základní údaje – kotelna

Předmětem této části projektové dokumentace je výpočet větrání, včetně návrhu na řešení větracího systému v místnosti kotelny na plynná paliva objektu „hlavní budovy“ SOŠ a SOU SKALKA v České Třebové.

Návrh řešení větrání vychází z osazení místnosti plynovým kondenzačním dvojkotlem o instalovaném výkonu 1000 kW; spotřebič typu B s tlakovým plynovým hořákem. Jedná se tedy o kotelnu II. kategorie umístěnou v části stavebního objektu, která plní vymezenou účelovou funkci – jmenovitých tepelný výkon kotle činí 1,000 MW.

Podkladem pro návrh větracího a vytápěcího zařízení byly údaje poskytnuté hlavním inženýrem projektu, stavební výkresy, požadavky od zpracovatele technologické části kotelny, příslušné platné státní, oborové, podnikové normy a technické podmínky zařízení v projektu uvažovaném. Vlastní návrh řešení vychází především z požadavků vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., ČSN 07 0703 a TPG 908 02, dle kterých je nutno:

- za všech provozních podmínek, kromě odstávky, kdy je uzavřen hlavní přívod plynu,zajistit přívod vzduchu pro spalování  a minimální výměnu 0,5x/hod v kotelně

- dle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. – § 6 je nutno do prostoru, kde jsou umístěny kotle zajistit potřebný přívod vzduchu pro spalování. Odvod vzduchu musí být min. jedním otvorem u stropu tak, aby bylo zajištěno dostatečné provětrání.

- v kotelně musí být instalována optická a akustická indikace výskytu plynu, která samočinně uzavře přívod plynu do kotelny při překročení limitních parametrů indikovaných detekčním systémem

- hořáky musí být opatřeny zařízením na automatickou kontrolu těsnosti uzavírací armatury hořáku

- hořáky musí být vybaveny pojistkami plamene

- dle požadavku technologie nemá teplota vzduchu pro hořáky klesnout pod +5°C

Provoz kotelny je uvažován celoroční, v letním období je uvažováno s provozem kotle pro ohřev TUV, o tepelném výkonu 260 kW. Při odstavení kotle se pro ohřev prostoru kotelny využívá teplo akumulované v otopné soustavě.

2) Výpočty pro návrh větracího zařízení – kotelna

| Celková kubatura prostoru kotelny | K | = | 268,5 | m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostorová výměna vzduchu 0,5x/hod | V0,5x | = | 134,3 | m3/hod |
| Potřeba spalovacího vzduchu pro kotel – zima (1000,- kW) | VSpc | = | 1350,- | m3/hod |
| Potřeba spalovacího vzduchu pro kotel – léto (260,- kW) | VSpL | = | 351,- | m3/hod |
| Celková max. potřeba spalovacího vzduchu v kotelně | VSpc | = | 1350,- | m3/hod |
| Celková max. potřeba spal. vzduchu v kotelně – léto | VSpcL | = | 351,- | m3/hod |

Výpočet přirozeného větrání  * zimní větrání - minimální *

- rozdíl měrných hmotností – (prostorová výměna vzduchu 0,5x/hod)

| V0,5x | = | 134,3 | m3/hod |  | ti | = | +25 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSpc | = | 1350,0 | m3/hod |  | Rvi | = | 50 | % |
| VZp | = | 1350,0 | m3/hod |  | ςi | = | 1,145 | kg/m3 |
| VZo | = | 134,3 | m3/hod |  | h | = | 18,- | m |
| te | = | ±0 | °C |  | g | = | 9,81 |  |
| Rve | = | 80 | % |  | p | = | 0,45 |  |
| ςe | = | 1,242 | kg/m3 |  | o | = | 0,45 |  |

| Množství odváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo | = | VZo x ςi | = | 134,3 x 1,145 | = | 0,0428 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| Množství přiváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mp | = | VZp x ςe | = | 1350,0 x 1,242 | = | 0,4658 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| Δp = h (ςe - ςi) g = 18,0 x (1,242 – 1,145) x 9,81 = 17,282 Pa |  |  |
| --- | --- | --- |
| po = 1,317 Pa |  | pp = 15,965 Pa |

| Výpočet odváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So | = | Mo | = | 0,0428 | = | 0,0548 | m2 |  |
|  |  | μo (2 po x ς i)1/2 |  | 0,45x(2x 1,317 x1,145)1/2 |  |  |  |  |

| Výpočet přiváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp | = | Mp | = | 0,4658 | = | 0,1644 | m2 |  |
|  |  | μp (2 pp x ς e)1/2 |  | 0,45x(2x 15,965 x 1,242)1/2 |  |  |  |  |

Výpočet přirozeného větrání  * zimní větrání - maximální *

- rozdíl měrných hmotností – (prostorová výměna vzduchu 0,5x/hod)

| V0,5x | = | 134,3 | m3/hod |  | ti | = | +25 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSpc | = | 1350,0 | m3/hod |  | Rvi | = | 50 | % |
| VZp | = | 1350,0 | m3/hod |  | ςi | = | 1,145 | kg/m3 |
| VZo | = | 134,3 | m3/hod |  | h | = | 18,0 | m |
| te | = | +15 | °C |  | g | = | 9,81 |  |
| Rve | = | 70 | % |  | p | = | 0,45 |  |
| ςe | = | 1,183 | Kg/m3 |  | o | = | 0,45 |  |

| Množství odváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo | = | VZo x ςi | = | 134,3 x 1,145 | = | 0,0428 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| Množství přiváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mp | = | VZp x ςe | = | 1350,0 x 1,183 | = | 0,4437 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| δp = h (ςe - ςi) g = 18,0 x (1,183 – 1,145) x 9,81 = 6,710 Pa |  |  |
| --- | --- | --- |
| po = 0,745 Pa |  | pp = 5,965 Pa |

| Výpočet odváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So | = | Mo | = | 0,0428 | = | 0,0729 | m2 |  |
|  |  | μo (2 po x ς i)1/2 |  | 0,45x(2x 0,745 x 1,145)1/2 |  |  |  |  |

| Výpočet přiváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp | = | Mp | = | 0,4437 | = | 0,2625 | m2 |  |
|  |  | μp (2 pp x ς e)1/2 |  | 0,45x(2x 5,965 x 1,183)1/2 |  |  |  |  |

Výpočet přirozeného větrání  * letní větrání *

- rozdíl měrných hmotností – (prostorová výměna vzduchu 0,5x/hod)

| V0,5x | = | 134,3 | m3/hod |  | ti | = | +35 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSpcL | = | 351,0 | m3/hod |  | Rvi | = | 50 | % |
| VLp | = | 351,0 | m3/hod |  | ςi | = | 1,110 | kg/m3 |
| VLo | = | 134,3 | m3/hod |  | h | = | 18,- | m |
| te | = | +30 | °C |  | g | = | 9,81 |  |
| Rve | = | 50 | % |  | p | = | 0,45 |  |
| ςe | = | 1,120 | kg/m3 |  | o | = | 0,45 |  |

| Množství odváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo | = | VLo x ςi | = | 134,3 x 1,110 | = | 0,0415 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| Množství přiváděného vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mp | = | VLp x ςe | = | 351,0 x 1,120 | = | 0,1092 | kg/s |  |
|  |  |  | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |

| δp = h (ςe - ςi) g = 18,0 x (1,120 – 1,110) x 9,81 = 1,765 Pa |  |  |
| --- | --- | --- |
| po = 1,176 Pa |  | pp = 0,589 Pa |

| Výpočet odváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So | = | Mo | = | 0,0415 | = | 0,0571 | m2 |  |
|  |  | μo (2 po x ς i)1/2 |  | 0,45x(2x 1,176 x1,110)1/2 |  |  |  |  |

| Výpočet přiváděcího otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp | = | Mp | = | 0,1092 | = | 0,1496 | m2 |  |
|  |  | μp (2 pp x ς e)1/2 |  | 0,45x(2x 1,176 x 1,120)1/2 |  |  |  |  |

| Rekapitulace výpočtu velikosti přiváděcích větracích otvorů – přirozené větrání: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimální zimní větrání – přirozené větrání | SpminZ | = | 0,165 | m2 |
| Maximální zimní větrání – přirozené větrání | SpmaxZ | = | 0,263 | m2 |
| Maximální letní větrání – přirozené větrání | SpmaxL | = | 0,150 | m2 |

Navrženo:

Přirozené větrání – přívod větracího vzduchu a přívod spalovacího vzduchu: 1x – trvale otevřená větrací šachta o světlosti 1400x500 mm osazená buňkovým tlumičem hluku o rozměru 1400x500–2000 mm (0,315 m2), přívodní otvor na venkovní straně šachty opatřený protidešťovou žaluzií PŽA–K–II 1000x400 mm (0,27 m2), na vnitřní straně šachty v kotelně nad podlahou větrací otvor opatřený ručním regulačním šoupátkem s dorazem pro zajištění trvale otevřeného minimálního větracího průřezu 0,165 m2 a ochrannou sítí; Sp = min. 0,270 m2 – vyhovuje

| Rekapitulace výpočtu velikosti odváděcích větracích otvorů – přirozené větrání: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimální zimní větrání – přirozené větrání | SominZ | = | 0,055 | m2 |
| Maximální zimní větrání – přirozené větrání | SomaxZ | = | 0,073 | m2 |
| Maximální letní větrání – přirozené větrání | SomaxL | = | 0,058 | m2 |

Navrženo:

Přirozené větrání – odvod větracího vzduchu pro základní větrání: 1x – trvale otevřená větrací šachta o min. rozměru 600x600 mm, stávajícího komínového tělesa, odvádějící vzduch z kotelny do venkovního prostoru nad střechou objektu meziprostorem kolem kouřovodu o max. ø 400 mm a vnitřním lícem šachty; otvor odvádějící vzduch z kotelny o ploše 0,100 m2, osazený pod stropem kotelny a opatřený ochrannou sítí, nad střechou nástřešní hlavicí; So = min. 0,100 m2 – vyhovuje

|  | Výpočet větrání pro odvod tepla v letním období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkce tepla od technologického zařízení kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 x 260 kW = 260 kW |  |  |  |  | (0,40 %) | Qprk | = | + 1,04 |  | kW |
| Tepelná bilance stavební konstrukce (zisky – ztráty) |  |  |  |  |  | Qblk | = | – 0,59 |  | kW |
| Celkový přebytek tepla od technologického zařízení kotelny |  |  |  |  |  | Qprkc | = | + 0,45 |  | kW |
| Množství vzduchu pro odvedení technologické tepelné zátěže v kotelně: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| te = + 30 °C; |  | ti = + 35 °C; | Δ t = 5 K; | VL = 270 m3/hod |  |  | IL = |  | 1,0x/hod |  |

Navrženo: – přirozené větrání místnosti způsobené provozem kotle VSpcL > VL – vyhovuje

3) Návrh větracího zařízení – kotelna

Základní výměna vzduchu v kotelně (0,5x/hod), přívod spalovacího vzduchu a větrání pro odvod tepelné zátěže kotelny je navrženo přirozeným způsobem větrání.

Přívod větracího a spalovacího vzduchu bude řešen přímo do prostoru kotelny; navrhován je větrací šachtou u obvodové stěny kotelny, zaústěnou do původního topného kanálu a vyvedenou do stěny kotelny. Přívodní větrací šachta bude nad terénem opatřena trvale otevřeným otvorem o rozměru 1000x400 mm, jehož spodní hrana bude cca 400 mm nad terénem. Větrací otvor bude osazen protidešťovou žaluzií PŽA–K–II 1000x400. Do svislé části větrací šachty bude instalován buňkový tlumič hluku o rozměru 1400x500–2000 mm. Vyústění šachty do kotelny bude otvorem o rozměru 1000x400 mm, opatřeným ručním regulačním šoupátkem s  dorazem pro zajištění trvale otevřeného minimálního větracího průřezu 0,165 m2 a ochrannou sítí.

Maximální plocha navrženého větracího průřezu otvoru pro přívod vzduchu činí 0,270 m2.

Odvod vzduchu pro přirozené větrání kotelny je navržen jednou větrací šachtou o rozměru 600x600 mm, řešenou současně i pro komínovou vložku o maximálním vnějším průměru 400 mm. Odvod vzduchu z kotelny bude pod stropem kotelny, otvorem opatřeným ochrannou sítí o světlém průřezu 0,100 m2. Větrací šachta pro odvod vzduchu z kotelny do venkovního prostoru, nad střechou objektu, bude tvořena meziprostorem kolem kouřovodu a vnitřním lícem stávajícího komínového tělesa (zadní větrání). Nad střechou bude větrací šachta opatřeny protidešťovou stříškou.

Plocha navrženého trvale otevřeného větracího otvoru pro odvod vzduchu činí min. 0,100 m2.

4) Výpočty pro návrh vytápěcího zařízení – kotelna

| Venkovní výpočtová teplota v zimě | teZ | = | – 15 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Povolený rozsah teplot v kotelně | ti | = | +5 až +40 | °C |

| Produkce tepla od technologického zařízení kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 x 1000 kW = 1000 kW |  |  | (0,45 %) | Qpr | = | + 4,50 | kW |
| Potřeba tepla pro pokrytí tepelných ztrát stavební konstrukcí kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qz | = | – 4,49 | kW |
| Potřeba tepla pro ohřev spalovacího vzduchu (tepelné ztráty větráním): |  |  |  |  |  |  |  |
| (současný chod kotlů) |  |  |  | Qv | = | – 11,23 | kW |
| Celková bilance tepla pro vyrovnání tepelné bilance při náběhu provozu kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |
| te = –15 °C; | ti = + 7°C; | (přerušovaný provoz) |  | Qcelk.max | = | – 15,72 | kW |
| Celková bilance tepla pro vyrovnání tepelné bilance při provozu kotelny: |  |  |  |  |  |  |  |
| te = –15 °C; | ti = + 7 °C; | (nepřerušovaný provoz) |  | Qcelk. | = | – 11,22 | kW |

Navrženo: 1x – nástěnná vytápěcí jednotka Sahara Plus SW 4534.20 Qt = 1 x 17,1 kW = 17,1 kW – vyhovuje

5) Návrh vytápěcího zařízení – kotelna

Pro pokrytí tepelných ztrát v kotelně je navržena jedna nástěnná teplovzdušná souprava SAHARA Plus SW 4534.20 o výkonu 17,1 kW. Vytápěcí souprava bude umístěna na stěně kotelny tak, aby došlo k překrytí přívodního otvoru temperovaným vzduchem vyfukovaným soupravou a nebyla omezována na výfuku dalším technologickým zařízením. Chod vytápěcí soupravy bude ovládán podle teploty ve vytápěné místnosti.

6) Popis technického řešení – kotelna

Popis technického řešení bude popsán v realizační dokumentaci podle výše uvedeného návrhu větracího zařízení.

- Montáž zařízení

Montáž bude prováděna dle písemné i výkresové části realizačního projektu a dále dle pokynů technických podmínek výrobců uvažovaného zařízení.

- Nátěry zařízení

Vzduchotechnické zařízení, které nebude již z výroby opatřeno konečnou povrchovou úpravou bude očištěno, odmaštěno a opatřeno dvojnásobným syntetickým nátěrem. Základní nátěr zařízení z pozinkovaného materiálu bude proveden základní reaktivní barvou.

- Obsluha a údržba zařízení

Bude prováděna dle provozního řádu zpracovaného uživatelem na základě pokynů uvedených v projektu pro realizaci stavby s ohledem na požadované parametry větraného prostoru, podle pokynů technických podmínek zařízení v projektu navrženém, hygienických, bezpečnostních předpisů a vnitropodnikových směrnic.

Kontroly a revize

Obsluha je povinna provádět pravidelné kontroly všech zařízení větracího a vytápěcího systému. Toto je vhodné provádět vždy při kontrolním chodu zařízení. Revize jednotlivých zařízení se musí provádět dle technických podmínek zařízení a musí se vždy sepsat zápis o provedených revizích, případně opravách nebo výměnách.

- Požadavky na ostatní profese

V průběhu zpracování realizační projektové dokumentace budou upřesněny požadavky a vazby navrženého vzduchotechnického zařízení na následující profese:

| Stavba: | - | zhotovení prostupů a stavebních úprav |
| --- | --- | --- |
| ÚT: | - | připojení vytápěcího zařízení |
| Elektro: | - | propojení elektrického zapojení vzduchotechnického zařízení na systém ovládání |
| M a R: | - | ovládání zařízení |

| ### Rychnov nad Kněžnou |  | Vypracoval: |
| --- | --- | --- |
| leden 2007 |  | Luděk Němec |