S E Z N A M    P Ř Í L O H

1.   Seznam příloh +  technická zpráva ……………. 8 A4

2.    Půdorys kotelny 2.N.P. …………………………. 6 A4

3.   Schema zapojení úpravny vody ……………….. 4 A4

4.   Půdorys kotelny 1.N.P. - kanalizace …………..  6 A4

- Montážní schema obepínacího pasu ………….  2 A4

----------------------------------------------------------------------------

Celkem …………………………………………….. 26 A4

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. VALENTÝN AVRAMOV |  |  |  | EVČ s.r.o. PARDUBICE FAX. 466 613 544 TEL. 466 053511 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z O D P O V Ě D N Ý P R O J E K T A N T Z T : | VYPRACOVAL : | TECHNICKÁ KONTROLA : |  |  |  |
| S. FUKSA | S . F U K S A | ing. V. AVRAMOV |  |  |  |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 8181 / 06 |
| INVESTOR : | P A R D U B I C K Ý K R A J |  | ČÍSLO ARCHIVNÍ |  | 8181 / 06 |
| NÁZEV AKCE : E P C - P A R D U B I C K Ý K R A J SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ |  |  | FORMÁT A4 |  | 8 |
| ČESKÁ TŘEBOVÁ |  |  | DRUH PROJEKTU |  | DSP |
| OBJEKT : S O 2 1 0 . 3 - H A L A P R A K T I C K É H O V Y U Č O V Á N Í - K 3 |  |  | DATUM |  | 01/2007 |
| ČÁST : Z D R A V O T N Í T E C H N I K A |  |  | MĚŘÍTKO |  | - |
| NÁZEV PŘÍLOHY : |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY : |  | PARÉ Č. |
| ##### SEZNAM PŘÍLOH + TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | 1. |  |  |

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

AKCE :   EPC - PARDUBICKÝ KRAJ

SOŠ A SOU TECHNICKÝCH OBORŮ

ČESKÁ TŘEBOVÁ

ČÁST :   ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

OBJEKT :  SO 210.3 - HALA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ - K3

DRUH PROJEKTU :  Dokumentace pro stavební povolení

#### ÚVOD :

Jedná se o rozsáhlý areál tvořený hlavní budovou školy včetně kuchyně a jídelny, budovou odborného výcviku (dílen), halou bývalého praktického vyučování nyní v nájmu Mika s.r.o. a objektem stávající parní kotelny.

Projektová dokumentace řeší celkovou kompletní koncepční rekonstrukci zdrojové a distribuční části tepelného hospodářství, která spočívá ve zrušení stávající centrální parní kotelny I. kategorie, veškerých parních rozvodů a stávajících parních výměníkových stanic a realizaci jednotlivých decentrálních teplovodních plynových zdrojů v areálu SOŠ a SOU tech. oborů v České Třebové. Jedná se o zbudování nových plynových kotelen a zdrojů tepla umístěných v jednotlivých dotčených objektech. Rekonstrukce je vyvolána z důvodu přechodu parního otopného systému na teplovodní otopný systém v jednotlivých objektech. Zařízení stávaj. centrální kotelny a jednotlivých výměníkových stanic je z větší části dožívající a v následujících letech lze očekávat nárůst provozních nákladů na jeho údržbu a postupnou obnovu. Celý parní systém se vyznačuje nízkou účinností a vysokými provozními náklady.

V objektu stávající centrální nízkotlaké parní kotelny ve 2.N.P. se nachází stávající již zastaralá VS s 1 ks výměníkem pára-voda včetně ohřevu TUV. Tento výměník slouží pro potřeby vytápění místních prostor v 1.N.P. a 1.P.P. v objektu kotelny včetně sousední haly bývalého praktického vyučování nyní v nájmu Mika s.r.o. výroba mycích prostředků. Ohřev TUV pro potřeby samotné stávající centrální kotelny je zajišťován stávajícím závěsným el. zásobníkovým ohřívačem o obsahu 160 l. Ohřev TUV pro potřeby sousední haly s výrobou mycích prostředků je zajišťován stávajícím výměníkem pro TUV s akumulací ve 2 ks stávaj. ležatých zásobníkových ohřívačích o obsahu 2 000 l, které jsou osazeny ještě el. vložkou. V místě stávající strojovny VS ve 2.N.P. je řešena nová plynová kotelna (ozn. K3) o jmen. výkonu 306 kW (2 x plynový kotel o jmen. výkonu 153 kW). Nová plynová kotelna bude zásobovat místní prostory v 1.N.P. a 1.P.P. objektu kotelny jen teplem ÚT, sousední halu bývalého praktického vyučování nyní v nájmu Mika s.r.o. jak teplem pro ÚT tak TUV.

Projektová dokumentace části ZT neřeší ohřev TUV v objektu stávající centrální kotelny včetně sousední výrobní haly. Ohřev TUV na straně TUV je ponechán stávající. V projektované kotelně řeší přívod studené vody pro potřeby ÚT a pro oplachy. Tato část PD zdravotní techniky řeší napojení kabinetové úpravny vody na st. vodu.  Napojení se provede na stávající zmíněný rozvod vody v objektu ve 2.N.P. respektive v prostoru původní VS. Podkladem pro zpracování projektu bylo zaměření stávajícího stavu tj. místní průzkum, výkresy stavební části, původní projekt ÚT a ZT, zadání proj. dokumentace a energrtický audit včetně požadavků školy a uživatele na zásobení objektu a sousední haly TUV. Úpravy a opravy stávajících rozvodů studené vody, TUV a cirkulace nejsou předmětem tohoto projektu.  Způsob řešení je uveden ve výkresové části objektu.

Součástí projektu ZT je odkanalizování odpadní vody od pojišťovacíh ventilů ZT a ÚT a od kabinetové úpravny vody, případně potřebné odpuštění vody z rozvodů při kontrole nebo opravě zařízení. Jedná se o únik malého množství vody. Odkanalizování je řešeno do stávající kanalizace přes 1 ks navrženou vpusť DN 50. Přepady od pojistných ventilů ÚT a odpadní hadice od kabinetové úpravny vody budou svedeny k podlaze a budou nasměrovány k navržené vpusti. Přepad od pojistn. ventilu ZT včetně samotného ventilu  bude  přesunut a sveden do osazené plastové nádobny. Podstatou návrhu je zachování stávajících podlah.

#### PODKLADY :

- Zadání proj. dokumentace a energetický audit

- Úvodní informace k projektu EPC

- Technické podklady výrobců zařízení

- Doměření a průzkum stávajícího stavu

- Jednání mezi projektantem a technikem školy

#### SOUČASNÝ STAV :

Strojní zařízení stávající VS je napojeno na primární parní větev z vlastní centrální plynové nízkotlaké kotelny. Primární strana je přivedena k 1 ks stavebnicovému výměníku tepla pára-voda. Příprava TUV pro potřeby samotné stávající centrální kotelny je v současné době řešena pomocí 1 ks závěsného  el. zásobníkového ohřívače TUV o obsahu 160 l r. výroby ?, kde je ohřev zajišťován elektrickou vložkou. Ohřívač je umístěn v 1.N.P. v prostoru denní místnosti. Příprava TUV pro potřeby sousední haly s výrobou mycích prostředků Mika s.r.o. je řešena pomocí stávajícího výměníku pro TUV s akumulací ve 2 ks stávaj. ležatých zásobníkových ohřívačích o obsahu 2 000 l r. výroby 1957, které jsou osazeny ještě el. vložkou pro případné dohřátí či ohřevu při výpadku kotelny. Ohřev TUV je zde zajišťován primární neregulovanou topnou větví ze stávaj. výměníku pára-voda přes stávající výměník TUV Typ L 55-30-G2G2. Výměník pro přípravu TUV je umístěn ve 2.N.P. v prostoru stávaj. strojovny VS na stěně. Stávající ležaté zásobníkové ohřívače TUV (pro akumulaci TUV) jsou umístěné v 1.P.P. v prostoru samotné plynové centrální kotelny. Stávající rozvody TUV a cirkulace jsou pro sousední pronajatou výrobní halu v objektu od ohřívačů vedeny do kanalálu a dále k místům spotřeby v objektu haly. Studená voda je do 2.N.P. prostoru stávaj. VS k výměníku TUV přivedena z 1.P.P. z  prostoru samotné centrální kotelny společně s rozvodem TUV.

Stávající cirkulace TUV pro sousední halu je zajišťována stávaj. čerpadlem 32-NHA-100-F-LN + (1 x záloha).

#### PŘÍPRAVA TUV :

Příprava TUV na straně ZT je ponechána jako stávající. Ohřev TUV je zajišťován z nového topného okruhu pro TUV. Napojení neregulované primární topné vody bude do vytypovaných míst před stávající ponechaný výměník TUV, který je umístěn v prostoru stávaj. strojovny VS na stěně u vchodu ze schodišť. prostoru. Zde je výměníkem ohřívána TUV a je pro nárazové odběry akumulována ve 2 ks stávajících lež. zásobníkových ohřívačích o obsahu 2 000 l. Pro dohřátí či při výpadku nové plynové kotelny bude TUV ohřívána stávajícími el. vložkami

Cirkulace TUV pro sousední výrobní halu je zajišťována 1 ks ponechaným cirkulačním čerpadlem CTUV 32-NHA-100-F-LN + (1 x záloha), které je umístěno na cirkulačním potrubí před stávaj. zásobníkovými ohřívači TUV.

Teplotní parametry stávaj. okruhu TUV ------------------ 10°C / 55°C

#### NAPOJENÍ KÚV :

Navržená kabinetová úpravna vody AQUINA WMKM-40 s kapacitou 40 m3/°dH (dodávka ÚT) bude napojena na nový rozvod st. vody v prostoru nové plynové kotelny ve 2.N.P.. Na přívodu st. vody do KÚV bude na potrubí osazen kul. kohout, podružný vodoměr Qn 1,5 m3/hod., R 3/4“ bez impulzního výstupu, závitová zpětná klapka včetně vypouštěcího kul. kohoutu a filtru mechanických nečistot FTC34PR. Filtr včetně 2 x vložek 20 m je součástí dodávky kabinnetové úpravny vody.

N a p o j e n í studené vody pro KÚV a pro oplahy je provedeno ze stávajícího páteřního přívodu ST.V. 2“ v objektu pro VS v prostoru původní strojovny VS. Samotné napojení ST.V. je provedeno na stávající potrubí 2“ ocel vysazením T-kusu 2“/3/4“ za stávající uzávěr 2“ ve v=2,05 m N.P. před stávaj. podružným vodoměrem. Voda na vstupu ST.V. do stávajícího výměníku TUV je podružně měřena. Studená voda je od napojení přivedena k navržené kabinetové úpravně vody - dodávka ÚT a k výtokovému ventilu na hadici pro oplachy podlah a další případné potřeby kotelny. Voda na vstupu do úpravny vody je měřena podružným vodoměrem bez impulsního výstupu. Objekt nemá osazen pro jednotlivé potřeby vodoměr. Voda je měřena centrálně fakturačním vodoměrem pro celý areál.

Napojení studené vody je řešeno ve 2.N.P. v prostoru původní strojovny VS bude provedeno do vytypovaného místa (napojovacího bodu) dle místního prověření stávajících rozvodů včetně původního ohřevu TUV v objektu. Toto je patrno z přiložené výkresové dokumentace. Způsob napojení na stávající potrubí rozvodů ST.V. včetně druhu stávajících rozvodů je taktéž patrno z přiložené výkres. dokumentace. Nový rozvod ST.V.  provést po montáži nových rozvodů ÚT z důvodu případného vykřížení. Prostor původní VS ve 2.N.P. je samostatně uzaviratelný hl. stávajícími vstupními dveřmi ze schodiště a prostor nové plynové kotelny ve 2.N.P. novými dveřmi.

#### KANALIZACE :

V nové plynové kotelně v objektu, kde jsou umístěny 2 ks plynové kotle, 2 ks tlaková expanzní nádoba 200 l a kabinetová úpravna vody, není stávající podlaha na kótě +3,250 m v tomto prostoru odvodněna. Potrubí od poj. ventilů ÚT a od kabinetové úpravny vody, a případné odvodnění systému ÚT při kontrole nebo opravách zařízení bude odvodněno do navržené podlahové vpusti HL 317 - DN 50 PP s mřížkou z nerez oceli o vel. 150 x 150 mm se svislým odtokem DN 50, která je umístěna v blízkosti zařízení nové plynové kotelny. Odtud je odvodnění řešeno přes stropní konstrukci pod strop 1.N.P. a dále zavěšeným potrubím d 63 - PPR PN 10 do stávající kanalizace litin. svislého opadu DN 125. Samotné napojení na stávající svislý odpad bude provedeno pomocí navrtávacího obepínacího pasu s odbočkou 45° jako atyp (viz. montážní schema obepínacího pasu). Přepady od pojistných ventilů ÚT a odpadní hadice od kabinetové úpravny vody budou svedeny k podlaze a budou nasměrovány k navržené vpusti. Přepad od stávaj. pojistn. ventilu ZT na přívodu ST.V. do stávaj. ponech. výměníku TUV včetně samotného pojistn. ventilu  bude  přesunut a sveden do osazené plastové nádobny o obsahu cca 10 - 15 l (viz. výkresová dokumentace). Podstatou návrhu je zachování stávajících podlah. Jedná se o malé množství odpadní vody od pojistných ventilů, případně při vypouštění systému. Pokud dojde k plnému otevření poj. ventilu jedná se o havárii.

Po ukončení montáže kanalizačního potrubí pro odpadní vody, je nutné provést zkoušku těsnosti potrubí dle ČSN 73 6760.

#### ULOŽENÍ POTRUBÍ :

Samotné uchycení bude provedeno pomocí uchycovacích objímek. Kotvení potrubí, které je vedené volně po stěně se provede pomocí uchycovacího systému s objíkami např. WEMEFA FLAMCO apod..

#### DEMONTÁŽ :

V objektu ve 2.N.P. v původní strojovně VS se veškeré demontáže týkají části ÚT (viz. část ÚT).

PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽE POTRUBÍ JE NUTNÉ PROHLÉDNOUT STÁVAJÍCÍ SYSTÉM,   ABY NEBYLA NARUŠENA JEHO FUNKČNOST.

POŽADAVKY NA VÝROBU A MONTÁŽ PLASTOVÝCH POTRUBÍ A ZKOUŠENÍ SVAROVÝCH SPOJŮ.

#### MATERIÁL ROZVODŮ VODY :

Přívod studené vody je navržen z plastových trubek z polypropylénu typ 3 (PPR) PN 16 popř. možno použít trubek typ 1 (PPH),  PN 10. Plast. trub se použije i při napojení stávajících rozvodů z ocel. trubek pozinkovaných. Volně vedené potrubí se opatří izolací.

Potrubí z polypropylénu se spojuje polyfúzním svařováním. Pracovníci musí mít alespoň zaškolovací kurz pro svařování D-U7 dle ČSN 05 0705 - Předpisy pro základní zkoušky svářečů. Před každým svárem je povinností svářeče zkontrolovat dotykovým teploměrem skutečnou teplotu svařovacích nástavců. Namáhání svařených spojů je dovoleno až po uplynutí min. 1 hodiny. Ochlazování svarů je zakázáno. Před tlakovou zkouškou se na neizolovaném potrubí provede vizuální kontrola svarů. Přechody z plastu na ocel se provádí pomocí tvarovek PN 16  PLAST-KOV. Pro utahování šroubovaných spojů se zalisovanými závity je nutné používat utahovací klíče s páskou. Těsnění závitových spojů se provádí výhradně teflonovou páskou, nebo speciálními tmely. Minimální teplota vzduchu pro montáž je dána výrobcem +5C. Po celou dobu zpracování se musí plastové potrubí chránit před nárazy, údery, padajícím stavebním materiálem a  jinými nečistotami.

#### MATERIÁL - KANALIZACE :

Potrubí kanalizační je navrženo z části z plast. odpadních trubek HT-systému (PPs) a z části z plast. polypropylénového potrubí typ 1 (PPH) PN 10, které bude se zavěšeno pod stropní konstrukcí. Potrubí z plast. odpadních trubek HT je spojováno násuvnými hrdly s vloženými dvojbřitými a jazýčkovými těsnícími kroužky. Potrubí z plastových polypropylénových trubek se spojuje polyfúzním svařováním (viz.vodovodní rozvody).

#### TEPELNÉ  IZOLACE :

Pro stávající potrubí TUV a cirkulace TUV se s novou izolací neuvažuje, zůstává nedotčena stávající. Pro potrubí ST.V. je uvažováno s návlekovou izolací proti rošení z lehčeného polypropylenu. Min. vzdálenost od povrchu izolace k izolaci je 50 mm. Připojovací potrubí ve zdech a příčkách se obalí návlekovou izolací.

Tloušťka izolace :     celkem ( orientačně  a  =  v mm )

STUDENÁ VODA :

DN 20 (d 25) ….10 mm ……………………a = 49 mm

DN 25 (d 32)…..10 mm ……………………a = 62 mm

DN 32 (d 40)…..10 mm…………………….a = 80 mm

DN 40 (d 50)…..10 mm…………………….a = 80 mm

DN 50 (d 63)…..10 mm…………………….a = 123 mm

DN 65 (d 75)…..10 mm…………...………. a = 155 mm

DN 80 (d 90)…..10 mm…………………….a = 190 mm

POŽADAVKY NA ZKOUŠENÍ POTRUBÍ VČETNĚ STAVEBNÍ A TLAKOVÉ ZKOUŠKY

#### TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ :

Před tlakovou zkouškou se provede proplach a dezinfekce potrubí. Po provedeném propláchnutí vodovodu se musí potrubí na nejnižších místech odkalit a na nejvyšších odvzdušnit.

U pozinkovaných rozvodů:

Pracovní přetlak                           0,35-0,40 MPa

Nejvyšší pracovní přetlak                   0,60 MPa

Zkušební přetlak                                 1,00 MPa

Po dokončení montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška se zkušebním přetlakem 1 MPa ( 10 bar).  Začátek zkoušky je min. 1 hodinu po odvzdušnění a dotlakování systému, v délce trvání zkoušky 15 min.  Max. pokles tlaku je 0,05 MPa (0,5 bar.). Zápis o průběhu tlakové zkoušky se provede dle ČSN 73 6660. Pro montáž potrubí je nutné přihlédnout k ČSN 75 5402 - Montáž vodovodního potrubí.

U plastových rozvodů:

Pracovní přetlak                           0,35-0,40 MPa

Nejvyšší pracovní přetlak                   0,60 MPa

Zkušební přetlak                                 1,50 MPa

Po dokončení montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška se zkušebním přetlakem 1,5 MPa (15 bar).  Začátek zkoušky je min. 1 hodinu po odvzdušnění a dotlakování systému, v délce trvání zkoušky 60 min.  Max. pokles tlaku je 0,02 MPa (0,2 bar.). Zápis o průběhu tlakové zkoušky se provede dle přílohy II montážního předpisu a dle ČSN 73 6611. Pro montáž potrubí je nutné přihlédnout k ČSN 75 5402 - Montáž vodovodního potrubí.

Tlakovou zkoušku stávajících ponechaných vodovodních rozvodů tento projekt neřeší. Po úspěšně provedené zkoušce se provede zaizolování potrubí.

L E G E N D A     P O T R U B Í :              ZDRAVOTNÍ  TECHNIKY

rozvod studené vody ....................PP-TYP 3  ( PPR )

rozvod teplé užitkové vody............PP-TYP 3  ( PPR )

rozvod cirkulace TUV……............PP-TYP 3   ( PPR )

Potrubí slabě kreslené je stávající potrubí.

TABULKA  VZDÁLENOSTI  PODPĚR  DLE  MONTÁŽNÍHO  PŘEDPISU

PPH PN 10 a PPR PN 16

POUZE STUDENÁ VODA TUV + CIRKULACE + STUD. VODA

DIMENZE                7/PP-TYP 1 (PPH)                                  PP-TYP 3 (PPR)

PLASTOVÉHO POTRUBÍ  PN 10 do 30°C (20°C)             PN 16 do 60°C ( 30°C )

DIM  v  "       D x t       VZDÁLENOST V M                 D x t             VZDÁLENOST V M

1/2"           20 x 2.3              0.75 ( 0.80 )                   20 x 2.8                   0.70 ( 0.80 )

3/4"           25 x 2.3              0.85 ( 0.85 )                   25 x 3,5                   0.80 ( 0.95 )

1"              32 x 2.9              0.95 ( 1.00 )                   32 x 4.4                   0.95 ( 1.05 )

5/4"           40 x 3.7             1.10 ( 1.10 )                    40 x 5.5                   1.05 ( 1.20 )

6/4"           50 x 4.6             1.20 ( 1.25 )                    50 x 6.9                   1.15 ( 1.30 )

2 "             63 x 5.8             1.35 ( 1.40 )                    63 x 8.7                   1.30 ( 1.50 )

2 1/2"         75 x 6.9             1.50 ( 1.55 )                    75 x12.5                  1.45 ( 1.65 )

3"               90 x 8.2             1.65 ( 1.65 )                    90 x15.0                  1.60 ( 1.80 )

#### ZÁVĚR

Pro projektování ZT a montáž potrubí obecně platí technologický postup (montážní předpis) a následující obecně závazné předpisy.

1.  Zákon č. 50/1996 Sb. ve znění zákona č. 262/1992 Sb. (Stavební zákon)

2.  ČSN 05 0705  Předpisy pro zkoušky svářečů

3.  ON 6810  Svařování plastů

4.  ČSN 64 0011 Plastové výrobky. Technické předpisy

5.  ČSN 64 0090 Skladování výrobků z plastů

6.  ČSN 73 6655 Výpočet vnitřních vodovodů

7.  ČSN 73 6660 ve znění zm. 1/95 Vnitřní vodovody

8.  ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - příprava TUV

9.  ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - zabezpečovací zařízení

10. ČSN 73 6611 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

11. ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

12. ČSN 75 5402 Montáž vodovodního potrubí

13. ČSN 73 6760  Vnitřní kanalizace

14. Vyhláška 151/2001 sb.

## Rychnov n. Kněž.  leden 2007 					           Vypracoval:  	S. Fuksa										              Projektant ZT

V Ý K A Z   V Ý M Ě R,   ( R O Z P O Č E T )

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. P. KVAČEK |  |  |  | EVČ s.r.o. PARDUBICE FAX. 466 613 644 TEL. 466 329-34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZT: | VYPRACOVAL : | TECHNICKÁ KONTROLA : |  |  |  |
| S. FUKSA | S. FUKSA | J. BAJER |  |  |  |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 6978 / 04 |
| INVESTOR: | ČR MO Praha, VUSS České Budějovice |  | ČÍSLO ARCHIVNÍ |  | 6978 / 04 |
| NÁZEV AKCE : JINDŘICHŮV HRADEC - PLYNOFIKACE, KOTELNY |  |  | FORMÁT A4 |  |  |
| UCELENÁ ČÁST STAVBY č. 3 |  |  | DRUH PROJEKTU |  | RP |
| OBJEKT : SO 18 - KOTELNA V OBJEKTU č. 27 |  |  | DATUM |  | 04/2005 |
| ČÁST : ZDRAVOTNÍ TECHNIKA |  |  | MĚŘÍTKO |  | - |
| NÁZEV VÝKRESU : |  |  | ČÍSLO VÝKRESU |  | PARÉ Č. |
| ##### VÝKAZ VÝMĚR, (ROZPOČET) |  |  | 1a. |  |  |