Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění a technické podmínky

DODÁVKA A MONTÁŽ DVOU VÝTAHŮ (výtah I a II) typu bezstrojovnový, lanový, evakuační, lůžkový výtah OL 1600 v lůžkové části pavilonu B Svitavské nemocnice

Technické parametry výtahů:

Typ a nosnost výtahu:				OL 1600 kg

Pohon: 					lanový, trakční, stroj řízený frekvenčním měničem

Počet stanic/nástupišť:			7 / 7

Jmenovitá rychlost:				1, 9 m/s

Zdvih:						15,73 m

Příkon a umístění stroje:			11,5 kW ve strojovně výtahu v horní části šachty

Přívodní napětí: 				400V - přívod 5 x 10 mm2 / C50A

Strojovna + šachta:

Umístění strojovny: 				strojovna v horní části šachty výtahu

Provedení šachty:				stávající zdivo, beton – dle PD

Rozměry šachty vnitřní (š x hl):		2 200 x 3 000 mm

Horní přejezd (hlava) šachty: 			3 500 mm

Prohlubeň:					1 500 mm

Osvětlení strojovny: 				součást dodávky

Osvětlení šachty:				součást dodávky

Žebřík do prohlubně:				součást dodávky

Průchozí prostory pod šachtou: 		ne

Kabina:

Rozměry nové kabiny (š x hl):		1 400 x 2 440 x 2 150 mm provedení Classic

Průchozí kabina: 				ano 2 vstupy

Stěny kabiny:					plechové panely (oboustranně pozinkovaný plech potažený 						vrstvou PLALAM různých vzorů a barev) nebo lak KOMAXIT

Typ, barva:					výběr dle vzorníku v katalogu

Osvětlení:					osvětlovací těleso s LED diodami

Podlahová krytina:				protiskluzová, zátěžová ALTRO

Typ, barva:					dle vzorníku v katalogu

Prosklení klece:				není požadováno

Zrcadlo:					na boční stěně kabiny

Madlo:						nerez na boční stěně kabiny

Okopový plech: 				broušený nerez

Sedátko:					ano na boční stěně kabiny

Vnější povrch kabiny:				pozinkovaný, lakovaný

Nouzové osvětlení kabiny:			ano (při výpadku el. energie se uvede v činnost nouzové LED 						osvětlení včetně podsvětlení tlačítek v kleci)

Ovládací panel a přivolávače:

Umístění panelu:				boční stěna kabiny

Materiál panelu:				nerez

Displej panelu a přivolávače:			multifunkční displej - (směr jízdy, pozice kabiny, přetížení)

Tlačítka panelu:				prosvětlovací z leštěného duralu

Značení stanic:				-1 P 1 - 5

Braillovo písmo:				ano

Umístění přivolávačů:				na rámu dveří

Materiál přivolávačů – štítek:			nerez provedení ,,antivandal“

Tlačítko v přivolávači: 			prosvětlovací z leštěného duralu

Signalizace v přivolávači hlavní stanice:	směrová a polohová signalizace

Signalizace v přivolávači ostatní stanice:	směrová a polohová signalizace

Tlačítko komunikátoru:			ano

Tlačítko otevření dveří:			ano

Tlačítko prodlouženého otevření dveří:	není požadováno

Tlačítko zavření dveří: 			ano

Klíčky/čtečky na nástupištích:	ano, zajištění funkce přednostního používání, čtečky typu dle požadavků  ICT odboru NPaK

Kabinové a šachetní dveře:

Kabinové dveře:				automatické teleskopické dvoupanelové

Rozměr kabinových/šachetních dveří: 	1300 x 2 000 mm

Materiál kabinových dveří:			ocelový plech s nástřikem komaxit RAL 7032/nerez

Průhledové okno kabinových dveří:		ne

Bezpečnostní prvek vstupů kabiny:		celoplošná fotozávora

Šachetní dveře:				automatické teleskopické dvoupanelové

Materiál šachetních dveří:			ocelový plech s nástřikem komaxit RAL 7032/nerez

Průhledové okno šachetních dveří:		ne

Požární odolnost šachetních dveří:		EW60

Řízení a komunikace:

Řízení:						mikroprocesorové

Elektroinstalace:				provedení pro evakuační výtahy

Obousměrné dorozumívací zařízení:		ano

GSM brána včetně bateriového zdroje:          ano

Dálkový monitoring:				ano

Hlásič pater					ano

Intercom šachta - strojovna:			ne

Nouzový dojezd při výpadku napájení:	ano do nejbližší stanice

Evakuační režim:				ano

Kamerový systém:				není požadováno

Požární režim:					na určený signál sjede kabina do hlavní stanice

Prostředí v šachtě, strojovně a nástupištích:

Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tab. 51A, s ohledem na ČSN EN 81-20 (teplota+5°C až + 40°C), větrání strojovny a šachty dle ČSN 81-20 (doporučení je min. 1% vodorovného průřezu šachty).

Předmět plnění dále zahrnuje (dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace - Závazný návrh smlouvy o dílo, článek 1. bod 6. návrhu smlouvy):

- Smluvní servis, opravy, revize, zkoušky, zkušební provoz a ostatní požadavky uvedené v

projektové dokumentaci a ve smlouvě o dílo,

- servisní a ostatní služby prováděné ve stanovených termínech podle ČSN 27 4007 a ČSN 27 4002 uvedené ve smlouvě o poskytování servisu:

  - Odborné prohlídky (1 x za 3 měsíce) dle ČSN 27 4002

  - Odborné zkoušky (1x za 3 roky) dle ČSN 27 40007.

  - Opravy havarijní a poruchové.

  - Opravy prováděné po odborných prohlídkách a odborných zkouškách.

  - Vyprošťovací služby - NONSTOP

  - Mazání (1 x za 3 měsíce)

  - Čištění (1 x za 3 měsíce) - dno prohlubně šachty, strop kabiny

- Veškerou pravidelnou preventivní údržbu.