## EPS a ER
akce: Nemocnice Vysoké Mýto, stavební úpravy č.p. 167, ul. Hradecká
název objektu: Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE
1 |  | EPS montážní materiál | [5 empty] | 0
2 |  | EPS montážní práce | [5 empty] | 0
1 |  | ER montážní materiál | [5 empty] | 0
2 |  | ER montážní práce | [5 empty] | 0
3 |  | EPS a ER společné stavební přípomoce | [5 empty] | 0
3 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
EPS - elektrická požární signalizace
1 |  | EPS kabely a ukončení
2 | R položka | SHKFH-R 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou, nebo na povchu na běžných příchytkách | m | 3980 |  | 0 |  | 0
3 | R položka | SSKFH-V180, P90-R, 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu) | m | 1160 |  | 0 |  | 0
4 | R položka | SSKFH-V180, P90-R, 2x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu) | m | 6 |  | 0 |  | 0
5 | R položka | SSKFH-V180, P90-R, 4x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu) | m | 14 |  | 0 |  | 0
6 | R položka | SSKFH-V180, P90-R, 10x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu) | m | 11 |  | 0 |  | 0
7 | R položka | Ukončení kabelu do 2 x 4 mm2 | ks | 26 |  |  |  | 0
8 | R položka | Ukončení kabelu do 4 x 4 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
9 | R položka | Ukončení kabelu do 10 x 4 mm2 | ks | 3 |  |  |  | 0
10 | R položka | Zapojení ovládaných a monitorovaných zařízení (rozvaděče, pohony dveří, zámky, magnety) | ks | 26 |  |  |  | 0
11 | R položka | Úprava stávajícího rozvaděče pro vypnutí VZT povelem EPS - zdroj 24V/63VA - jistič B6/1 - stykač 25A/4póly, cívka 24V | ks | 2 |  |  |  | 0
12 | R položka | EPS dodávky a přístroje
13 | R položka | 4 smyčková adresovatelná ústředna EPS, vč. zdroje 24V bez AKU | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 | R položka | Rozhraní pro OPPO a ZDP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | R položka | Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V max 26 Ah v kovovém boxu (bez AKU) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | R položka | AKU 12V, 17 Ah | ks | 4 |  | 0 |  | 0
17 | R položka | Tablo obsluhy v provedení na adresnou linku | ks | 2 |  | 0 |  | 0
18 | R položka | 1x OUT - Výstupní modul na DIN lištu, NO/NC kontakt 24V | ks | 23 |  | 0 |  | 0
19 | R položka | 1x IN - Vstupní modul na DIN lištu | ks | 4 |  | 0 |  | 0
20 | R položka | Plastová rozvodnice s DIN lištami, 48 modulů, IP40, montáž na povrch (pro osazení vstupně výstupních modulů) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21 | R položka | Adresovatelný tlačítkový hlásič pod omítku vc.skla a test.klícku | ks | 32 |  | 0 |  | 0
22 | R položka | Univerzální patice pro detektory | ks | 291 |  | 0 |  | 0
23 | R položka | Analogový optickokouřový detektor, | ks | 287 |  | 0 |  | 0
24 | R položka | Analogový teplotní detektor | ks | 4 |  | 0 |  | 0
25 | R položka | Přídržný magnet s uvolňovacím tlačítkem | ks | 7 |  | 0 |  | 0
26 | R položka | Zábleskový maják adresný | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 | R položka | Siréna IP65, 102dB, neadresná | ks | 6 |  | 0 |  | 0
28 | R položka | Klíčový trezor FSD-S3 plus5 - CISA + rámeček FSD-BR + CISA zámek, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 | R položka | Obslužné pole požární ochrany OPPO | ks | 1 |  | 0 |  | 0
30 | R položka | Nosný materiál a práce pro rozvody EPS
31 | R položka | Trubka ohebná PVC DN25 | m | 850 |  | 0 |  | 0
32 | R položka | Lišta vkládací 18x13 | m | 440 |  | 0 |  | 0
33 | R položka | Plechová příchytka pro 2 kabely na hmoždinku do zdi nebo stropu (po 0.5m - běžná trasa nad podhledem) | ks | 1535 |  | 0 |  | 0
34 | R položka | Příchytka pro skupinu max. 15 ks kabelů (na hmoždinku do zdi nebo stropu (po 0.5m - běžná trasa nad podhledem) | ks | 230 |  | 0 |  | 0
35 | R položka | Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu (pro trasu funkční za požáru nad podhledem po cca 0.25m) | ks | 1058 |  | 0 |  | 0
36 | R položka | Certifikovaná příchytka pro skupinu max. 15 ks kabelů + kotva do betonu (pro trasu funkční za požáru po cca 0.3m) | ks | 580 |  | 0 |  | 0
37 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 850 |  |  |  | 0
38 | R položka | Zaházení vysekaných rýh omítkou, oprava omítek a výmalby | m2 | 255 |  |  |  | 0
39 | 971 03-3200 | Vrtání otvoru ve zdivu pr.30mm do 500mm | ks | 325 |  |  |  | 0
40 | R položka | EPS ostatní materiál, práce, revize, zkoušky
41 | R položka | Kombinované přepěťové ochrany (stupeň 2,3) pro dvouvodičové signalizační sítě do 24V (pro kruhové linky ústředny) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
42 | R položka | Programování ústředen a zkušební provoz | ks | 1 |  |  |  | 0
43 | R položka | Dokumentace skutečného provedení, provozní kniha EPS, adresace pro PCO | ks | 1 |  |  |  | 0
44 | R položka | Měření přenosové cesty na PCO, projektová dokumentace přenosové cesty, dodávka a montáž zařízení ZDP, vytvoření adresného přenosu na PCO | ks | 1 |  | 0
45 | R položka | Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů protipožárním tmelem + štítek) | ks | 12 |  | 0 |  | 0
46 | R položka | Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů | ks | 16 |  | 0
47 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 4 |  |  |  | 0
48 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi | h | 8 |  |  |  | 0
49 | 740991200 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | ks | 1 |  |  |  | 0
50 |  | El. požární signalizace materiál a práce |  |  |  | 0 |  | 0
ER - evakuační rozhlas
1 |  | ER kabely a ukončení
2 | R položka | 1-CXKH-V180-O 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně | m | 3404 |  | 0 |  | 0
3 | R položka | SSKFH-V180, P90-R, 5x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu) | m | 20 |  | 0 |  | 0
4 | 746 41-3150 | Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 | ks | 12 |  |  |  | 0
5 | R položka | Ukončení kabelu do 10 x 4 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
6 | R položka | DR dodávky a přístroje
7 | R položka | Řídicí jednotka centrální řídicí prvek, osm místních audiovstupů lze přepnout na čtyři audiovýstupy, dvoukanálový záznamník zpráv. Jedna řídicí jednotka podporuje až 16 stanic hlasatele a 492zón Jedna řídicí jednotka zvládne zatížení reproduktoru až 2000W. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | R položka | Zesilovač 2x500 W, EN 54-16, třída D, napájení 230V/50Hz, nízký příkon v pohotovostním režimu (3 W), pilotní tón a sledování pro případ poruchy uzemnění | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 | R položka | Nabíječ baterií, pro ozvučovací a evakuační rozhlasy k zajištění trvalého nabití záložních baterií. Nabíječ je v 19“ provedení pro montáž do datových rozvaděčů a nabíjejí olověné baterie, poskytující napětí 24V, resp. 48V. nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný podle EN 54-4 mikroprocesorem řízené zařízení. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | R položka | Akumulátor 12V/150Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
11 | R položka | RACK 19" dvoudílný 32U prosklené dveře, šedý", 600x600 mm + příslušenství + dveře se zámkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | R položka | 19" napájecí panel 6x230V, s vypínačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | R položka | Stanice hlasatele (EN 54-16) pět funkčních tlačítek, indikátory (zelený/červený) pro každé tlačítko, možnost postavení nebo zapuštěné montáže ve stole či polici, vnitřní monitorování se záznamem chyb | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 | R položka | Skříňkový reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54-24 | ks | 111 |  | 0 |  | 0
15 | R položka | Stropní reproduktor do podhledu, 6W, v souladu s EN 54-24 | ks | 129 |  | 0 |  | 0
16 | R položka | Zadní kryt pro podhledové reproduktory | ks | 129 |  | 0 |  | 0
17 | R položka | Dohledový modul reproduktorového vedení, kompatibilní s reproduktorovým vedením 100 V, 70 V nebo 50 V. Napájení modulu přes reproduktorovou linku (pilotní tón). Možnost připojení několika modulů k jedné reproduktorové lince, připojit lze až 60 modulů. kombinaci s hlavním modulem integrovaným v každé řídicí jednotce a směrovači systému lze reproduktorovou linku monitorovat z hlediska zkratů nebo přerušeného obvodu. | ks | 12 |  | 0 |  | 0
18 | R položka | Nosný materiál a práce pro rozvody EPS
19 | R položka | Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu (pro trasu funkční za požáru nad podhledem po cca 0.25m) | ks | 2996 |  | 0 |  | 0
20 | R položka | Certifikovaná příchytka pro skupinu max. 15 ks kabelů + kotva do betonu (pro trasu funkční za požáru po cca 0.3m) | ks | 440 |  | 0 |  | 0
21 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 340 |  |  |  | 0
22 | R položka | Zaházení vysekaných rýh omítkou, oprava omítek a výmalby | m2 | 102 |  |  |  | 0
23 | 971 03-3200 | Vrtání otvoru ve zdivu pr.30mm do 500mm | ks | 155 |  |  |  | 0
24 | R položka | ER ostatní materiál, práce, revize, zkoušky
25 | R položka | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. | ks | 1 |  |  |  | 0
26 | R položka | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | ks | 1 |  |  |  | 0
27 | R položka | Programování ústředen a zkušební provoz | ks | 1 |  |  |  | 0
28 | R položka | Dokumentace skutečného provedení, provozní kniha EPS, adresace pro PCO | ks | 1 |  |  |  | 0
29 | R položka | Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů protipožárním tmelem + štítek) | ks | 12 |  | 0 |  | 0
30 | R položka | Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů | ks | 11 |  | 0
31 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 4 |  |  |  | 0
32 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi | h | 8 |  |  |  | 0
33 | 740991200 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | ks | 1 |  |  |  | 0
34 |  | Evakuační rozhla materiál a práce |  |  |  | 0 |  | 0
EPS a ER společné práce a stavební přípomoce
1 | R položka | Vyjmutí a zpětná montáž podhledové desky pro montáž kabelových tras EPS a ER | ks | 1100 |  |  |  | 0
2 | R položka | Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla | h | 48 |  |  |  | 0
3 |  | Součet | [5 empty] | 0