## VV
Stavební úpravy č.p. 167
Vysokomýtská nemocnice p.o.
Výkaz výměr - Revize 01
Zařízení vzduchotechniky - PO schodiště západ, PBŘ celku
Zpracoval: Ing. J. Stodola, AIRTEN s.r.o, Pardubice
Dne: |  | 2023-01-23
Zař./Poz. | Ceník | Položka | Počet | MJ | Cena j.m. | Celkem | Montáž | Poznámka
1 |  | Větrání chráněné únikové cesty B- schodiště západ
1.01 |  | Radiální ventilátor s EC motorem, přímý výtlak, množství vzduchu 6000 m3/hod, tlak 250 Pa napětí 400V/50 Hz, příkon 1,338kW, hlučnost 59 dB(A) připojovací potrubí 550 x550, vestavěný potenciometr pro nastavení pracovního bodu (Například MUB-042 500 EC , Systemair) | 1 | ks |  | 0 | 0
1.02 |  | Radiální ventilátor s EC motorem, přímý výtlak, množství vzduchu 7000 m3/hod, tlak 250 Pa napětí 400V/50 Hz, příkon 1,361kW, hlučnost 59 dB(A) připojovací potrubí 670 x 670, vestavěný potenciometr pro nastavení pracovního bodu (Například MUB-062 500 EC , Systemair) | 1 | ks |  | 0
1.03 |  | Pružná manžeta 548 x 548 | 2 | ks |  | 0
1.04 |  | Pružná manžeta 678 x678 | 2 | ks |  | 0
1.05 |  | Uzavírací klapka těsná 548 x 548 se servomotorem 230V/50 Hz s havarijní funkcí | 1 | ks |  | 0
1.06 |  | Uzavírací klapka těsná 678 x 678 se servomotorem 230V/50 Hz s havarijní funkcí | 1 | ks |  | 0
1.07 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2200 mm včetně tvarovek 50% | 4 | bm |  | 0
1.08 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2712 mm včetně tvarovek 50% | 4 | bm |  | 0
1.09 |  | Obdélníková výustka do obdélníkového potrubí jednořadá 800x500, průtok vzduchu do 3500 m3/hod, barva RAL 9010 | 4 | ks |  | 0
1.1 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 800x800 s upínacím rámečkem a sítem, barva dle fasády | 2 | ks |  | 0
1.11 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 1250x1000 s upínacím rámečkem a sítem, barva dle fasády | 1 | ks |  | 0
1.12 |  | Uzavírací klapka těsná 1250x1000 se servomotorem 230V/50 Hz s koncovými spínači | 1 | kpl |  | 0
1.13 |  | Krycí mrížka z tahokovu 1250 x 1000 barva RAL 9010 | 1 | ks |  | 0
1.14 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 4500 mm včetně tvarovek 50% | 1 | bm |  | 0
1.15 |  | Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut (například U Protect Slab 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů | 35 | m2 |  | 0
1.16 |  | Spojovací a montážní materiál, závasy | 1 | kpl |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 | 0
2 |  | Větrání chráněné únikové cesty B- schodiště střed
2.01 |  | Středotlaký ventilátor průměr 500, množství vzduchu 9950 m3/hod -stávající | 1 | ks |  | 0
2.02 |  | Radiální ventilátor s EC motorem, boční výtlak, množství vzduchu 8500 m3/hod, tlak 250 Pa napětí 400V/50 Hz, příkon 2,662kW, hlučnost 63 dB(A) připojovací potrubí 678x678, vestavěný potenciometr pro nastavení pracovního bodu (Například MUB-062 560 EC , Systemair) | 1 | ks |  | 0
2.03 |  | Pružná manžeta 678x678 | 2 | ks |  | 0
2.04 |  | Uzavírací klapka těsná 800x800 se servomotorem 230V/50 Hz s koncovými spínači pro určeni polohy klapky | 1 | ks |  | 0
2.05 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2750 mm včetně tvarovek 20% | 2 | bm |  | 0
2.06 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 3200 mm včetně tvarovek 50% | 0.5 | bm |  | 0
2.07 |  | Obdélníková výustka do obdélníkového potrubí jednořadá 1200x400, průtok vzduchu do 4250 m3/hod, barva RAL 9010 | 2 | ks |  | 0
2.08 |  | Obdélníková výustka do obdélníkového potrubí jednořadá 300x200, průtok vzduchu do 500 m3/hod, barva RAL 9010 | 2 | ks |  | 0
2.09 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 1000x800 s upínacím rámečkem a sítem, barva dle fasády | 1 | ks |  | 0
2.1 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 1200x750 s upínacím rámečkem a sítem, barva dle fasády | 1 | ks |  | 0
2.11 |  | Uzavírací klapka těsná 1200x750 se servomotorem 230V/50 Hz s koncovými spínači | 1 | kpl |  | 0
2.12 |  | Krycí mrížka z tahokovu 1200 x 750 barva RAL 9010 | 1 | ks |  | 0
2.13 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 560x630 s upínacím rámečkem a sítem, barva dle fasády | 1 | ks |  | 0
2.14 |  | Uzavírací klapka těsná 560x630 se servomotorem 230V/50 Hz s koncovými spínači | 1 | kpl |  | 0
2.15 |  | Krycí mrížka z tahokovu 560 x 630 barva RAL 9010 | 1 | ks |  | 0
2.16 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2400 mm včetně tvarovek 50% | 1 | bm |  | 0
2.17 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 3900 mm včetně tvarovek 50% | 1 | bm |  | 0
2.18 |  | Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut (například U Protect Slab 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů | 25 | m2 |  | 0
2.19 |  | Spojovací a montážní materiál, závasy | 1 | kpl |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 | 0
3 |  | Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 1.NP
3.01 |  | Radiální ventilátor množství vzduchu 3250 m3/hod, tlak 220 Pa napětí 230V/50 Hz, příkon 0,542 kW, hlučnost 51 dB(A) připojovací potrubí 700 x 400 mm ventilátor umístěn v tepelně izolované skříni. (Například RSI 70-40 L1 sileo , Systemair) | 1 | ks |  | 0
|  | Pružná manžeta 700 x 400 (například DS70-40 Systemair) | 2 | ks |  | 0
3.03 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 630x500 s upínacím rámečkem a sítem, barva dle fasády | 2 | ks |  | 0
3.04 |  | Uzavírací klapka těsná 630 x 500 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači | 2 | ks |  | 0
3.05 |  | Potrubí kruhové -SPIRO -rovné 315 + tvarovky 10% - materiál pozink | 3 | bm |  | 0
3.06 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2200 mm včetně tvarovek 100% | 1 | bm |  | 0
3.07 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1530 mm včetně tvarovek 10% | 35 | bm |  | 0
3.08 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1890 mm včetně tvarovek 10% | 2 | bm |  | 0
3.09 |  | Čtvercový anemostat 600 x 600 přívod vzduchu až 1625 m3/hod, barva RAL 9010 včetně plénum boxu tepelně izolovaného, (například ADQ 600 - Systemair) | 3 | kpl |  | 0
3.1 |  | Obdélníková mřížka jednořadá 1000x500 mm odvod vzduchu 3250 m3/hod, s upínacím rámečkem do stropu barva RAL 9010 (například NOVA-A 1 - 3 - 1000 x 500 - Systemair) | 1 | ks |  | 0
3.11 |  | Nástavek na vyústku 1000x500 - 350 se 2 ks hrdly pr. 315 mm, materiál pozinkovaný plechy | 1 | kpl |  | 0
3.12 |  | Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut pro kruhové potrubí (například U Protect Wired Mat 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů | 5 | m2 |  | 0
3.13 |  | Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut (například U Protect Slab 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů | 70 | m2 |  | 0
3.14 |  | Spojovací a montážní materiál, závasy | 1 | kpl |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 | 0
4 |  | Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 2.NP - Revize 01
4.01 |  | Chráněná úniková cesta B - Radiální ventilátor množství vzduchu 5200 m3/hod, tlak 250 Pa napětí 400V/50 Hz, příkon 0,89 kW, hlučnost 61 dB(A) připojovací potrubí 800x500 (Například RS 80-50 M3 sileo , Systemair) | 1 | ks |  | 0
|  | Pružná manžeta 800x500 | 2 | ks |  | 0
4.02 |  | Chráněná úniková cesta B - Radiální ventilátor množství vzduchu 7800 m3/hod, tlak 300 Pa napětí 400V/50 Hz, příkon 2,644kW, proud 3,82 A hlučnost 59 dB(A) připojovací potrubí pr. 355 (Například MUB 062 560EC , Systemair) | 1 | ks |  | 0
|  | Tlumící vložka 720x720 mm (například DS 062/678-678) | 2 | ks |  | 0
4.03 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 1000x800 s upínacím rámečkem a sítem, barva dle fasády | 1 | ks |  | 0
4.04 |  | Uzavírací klapka těsná 1000 x 800 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači | 1 | ks |  | 0
4.05 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 630x400 s upínacím rámečkem a sítem, barva dle fasády | 3 | ks |  | 0
4.06 |  | Uzavírací klapka těsná 630 x 400 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači | 3 | ks |  | 0
4.07 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 630x800 s upínacím rámečkem a sítem, barva dle fasády | 1 | ks |  | 0
4.08 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 800x630 s upínacím rámečkem a sítem, barva dle fasády | 1 | ks |  | 0
4.09 |  | Uzavírací klapka těsná 630 x 800 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači | 1 | ks |  | 0
4.1 |  | Uzavírací klapka těsná 800 x 630 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači | 1 | ks |  | 0
4.11 |  | Potrubí kruhové -SPIRO -rovné 315 + tvarovky 10% - materiál pozink | 30 | bm |  | 0
4.12 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1260 mm včetně tvarovek 10% | 5 | bm |  | 0
4.13 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1340 mm včetně tvarovek 10% | 3 | bm |  | 0
4.14 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1430 mm včetně tvarovek 10% | 12 | bm |  | 0
4.15 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2060 mm včetně tvarovek 10% | 5 | bm |  | 0
4.16 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1890 mm včetně tvarovek 10% | 22 | bm |  | 0
4.17 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1920 mm včetně tvarovek 10% | 9 | bm |  | 0
4.18 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2400 mm včetně tvarovek 10% | 6 | bm |  | 0
4.19 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2600 mm včetně tvarovek 10% | 1 | bm |  | 0
4.2 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 3600 mm včetně tvarovek 10% | 1 | bm |  | 0
4.21 |  | Čtvercový anemostat 600 x 600 přívod vzduchu až 1000 až 1250 m3/hod, barva RAL 9010 včetně plénum boxu tepelně izolovaného, (například ADQ 600 - Systemair) | 11 | kpl |  | 0
4.22 |  | Čtvercový anemostat 600 x 600 odvod vzduchu až 1000 m3/hod, barva RAL 9010 včetně plénum boxu s horizontálním připojením, hrdlo pr. 315 mm, (například ADQ 600 - Systemair) | 3 | kpl |  | 0
4.23 |  | Obdélníková mřížka jednořadá 800x500 mm odvod vzduchu 2600 m3/hod, s upínacím rámečkem do stropu barva RAL 9010 (například NOVA-A 1 - 3 - 800 x 500 - Systemair) | 3 | ks |  | 0
4.24 |  | Nástavek na vyústku 800x500 - 450 se 1 ks hrdly 400 x 315 mm, materiál pozinkovaný plechy | 1 | kpl |  | 0
4.25 |  | Nástavek na vyústku 800x500 - 450 se 1 ks hrdly 630x400 mm, materiál pozinkovaný plechy | 2 | kpl |  | 0
4.26 |  | Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut pro kruhové potrubí (například U Protect Wired Mat 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů | 35 | m2 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut pro kruhové potrubí (například U Protect Wired Mat 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů | 35 | m2 |  | 0
4.27 |  | Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut (například U Protect Slab 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů | 135 | m2 |  | 0
4.28 |  | Spojovací a montážní materiál, závasy | 1 | kpl |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 | 0
5 |  | Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 3.NP - revize 01
5.01 |  | Chráněná úniková cesta B - Radiální ventilátor množství vzduchu 5200 m3/hod, tlak 250 Pa napětí 400V/50 Hz, příkon 0,89 kW, hlučnost 61 dB(A) připojovací potrubí 800x500 (Například RS 80-50 M3 sileo , Systemair) | 1 | ks |  | 0
|  | Pružná manžeta 800x500 | 2 | ks |  | 0
5.02 |  | Radiální ventilátor množství vzduchu 5250 m3/hod, tlak 250 Pa napětí 400V/50 Hz, příkon 0,886kW, hlučnost 63 dB(A) připojovací potrubí 800 x500, ventilátor teppelně izolovaný 50 mm tl. izolací (Například RSI 80-50 M3 Sileo, Systemair) | 1 | ks |  | 0
|  | Tlumící vložka 800x500 | 2 | ks |  | 0
5.03 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 800x630 s upínacím rámečkem a sítem, barva dle fasády | 2 | ks |  | 0
5.04 |  | Uzavírací klapka těsná 800 x 630 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači | 2 | ks |  | 0
5.05 |  | Uzavírací klapka těsná 630 x 800 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači | 1 | ks |  | 0
5.06 |  | Uzavírací klapka těsná 800 x 630 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači | 1 | ks |  | 0
5.07 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 710x400 s upínacím rámečkem a sítem, barva dle fasády | 2 | ks |  | 0
5.08 |  | Uzavírací klapka těsná 710 x 400 se servomotem 230V/50 Hz s koncocými spínači | 2 | ks |  | 0
5.09 |  | Krycí mrížka z tahokovu 710 x 400 barva RAL 9010 | 1 | ks |  | 0
5.1 |  | Potrubí kruhové -SPIRO -rovné 315 + tvarovky 10% - materiál pozink | 24 | bm |  | 0
5.11 |  | Potrubí kruhové -SPIRO -rovné 355 + tvarovky 10% - materiál pozink | 3 | bm |  | 0
5.12 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1340 mm včetně tvarovek 10% | 4 | bm |  | 0
5.13 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1890 mm včetně tvarovek 10% | 22 | bm |  | 0
5.14 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2060 mm včetně tvarovek 10% | 1 | bm |  | 0
5.15 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2220 mm včetně tvarovek 10% | 4 | bm |  | 0
5.16 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2400 mm včetně tvarovek 10% | 5 | bm |  | 0
5.17 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2600 mm včetně tvarovek 10% | 2 | bm |  | 0
5.18 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2860 mm včetně tvarovek 10% | 1 | bm |  | 0
5.19 |  | Obdélníková mřížka jednořadá 800x500 mm odvod vzduchu 2600 m3/hod, s upínacím rámečkem do stropu barva RAL 9010 (například NOVA-A 1 - 3 - 800 x 500 - Systemair) | 1 | ks |  | 0
5.2 |  | Nástavek na vyústku 800x500 - 450 se 1 ks hrdly 710x400 mm, materiál pozinkovaný plechy | 1 | kpl |  | 0
5.21 |  | Čtvercový anemostat 600 x 600 přívod vzduchu až 1300 m3/hod, barva RAL 9010 včetně plénum boxu tepelně izolovaného, (například ADQ 600 - Systemair) | 9 | kpl |  | 0
5.22 |  | Čtvercový anemostat 600 x 600 odvod vzduchu až 1800 m3/hod, barva RAL 9010 včetně plénum boxu s horizontálním připojením, hrdlo pr. 315 mm, (například ADQ 600 - Systemair) | 3 | kpl |  | 0
5.23 |  | Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut pro kruhové potrubí (například U Protect Wired Mat 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů | 40 | m2 |  | 0
5.24 |  | Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut (například U Protect Slab 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů | 95 | m2 |  | 0
5.25 |  | Spojovací a montážní materiál, závasy | 1 | kpl |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 | 0
6 |  | Větrání chráněné únikové cesty - šachta evakuačního výtahu 1.PP až 3.NP
6.01 |  | Radiální ventilátor množství vzduchu 1750 m3/hod, tlak 250 Pa napětí 230V/50 Hz, příkon 0,487 kW, hlučnost 58 dB(A) připojovací potrubí pr. 355 mm ventilátor umístěn v tepelně izolované skříni. (Například KVK Slim 355 , Systemair) | 1 | ks |  | 0
|  | Rychloupínací spona (například FK 355 Systemair) | 2 | ks |  | 0
6.02 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 400x400 s upínacím rámečkem a sítem, barva dle fasády | 2 | ks |  | 0
6.03 |  | Uzavírací klapka těsná 400x400 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači | 2 | ks |  | 0
6.04 |  | Potrubí kruhové -SPIRO -rovné 355 + tvarovky 100% - materiál pozink | 1 | bm |  | 0
6.05 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1600 mm včetně tvarovek 40% | 2 | bm |  | 0
6.06 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1360 mm včetně tvarovek 20% | 4 | bm |  | 0
6.07 |  | Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut pro kruhové potrubí (například U Protect Wired Mat 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů | 5 | m2 |  | 0
6.08 |  | Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut (například U Protect Slab 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů | 15 | m2 |  | 0
6.09 |  | Spojovací a montážní materiál, závasy | 1 | kpl |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 | 0
7 |  | Větrání chráněné únikové cesty - šachta evakuačního výtahu 1.PP až 4.NP
7.01 |  | Protidešťová žaluzie hliníková 400x400 s upínacím rámečkem a sítem, barva dle fasády | 1 | ks |  | 0
7.02 |  | Uzavírací klapka těsná 400x400 se servomotorem 230V/50 Hz s koncovými spínači | 1 | ks |  | 0
7.03 |  | Uzavírací klapka těsná 400x280 se servomotorem 230V/50 Hz s koncovými spínači | 1 | ks |  | 0
7.04 |  | Potrubí kruhové -SPIRO -rovné 315 + tvarovky 80% - materiál pozink | 2 | bm |  | 0
7.05 |  | Regulační klapka pr. 315 mm | 1 | ks |  | 0
7.06 |  | Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1600 mm včetně tvarovek 40% | 0.5 | bm |  | 0
7.07 |  | Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut pro kruhové potrubí (například U Protect Wired Mat 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů | 3 | m2 |  | 0
7.07 |  | Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut (například U Protect Slab 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů | 3 | m2 |  | 0
7.08 |  | Spojovací a montážní materiál, závasy | 1 | kpl |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 | 0
Cenová rekapitulace:
|  | Dodávka |  |  | 0
|  | Montáž |  |  | 0
|  | Doprava |  |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH (Kč) |  |  | 0
V ceně nejsou zahrnuty stavební přípomoce, přívod el. proudu k ventilátorům a klapkám, ovládání ventilátorů a klapek od EPS.