## ELIN
akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.167, PO SCHODIŠTĚ ZÁPAD, PBŘ CELKU ul. Hradecká Vysoké Mýto
název objektu: D.1.4.d. SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE
1 |  | Montážní materiál | [5 empty] | 0
2 |  | Montážní práce | [5 empty] | 0
3 |  | Dodávky | [5 empty] | 0
4 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
kabely a ukončení
1 | R položka | 1-CXKH-R-O 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně | m | 234 |  | 0 |  | 0
2 | R položka | 1-CXKH-R-O 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně | m | 752 |  | 0 |  | 0
3 | R položka | 1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně | m | 92 |  | 0 |  | 0
4 | R položka | 1-CXKH-R-J 5x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně | m | 98 |  | 0 |  | 0
5 | R položka | 1-CXKH-V180-O 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně | m | 753 |  | 0 |  | 0
6 | R položka | 1-CXKH-V180-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně | m | 784 |  | 0 |  | 0
7 | R položka | 1-CXKH-V180-J 3x2.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně | m | 112 |  | 0 |  | 0
8 | R položka | 1-CXKH-V180-J 5x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně | m | 1957 |  | 0 |  | 0
9 | R položka | 1-CXKH-V180-J 5x2.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně | m | 134 |  | 0 |  | 0
10 | R položka | 1-CXKH-V180-J 5x6 B2ca,s1,d1 uložený pevně | m | 16 |  | 0 |  | 0
11 | R položka | 1-CXKH-V180-J 3x35+25 B2ca,s1,d1 uložený pevně | m | 4 |  | 0 |  | 0
12 | 341 42156 743 61-9242 | CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 39 |  | 0 |  | 0
13 | 341 42157 743 61-9242 | CY (H05V-U) 6 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 29 |  | 0 |  | 0
14 | 341 42159 743 61-9242 | CYA (H05V-K) 16 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 64 |  | 0 |  | 0
15 | 341 42160 743 61-9242 | CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 82 |  | 0 |  | 0
16 | 746 41-3150 | Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 | ks | 37 |  |  |  | 0
17 | 746 41-3560 | Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2 | ks | 18 |  |  |  | 0
18 | 746 41-3580 | Ukončení kabelu do 5 x 10 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
ovladače, spínače, zásuvky
19 | 35430+36490 747 11-2221 | Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
20 | 345 00000 747 16-1240 | Zásuvka 250V, 10/16A s clonkami s přepět.ochranou (zapuštěná IP20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | 345 36700 747 11-2111 | Rámeček jednonásobný | ks | 11 |  | 0 |  | 0
22 | R položka | pohyb.spínač s relé (dosah r=5m) 2,3kW, relé, 15s-30min 10-2000Lx IP54 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
23 | R položka | Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-STOP CENTRAL STOP | ks | 2 |  | 0 |  | 0
24 | R položka | Zapojení ventilátoru | ks | 10 |  |  |  | 0
25 | R položka | Zapojení servopohonu | ks | 26 |  |  |  | 0
26 | R položka | Zapojení pohonu el.dveří | ks | 4 |  |  |  | 0
krabice a nosné prvky
27 | 345 71518 743 41-2111 | Krabice přístrojová pr.68mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0
28 | 345 71519 743 41-1111 | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 26 |  | 0 |  | 0
29 | 345 71521 743 41-4111 | Krabice rozvodková pr.68mm | ks | 18 |  | 0 |  | 0
30 | 345 71562 743 41-4111 | Krabice rozvodková pr.97mm | ks | 14 |  | 0 |  | 0
31 | 345 71544 743 41-4122 | Krabice 250 odbočná + svorky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
32 | 345 64010 743 41-4321 | Rozvodková krabice IP54 5x4mm | ks | 38 |  | 0 |  | 0
33 | R položka | Krabice rozvodková požárně odolná 100x100mm + keram.svorkovnice 5x6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
34 | 345 72105 743 31-2110 | Lišta vkládací 18x13mm (bezhalogenové) | m | 62 |  | 0 |  | 0
35 | 345 72114 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x20mm (bezhalogenové) | m | 76 |  | 0 |  | 0
36 | 345 72125 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x40mm (bezhalogenové) | m | 52 |  | 0 |  | 0
37 | 345 71063 743 11-2315 | Trubka ohebná vnitřní pr.23mm | m | 62 |  | 0 |  | 0
38 | 345 71064 743 11-2316 | Trubka ohebná vnitřní pr.29mm | m | 28 |  | 0 |  | 0
39 | R položka | Svazkový držák pro max.15 kabelů (3x1.5) plechový pozinkovaný vč. montáže (rozteč po 0.3m) + šroub pro upěvnění | ks | 960 |  | 0 |  | 0
40 | R položka | Protipožární svazkový držák pro max.15 kabelů (3x1.5) plechový pozinkovaný vč. montáže (rozteč po 0.3m) | ks | 515 |  | 0 |  | 0
42 | R položka | Protipožární příchytka pro dva kabely (roztěč 0,3m) | ks | 580 |  | 0 |  | 0
41 | R položka | Protipožární příchytka pro jeden kabel (roztěč 0,3m) | ks | 530 |  | 0 |  | 0
43 | R položka | Protipožární kotva M6x60 | ks | 1625 |  | 0 |  | 0
44 | R položka | Protipožární certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 200x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu (rozteč 1m dle certifikátu) | m | 8 |  | 0 |  | 0
Ostatní
45 | 132 30318 749 11-1210 | Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm 2kg/ks | ks | 62 |  | 0 |  | 0
46 | 132 30328 749 11-1220 | Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm 5kg/ks | ks | 48 |  | 0 |  | 0
47 | R položka | Tabulka formát A 4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Svítidla
48 | R položka | Svítidlo LED, vestavné/stropní, IP20, modul 600x600, 1x LED 31W, 4270lm, Ra85, 4000K | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | A | (např. TREVOS NAOS SQUARE 5200/840) | J | HOVER-418-EP
49 | R položka | svítidlo LED, stropní/závěsné, IP20, 1180x195x34m 1x LED 37W, 5200lm, Ra85, 4000K | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | B | (např. TREVOS NAOS 2,4ft 6400/840) | J | HOVER-418-EP
50 | R položka | Svítidlo LED, stropní/nástěnné, kruhové, IP54, LED 1x LED 13W, 1500lm, Ra85, 4000K | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | C | (např. LINEA ROUND 1800/840)) | J | HOVER-418-EP
51 | R položka | Svítidlo LED, zapuštěné, kruhové, IP44 1x LED 16W, 1440lm, Ra85, 4000K | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | D | (např. DL 195 BARI LED 2010/840) | J | HOVER-418-EP
52 | R položka | Svítidlo nouzové s vl.zdrojem nástěnné, IP65 + piktogram LED 3W, 320lm, 1hod, autotest, LiFePO baterie | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | P | (např. ETE/3W/B/1/SA/AT/WH, 1hod, autotest, premium LiFePO baterie) | J | HOVER-418-EP
53 | R položka | Svítidlo nouzové s vl.zdrojem stropní, IP42, 105x105x30mm univerzální optika,LED 3W/330lm, 1hod, autotest, LiFePO baterie | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | N | ((např. LOVATO II NO 103 NM1h, 1hod, autotest, premium LiFePO baterie) | J | HOVER-418-EP
54 | R položka | Svítidlo nouzové s vl.zdrojem zapuštěné, IP42, 105x105x30mm univerzální optika,LED 3W/330lm, 1hod, autotest, LiFePO baterie | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | Z | ((např. LOVATO II NO 103 NM1h, 1hod, autotest, premium LiFePO baterie) | J | HOVER-418-EP
55 | R.položka | Stávající svítidlo (demontáž svítidla a po dokončení prací optětovná montáž svítidla na původní místo) + úschova ve skladu | ks | 65 |  |  |  | 0
Požární dvířka na stávající rozvaděče
56 | R položka | Výroba a montáž kotevního rámu pro požární dvířka rozvaděče z profilu L40x40x2mm, rozměry cca 650 x 2350 mm | ks | 5 |  |  |  | 0
57 | R položka | Revizní dvířka EI30 Sm, DP1, rozměry cca 650 x 2350 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
58 | R položka | Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů | ks | 20 |  | 0
59 | R položka | Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů protipožárním tmelem + štítek) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Ostatní, revize a zkoušky
60 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 143 |  |  |  | 0
61 | 974 03-1130 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm | m | 126 |  |  |  | 0
62 | 974 03-1330 | Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm | m | 74 |  |  |  | 0
63 | 971 03-3100 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm | ks | 12 |  |  |  | 0
64 | 971 03-3200 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm | ks | 18 |  |  |  | 0
65 | 974 03-1110 | Sekání rýhy v betonu 30 x 30 mm | m | 62 |  |  |  | 0
66 | 974 03-1130 | Sekání rýhy v betonu 30 x 70 mm | m | 43 |  |  |  | 0
67 | 974 03-1240 | Sekání rýhy v betonu 50 x 100 mm | m | 32 |  |  |  | 0
68 | 971 01-2100 | Sekání otvoru v betonu pr.60mm do 150 mm | ks | 12 |  |  |  | 0
69 | 612 40-3399 612 42-3531 | Zaházení vysekaných rýh maltou + oprava štukové omítky a malby | m2 | 54 |  |  |  | 0
70 | R položka | U stávajících podhledů vyjmutí a zpětná montáž podhledové desky pro montáž kabelových tras | ks | 218 |  |  |  | 0
71 | R položka | Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla | h | 48 |  |  |  | 0
72 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 24 |  |  |  | 0
73 | R položka | Pomocné práce a uvedení do provozu | h | 32 |  |  |  | 0
74 | R položka | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
75 | 740991200 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  |  |  | 0
76 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
DODÁVKY
1 | R položka | DOPLNĚNÍ ROZVADEČE RS 0.1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1
2 | R položka | DOPLNĚNÍ ROZVADEČE RS 2.1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1
3 | R položka | DOPLNĚNÍ ROZVADEČE RS 2.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1
4 |  | Celkem |  |  |  | 0
1 | R položka | DOPLNĚNÍ ROZVADEČE RS 0.1 |  |  |  | 0
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič + chránič 10kA 10/1N/B/003 | ks | 2 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B6/1 | ks | 2 |  | 0
|  | Stykač 20A/2 2kt.zap cívka 230V | ks | 1 |  | 0
|  | Stykač 40A/2 2kt.zap cívka 230V | ks | 1 |  | 0
|  | schodišťový automat (časový spínač) | ks | 1 |  | 0
|  | Svorka řadová 4 mm2 | ks | 14 |  | 0
2 | R položka | DOPLNĚNÍ ROZVADEČE RS 2.1 |  |  |  | 0
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B6/1 | ks | 1 |  | 0
|  | Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz | ks | 1 |  | 0
|  | Stykač 40A/4 4kt.zap cívka 230V | ks | 1 |  | 0
|  | Transformátor 230V/24V/24W | ks | 1 |  | 0
3 | R položka | DOPLNĚNÍ ROZVADEČE RS 2.3 |  |  |  | 0
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B6/1 | ks | 1 |  | 0
|  | Relé 2zap/2vyp cívka 24V/50Hz | ks | 1 |  | 0
|  | Stykač 40A/4 4kt.zap cívka 230V | ks | 1 |  | 0
|  | Transformátor 230V/24V/24W | ks | 1 |  | 0