- Úvod

Projektová dokumentace přístavby internátu SPgŠ Litomyšl vychází z hygienických požadavků a odvodu tepelné zátěže a odérů pro navrhovaný objekt.

Návrh VZD řeší větrání uvedených prostor spojených s úpravou vzduchu v zimním období - filtrace, ohřev a v letním období - filtrace. Investor nepožaduje chlazení vzduchu v letním období !

Pro větrání jsou navrženy nízkotlaké vzduchotechnické systémy. Vzhledem k rozlehlosti objektu, odlišným provozním účelům a nárokům jsou navrženy decentralizované vzduchotechnické systémy, které slouží vždy pro ucelený okruh místností.

Rozdělení je následující:

- Zařízení  „1“  Větrání kuchyně

- Zařízení  „2“  Větrání jídelny a  fitness

- Zařízení  „3“  Odvětrání koupelen pokojů

- Zařízení  „4“  Odvětrání společných WC

- Zařízení  „5“  Odvětrání skladů suterén a pomocných prostor

- Zařízení  „6“  Větrání skladu chlazených a mražených potravin

- Zařízení  „7“  Větrání prostor plynové kotelny

Klubovny v jednotlivých podlažích z důvodů individuálního využití budou větrány přirozeně okenními křídly.

- Podklady pro návrh, návrhové parametry

Podkladem pro vypracování projektu byly:

ČSN 730540  Tepelná ochrana budov

ČSN 730518  Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor

ČSN 730872  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 730531  Ochrana proti hluku v pozemních stavbách

Bezpečnostní a hygienické předpisy

Směrnice pro návrh vzduchotechnických zařízení

Projekt stavební části

Návrhové parametry:

venkovní vzduchu  - zimní období     - venkovní teplota  -15 oC

- - relativní vlhkost  95  -  100 %

- letní období       - venkovní teplota  30oC

- relativní vlhkost  40 %

Minimální dávky čerstvého vzduchu

prostor se zákazem kouření               ..........  50 m3/hod.

V společných prostorech nebude povoleno kouření.

Na základě těchto hodnot, hygienických požadavků, tepelné zátěže od osob v uvedeným prostorech, zátěže od osvětlení a venkovní tepelné zátěže a doporučených výměn vzduchu pro jednotlivé prostory je navrženo množství větracího vzduchu pro jednotlivá zařízení.

3) Technické řešení

3.0  Požadavky na prostory strojovny  vzduchotechniky

Stěny a podlahy strojoven VZD budou omyvatelné, musí být zajištěn dostatečně velký montážní otvor pro dopravu jednotlivých komponentů vzduchotechnických jednotek na místo osazení. Stěny strojoven budou dle potřeby obloženy akustickou izolací, dveře do strojoven budou těsné a akusticky izolované.

Bude zajištěna temperace strojoven, osazena podlah. vpusť, instalace zásuvky 400V/230V/24V.

3.1  Zařízení „1“   Větrání  kuchyně

Mikroklimatické parametry

Teplota přiváděného vzduchu v zimním období tp = 20oC (při venkovní teplotě –15oC).

Teplota přiváděného vzduchu v letním období tp=te. V letním období bude využíváno nočního provětrání k akumulaci chladu do stavby).

Množství vzduchu pro větrání bylo stanoveno dle vnitřní tepelné, odérové a vlhkostní zátěže od technologického vybavení kuchyně.

Je nutná výměna vzduchu pro kuchyni  Vp = Vo = 15 000 m3/hod.  t.j.  38 x/hod.

Jedná se o rovnotlaký nízkotlaký vzduchotechnický systém.

Pro zajištění větrání bude použita komorová vzduchotechnická jednotka KLM 16 na přívodu i na odvodu.- 1250 x 1250 mm – výrobce Janka a.s. Radotín.

Jednotka bude umístěna v suterénu ve strojovně vzduchotechniky.

Sestava  -  přívod  -    celoplošná klapka

- celoplošná klapka regulační

- filtrační komora krátká EU 4

- deskový rekuperátor s eleminátorem a letním obtokem

-    ohřev vzduchu – výměník topná voda

-    ventilátorová komora – ventilátory  s regulátorem otáček 50 – 100 %

Sestava – odvod   -     celoplošná klapka

-     celoplošná klapka regulační

- odlučovač EU 2

- filtrační komora krátká  EU 4

- deskový rekuperátor s eliminátorem a letním obchozem

- ventilátorová komora – ventilátory s regulátorem otáček 50 – 100 %

Technické parametry:

Množství vzduchu                      15 000 m3/hod.

Max. výkon ohřívače                    91   kW  při teplotním spádu topné vody  80/60oC

Instalovaný elektro příkon            20   kW

Pro  letní provoz je jednotka vybavena letním obtokem.

Jednotka bude pracovat pouze s venkovním vzduchem. Vzduchotechnická jednotka zajišťuje požadovanou filtraci vzduchu, ohřev vzduchu v zimním období pro větrání a zpětné získávání tepla (deskový rekuperační výměník).

Prostory kuchyně jsou napojeny na jeden větrací okruh s přívodem venkovního vzduchu.

Přiváděný vzduch bude nasáván cca 1,5 m nad terénem. Sání vzduchu bude upraveno proti vnikání cizích předmětů , hmyzu a drobných zvířat  (protidešťovou žaluzii se síťkou zajišťuje

stavba). Odvod odpadního vzduchu je vyveden nad střechu objektu.

Přívod i odvod vzduchu je řešen pomocí dvou kuchyňských digestoří s přívodem vzduchu Atrea - Variant – středových, které budou umístěny nad varnými centry.

Nad konvektomatem bude osazena jen odsávací kuchyňská digestoř Standard.

Vzduchotechnické digestoře Atrea-Variant mají přívodní výústky v čelní části digestoře tak, aby čerstvý vzduch vstupoval do místnosti účinným a neobtěžujícím způsobem. Řízený přívod čerstvého filtrovaného ohřívaného vzduchu do prostoru kuchyně je soustavou otočných kruhových nastavitelných žaluzií o průměru 200 mm, umožňující libovolné nasměrování tryskových podstropních proudů vzduchu. Primární proud vzduchu bude veden z výústek pod strop kuchyně. Po snížení rychlostí bude sekundární proud vzduchu proudit v pracovní výšce.

Na straně odtahu jsou digestoře vybaveny účinným lapači tuku.

Doplňkový přívod vzduchu do kuchyně je řešen pomocí textilní půlkruhové zaplavovací výústě se štěrbinou pro ofuk okenních otvorů, která bude osazena pod stropem.  Doplňkový odvod odpadního vzduchu bude i z prostoru kuchyně přes výústky v provedení odlučovače tuku.

Plechovým potrubím  je znehodnocený vzduch veden do strojovny vzduchotechniky, kde je v rekuperačním výměníku ochlazen a poté je vyveden šachtou nad střechu objektu.

# Vzduchotechnická jednotka bude objednána včetně M+R, která obsahuje řídící systém

# Rozvaděč, čidla, nutnou kabeláž do 30 m, dodavatelský projekt M+R, montáž , revize

# a zprovoznění.

M+R, ovládání

Vzduchotechnická jednotka bude mít vlastní  řídící systém,který zajišťuje:

Regulace Johnson Controls bude zajišťovat:

- spouštění a odstavování jednotky ve strojovně vzduchotechniky a dálkově z prostor kuchyně

- kontrola zanesení přívodního a odvodního filtru

- konstatní teplotu přiváděného vzduchu 20oC  v režimu větrání

- automatické uzavření přívodu plynu pro kuchyni při každém přerušení chodu větrání

kuchyně a jeho otevření při spuštění chodu větrání kuchyně (elektro uzavírací ventil

v dodávce plynoinstalace)

- protimrazovou ochranu výměníku při přerušení dodávky topné vody - klapka na  přívodu

čerstvého vzduchu

- uzavírání klapek na jednotce (vstup,výstup) při každém vypnutí soustavy

- napojení na EPS objektu, v případě požáru odstavení vzduchotechnické jednotky a uzavření

klapek  na přívodu do jednotky a odvodu z jednotky

- regulace výkonu přívodního a odvodního ventilátoru- měnič otáček

- ovládání celého systému pomocí programu s možností úpravy regulačních hodnot a časů          - sledování provozních stavů

- zajištění regulace teploty topné vody pro potřebu vzduchotechniky kuchyně, směšovací uzel

je osazen v kotelně (sousedí se strojovnou VZD)-v provozu, když je v provozu VZD

Řídící sytém Johnson Controls včetně plastového rozvaděče bude součástí dodávky

Janky a.s.Radotín.

Pro řízení a ovládání VZD zařízení „1“ je osazen řídící systém řídící systém AMIT – AMAT 99 dodavatel REG Profi s.r.o. H.Králové. Tento systém zajišťuje všechny provozní stavy dle projektové dokumentace.

3.2  Zařízení „2“ Větrání  jídelny a fitness

Mikroklimatické parametry

Teplota přiváděného vzduchu v zimním období tp = 20oC (při venkovní teplotě –15oC).

Teplota přiváděného vzduchu v letním období tp=te. V letním období bude využíváno nočního provětrání k akumulaci chladu do stavby).

Dle projektu stavby je maximální obsazenost jednotlivých prostor následující:

Jídelna  1.NP           120     osob

Fitness   1.PP             30     osob

Hygienicky nutná potřeba vzduchu

jídelna       120  osob  x  50   m3/hod   =   6000 m3/hod.

fitness         30  osob  x   60   m3/hod  =   1 800  m3/hod.

Vzhledem k vnitřní a vnější tepelné zátěži jednotlivých prostor je nutná výměna  m3/hod.

t.j. výměna vzduchu v jednotlivých prostorech:

Jídelna                                 9,2   x/hod.     -   6 000   m3/hod

Fitness		                    16,8  x/hod.     -   2 800   m3/hod.

Jedná se o rovnotlaký nízkotlaký vzduchotechnický systém.

Pro zajištění větrání bude použita komorová vzduchotechnická jednotka KLM  6 na přívodu i na odvodu.- 800 x 800 mm – výrobce Janka a.s. Radotín.

Jednotka bude umístěna v suterénu ve strojovně vzduchotechniky.

Sestava  -  přívod  -     celoplošná klapka

- filtrační komora krátká EU 4

- deskový rekuperátor s eliminátorem a letním obtokem

-   ohřev vzduchu – výměník topná voda

-    ventilátorová komora – dvouotáčkový ventilátor

Sestava – odvod    -    celoplošná klapka

- filtrační komora krátká  EU 4

- deskový rekuperátor s eliminátorem a letním obchozem

-     ventilátorová komora – dvouotáčkový ventilátor

Technické parametry:

Množství vzduchu                     6 000 m3/hod.

Max. výkon ohřívače                     40   kW  při teplotním spádu topné vody  80/60 oC

Instalovaný elektro příkon            6,5   kW

Pro letní provoz je jednotka vybavena letním obtokem.

Jednotka bude pracovat pouze s venkovním vzduchem. Vzduchotechnická jednotka zajišťuje požadovanou filtraci vzduchu, ohřev vzduchu v zimním období pro větrání a zpětné získávání tepla (deskový rekuperační výměník).

Prostory jídelny a fitness jsou napojeny na jeden větrací okruh s přívodem venkovního vzduchu.

Přiváděný vzduch bude nasáván cca 1,5 m nad terénem. Sání vzduchu bude upraveno proti vnikání cizích předmětů , hmyzu a drobných zvířat  (protidešťovou žaluzii se síťkou zajišťuje

stavba). Odvod odpadního vzduchu je vyveden nad střechu objektu.

Distribuce vzduchu – jídelna:

Přívod vzduchu do prostor jídelny bude řešen podlahovými mřížkami. Přívodní potrubí bude vedeno v podlaze jídelny.  Doregulování jednotlivých podl. mřížek bude provedeno regulačními členy, které budou osazeny na přívodních hrdlech v penum boxech.

Odvod vzduchu bude přes odvodní  výústky EMCO G 325, které budou osazeny ve zdi u podlahy a pod stropem (viz výkres).   Odvodní potrubí bude vedeno pod stropem chodby suterénu. Výústka obsahuje regulaci pro doregulování průtoku vzduchu v jednotlivých výústkách.

Distribuce vzduchu – fitness:

Přívod i odvod vzduchu pro fitnes je řešen obdélníkovými dvouřadými  vzduchotechnickými výústkami, které budou osazeny v podhledu.

Výústky obsahují regulaci pro doregulování průtoku vzduchu v jednotlivých výústkách.

M+R

Vzduchotechnická jednotka bude mít vlastní řídící systém.

Regulace Johnsons Controls bude zajišťovat:

- spouštění a odstavování jednotky ve strojovně vzduchotechniky a dálkově z prostor jídelny

a fitness

- kontrola zanesení přívodního a odvodního filtru

- konstatní teplotu přiváděného vzduchu 20 oC v režimu větrání

- ovládání větrání jednotlivých prostor (jídelna, fitness) elektro regulačními klapkami

v závislosti na provozu těchto místností a na chodu vzduch. jednotky

Regulační stavy :

- Jídelna provoz na plný výkon  nebo poloviční výkon – větev pro fitness uzavřená na

přívodu i odvodu osazeny uzavírací klapky se servopohonem (1 ks přívod, 1 ks odvod).

2) Větrání fitness – automatické nastavení jednotky na poloviční výkon,  uzavřen přívod i

odvod  pro jídelnu (uzavírací klapky se servopohonem na přívodu 1 ks a odvodu 3 ks)

Bude upřednostněno větrání jídelny, pokud bude potřeba  větrat jídelnu nebude možno větrat

fitness.

- protimrazovou ochranu výměníku při přerušení dodávky topné vody - klapka na  přívodu

čerstvého vzduchu

- uzavírání klapek na zařízení (vstup,výstup) při každém vypnutí soustavy

- napojení na EPS objektu, v případě požáru odstavení vzduchotechnické jednotky a uzavření

klapek  na přívodu do jednotky a odvodu z jednotky

- regulace výkonu přívodního a odvodního ventilátoru ve dvou stupních

- ovládání celého systému pomocí programu s možností úpravy regulačních hodnot a časů

- zajištění regulace teploty topné vody pro potřebu vzduchotechniky jídelny, fitness,

směšovací uzel  je osazen v kotelně (sousedí se strojovnou VZD) – v provozu, když je

v chodu VZD

Vzduchotechniká jednotka bude objednána včetně M+R, které obsahuje rozvaděč silnoproudu, jištění, regulátor, servopohony, čidla, nutnou kabeláž, dodavatelský projekt M+R, montáž a zprovoznění.

Řídící sytém Johnson Controls včetně plastového rozvaděče bude součástí dodávky

Janky a.s.Radotín.

Pro řízení a ovládání VZD zařízení „2“ je osazen řídící systém řídící systém AMIT – AMAT 99 dodavatel REG Profi s.r.o. H.Králové. Tento systém zajišťuje všechny provozní stavy dle projektové dokumentace.

3.3  Zařízení „3“   Odvětrání koupelen u pokojů

Místní odvětrávání je navrženo z koupelen pokojů, které nemají možnost přirozeného odvětrání. Jedná se o systémy podtlakového odvětrání.

Budou zajištěny následující výměny:

koupelna	 100 až  110 m3/hod.

Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí  radiálních nástěnných ventilátorů, které budou napojeny na odvodní potrubí, které bude procházet instalační šachtou s výfukem nad střechu objektu. Ventilátory budou osazeny do zdi(příčka) nebo do podhledu.

Prostor za ventilátorem  v příčce v instalační šachtě bude opatřen protipožárním zákrytem s odolností 30 minut – dodávka stavby. Při montáži je nutná koordinace se stavbou při provádění tohoto obkladu a osazování ventilátoru.

Přívod bude zajištěn z okolních místností pomocí mřížek,které budou osazeny ve dveřích u podlahy. Ventilátor bude opatřen regulátorem otáček pro individuální nastavení výkonu. Chod ventilátorů bude spínán ručně s doběhem do 20 minut.

3.4  Zařízení  „4“ Větrání společných WC a pomocných prostor

Místní odvětrávání je navrženo z místností, které nemají možnost přirozeného odvětrání. Jedná se o systémy podtlakového odvětrání.

Budou zajištěny následující výměny:

kabina WC                 50 m3/hod.

sprcha                     . 120 m3/hod. – 150 m3/hod.

předsíň WC		50 m3/hod.

úklid.komora              25 m3/hod.

Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí  radiálních potrubních ventilátorů nebo pomocí axiálních nástěnných ventilátorů. Přívod bude zajištěn z okolních místností pomocí mřížek,

které budou osazeny ve dveřích u podlahy.

Odvod vzduchu z jednotlivých místností bude zajištěn přes talířové odvodní ventily, vzduch

bude  veden potrubí buď šachtami nad střechu objektu nebo bude vyveden do fasády.

Chod ventilátorů bude spínán ručně s doběhem do 20 minut.

  - Zařízení  „5“ Odvětrání  skladů v suterénu a jiných pomocných prostor

Místní odvětrávání je navrženo z místností, které nemají možnost přirozeného odvětrání. Jedná se o systémy podtlakového odvětrání.

Budou zajištěny následující výměny:

V uvedených prostorách bude zajištěna 3 až 6 ti násobná výměna vzduchu.

Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí  radiálních potrubních ventilátorů nebo pomocí axiálních nástěnných ventilátorů. Přívod bude zajištěn z okolních místností pomocí mřížek,

které budou osazeny ve dveřích u podlahy.

Odvod vzduchu z jednotlivých místností bude zajištěn přes talířové odvodní ventily, vzduch

bude vyveden do fasády.

Chod ventilátorů bude spínán ručně s doběhem do 20 minut.

Odvětrání vytloukání vajec u kuchyně bude axiálním ventilátorem potrubím přímo přes střechu objektu.

Samostatně je řešeno provětrání chodby v suterénu, která  bude provětrávána podtlakově,

pomocí  radiálního ventilátoru Compact Flux, který bude umístěn v 1.NP u pomocného schodiště do suterénu. Přívod vzduchu je zajištěn z exteriéru v suterénu přes vzduchotechnické potrubí s klapkou se servopohonem, která bude otevřena pokud bude v provozu  odvodní ventilátor.

  - Zařízení  „6“  Větrání skladu chlazených a mražených potravin

Výchozí parametry:

Systém větrání skladu řeší odvod tepelné zátěže ze skladu chlazených a mražených potravin (technologické teplo z kondenzačních jednotek chladících agregátů).

Větrání této prostory je řešeno podtlakově pomocí dvou nástěnných axiálních ventilátorů,

EB 254, které bude osazen pod stropem skladu a napojeny na krátké vzd.potrubí, které je vyvedeno na fasádu.  Zvenku budou odsávací otvory vybaveny protidešťovou žaluzii se síťkou

(dodávka stavby).Přívod vzduchu bude zajištěn z exteriéru u podlahy, kde bude osazena zavírací klapka se servopohonem. Klapka bude otevřena pokud bude v chodu alespoň jeden ventilátor. Z venku bude tento otvor opatřen protidešťovou žaluzií se síťkou (dodávka stavby).

První ventilátor bude spínán automaticky při teplotě vzduchu ve skladu  cca 22oC druhý bude spuštěn automaticky pokud bude teplota ve skladu  cca 28oC.

  - Zařízení  „7“ Větrání plynové kotelny

Větrání kotelny  je řešeno přirozeným způsobem. Dle ČSN 070703 Plynové kotelny se jedná o kotelnu III. kategorie, kde je požadována 3 násobná výměna vzduchu v prostoru kotelny.

a) množství vzduchu pro hoření

maximální instalovaný výkon 462k W z toho je maximální  spotřeba plynu

462  x 3600

mp = __________________ =    55  m3/hod.

- x 33 500

pro zemní plyn je Vvs =10.3 m3/m3 z toho množství vzduchu pro hoření

Vsp = Vvs x mp = 10.3 x  55   =  567  m3/hod

b) větrání - hygienická podmínka

je požadována trojnásobná výměna vzduchu

obestavěný prostor kotelny Vo =  166 m3

Vvv = 3 x  172   =   498  m3/hod

Výpočet větrání byl proveden pro pět teplot zimních a pro tři teploty letní, pro výškový rozdíl otvorů   13 m, pro teplotu v kotelně 8oC až 15 oC.

Přívod vzduchu

Pro přívod větracího a spalovacího vzduchu je navrženo nasávání pomocí vzduchotechnického potrubí, které bude zavedeno k podlaze kotelny.   Nasávání bude

z exteriéru přes anglický dvorek  cca 1500 x 600 mm. Otvory zvenku budou osazeny      protidešťovou žaluzií - listy pod úhlem 60o.

Základní otvor pro přívod vzduchu u podlahy

neuzavíratelný - otvor u podlahy    560 x 500 mm – v kotelně rozšířen na 560 x 750 mm

Potrubí bude opatřeno protipožární izolací

Doplňkový otvor pro přívod vzduchu u podlahy

uzavíratelný - otvor u podlahy       500 x 500 mm  - v kotelně rozšířen na 500 x 750 mm

Potrubí bude opatřeno protipožární izolací s odolností 30 minut.

Doplňkový otvor bude opatřen ruční uzavírací klapkou.

Odvod vzduchu

Odvod vzduchu bude zajištěn samostatnou  potrubní větrací šachtou nad střechu objektu.

Základní otvor pro odvod vzduchu pod stropem

neuzavíratelná – potrubní šachta   500 x 560 mm vstup  volný pod stropem, vyústění nad střechu

Potrubí bude opatřeno protipožární izolací s odolností 30 minut.

Doplňkový otvor pro odvod vzduchu  pod stropem

uzavíratelný – potrubní šachta  500 x 400mm vstup volný pod stropem, vyústění nad střechu

Potrubní šachta bude opatřena protipožární izolací s odolností 30 minut.

Doplňkový odvodní otvor bude opatřen ruční uzavírací klapkou.

Obsluha je povinna při teplotě exteriéru te   13oC otevřít  doplňkový přívodní a odvodní otvory a při poklesu teploty exteriéru te    13oC. je uzavřít.

Pro ohřev přiváděného vzduchu v zimním období je v kotelně osazeno otopné těleso, které bude udržovat teplotu v kotelně na 15oC respektive na 8oC.

4)  Celkové bilance , zdroje energie

Pro správnou činnost vzduchotechnických zařízení je třeba zabezpečit :

a) topnou vodu        tep. pád 80/60oC

Topná voda bude regulována směšovací uzly na topné vodě budou dodávkou ústředního vytápění, regulace dodávka vzduchotechniky.

- elektrická energie    3 x 400V/230 V/50 Hz

Celkové bilance

Potřeba elektrické energie                                                                       33  kW

Potřeba tep. energie pro ohřev  vzduchu - voda 80oC                           131  kW

5)  Protihluková  opatření

Účelem protihlukových a protiotřesových opatření je zabránit nepříznivému působení hluku a otřesů na lidský organismus a pokud možno snížit intenzitu hluku a otřesů pod přípustnou mez.

Zařízení „1“,  „2“

K útlumu hluku budou, kromě opatření ve stavební části(viz popis strojoven),použity tlumiče hluku do potrubí, jak na straně přívodu vzduchu , tak na straně odvodu vzduchu.

Tlumiče hluku budou osazeny před i za vzduchotechnickou jednotkou. Budou použity buňkové tlumiče Greif řady „G“. Z důvodu  životnosti a znečištění odvodního vzduchu z kuchyně tukovými parami jsou tlumiče navrženy v hygienickém provedení.

Jednotlivé  potrubní rozvody jsou od ventilátorů odděleny pružnými tlumícími vložkami.

Vzduchotechnické potrubí bude na závěsech podloženo mikroporézní gumou nebo uloženo

na gumové závěsové silentbloky. Potrubí prostupující stavebními konstrukcemi bude obaleno izolačním materiálem.

Ventilátory v jednotkách jsou uloženy pružně na izolátorech chvění, jednotky budou od podlahy odděleny dvěma vrstvami rýhované gumy rýhami napříč.

Zařízení „3“, „4“, „5“, „6“

Pro šíření hluku v potrubí bude použito flexo potrubí s protihlukovou izolací a potrubí tlumící hluk (Sonodec).

Ventilátory v koupelnách u pokojů budou vybaveny regulátorem otáček, s nastavením výkonu ventilátoru.

6)  Protipožární opatření

Strojovna vzduchotechniky nebude samostatný požární úsek, protože zařízení umístěné v dané  strojovně vzduchotechniky je určeno pro jeden požární úsek a  strojovna vzduchotechniky bude součástí tohoto požárního úseku včetně potrubí, které ji s ním spojuje.

Potrubí, která prochází jinými požárními úseky a nemají v nich vyústění budou protipožárně zaizolovaná.

Ve strojovně vzduchotechniky musí být osazena čidla elektrické požární signalizace.

Strojovna vzduchotechniky bude napojena na centrální elektrickou požární signalizaci, v případě požáru budou vzduchotechnické jednotky odstaveny, a budou uzavřeny veškeré přívody i odvody do jednotlivých jednotek.

Protipožární izolaci potrubí provést dle projektu požárního zabezpečení stavby s odolností

30 minut.

7)  Potrubí vzduchotechniky, montáž rozvodů VZD

Čtyřhranné  a kruhové potrubí bude vyrobeno z pozinkovaného plechu sk.I. Je nutno dodoržet při výrobě tloušťku plechu pro jednotlivé rozměry potrubí

Čtyřhranné potrubí zhotovit dle ON 120405, ale s pozinkovanými lištovými přírubami a rohovníky (např.MultiVAC).

Potrubí odvodního vzduchu z  kuchyně bude vybaveno čistícími otvory.(viz výkres)

Potrubí pro odvětrání koupelen u pokojů bude pozinkované SPIRO potrubí.

Potrubí pro odvětrání  zařízení „3“, „4“, „5“ bude z kruhového flexo potrubí  Isodec resp.Sonodec.

Všechny potrubní rozvody vedené volně i v kanálech, kde je teplota okolí menší než teplota vzduchu v potrubí  budou opatřeny tepelnou izolací Mirelon v celé délce.

Při montáži je třeba věnovat zvýšenou pozornost provedení spojů, aby byly minimalizovány ztráty vzduchu netěsnostmi v potrubí. Těsnění pozinkovaných trub provést těsnící páskou

Optimit a RB tmelem.

Kruhové tvarovky a flexo potrubí spojovat rychloupevňovací páskou se sponou.

Závěsy potrubí budou provedeny pomocí ocelových hmoždinek, závitových tyček a uchycení v trase po cca 2 .5 m v šachtách po 2 m. Pro zamezení přenosu vibrací do stavební konstrukce musí být potrubí na závěsech uloženo pružně přes gumové podložky a potrubí které prochází stavební konstrukcí musí být obaleno rohoží z minerální plsti..

8) Nátěry

Nátěrem budou opatřeny všechny vnější plochy vzduchovodů, volně viditelné kromě ohebných hadic.

Nátěrem  potrubí z pozinkovaného plechu se rozumí: 1x reaktivní nátěr na lehké kovy,

1 x základní nátěr, 2x nátěr vrchní krací barvou.

Barevný odstín v kuchyni – bílý.

### Nátěr potrubí v kuchyni nebyl proveden

9) Tepelné izolace a protipožární izolace

Všechny potrubní rozvody vedené volně i v kanálech, kde je teplota okolí menší než teplota vzduchu v potrubí  budou opatřeny tepelnou izolací Mirelon v celé délce.

Bude použito samolepící plošné izolace Mirelon v tl. 30 mm resp. 40 mm viz seznam potrubí.

Rozvody označené ve výkresech a v seznamu potrubí budou zaizolovány protipožární izolací s odolností 30 minut.

10)  Požadavky na ostatní profese

Všechny požadavky na profese - stavba, ústřední vytápění , zdravotní technika, elektroinstalace, M+R, EPS požární bezpečnost byly prokonzultovány s projektanty jednotlivých profesí a jsou zohledněny v jejich projektech.

Potřebné podklady byly předány specialistům jednotlivých profesí.

- Montáž VZT

Montáž strojního zařízení je možné provádět v prostorách stavebně   připravených.  Všechny elementy musí být před montáží vymyté a  řádně  vyčištěné.

Pokyny pro montáž:

- Při montáži je nutno  dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů

a elementů přiložených v dodávce

- Veškeré díly vzduchovodů označené "V.P." budou upraveny na potřebnou délku, dle

situace při montáži.

- - Závěsy, podpěry potrubí budou zhotoveny na montáži. Přesné umístění jednotlivých

závěsů určí šéfmontér vzduchotechniky

- Potrubí  na závěsech, podporách  nebo  konzolách  bude podloženo pryží

- Spoje vzduchovodů  musí být  dle ČSN  341010 při  montáži vodivě  spojeny. Pro vodivé

propojení potrubí  je nutno montovat u minimálně polovičního počtu šroubů na

přírubách pod  hlavy  šroubů a pod matice vějířové  podložky dle ČSN 027445.

Podložky,matice a šrouby musí být kadmiovány.

- - Tlumící  vložky  a  pryžové  izolátory  budou  překlenuty pružným vodivým spojem v

rámci elektromontáže.

- Vzduchovody  v  místech  průchodů  zdmi  obalit rohoží z minerálních vláken

- Před a po montáži  regulačních a uzavíracích  klapek vyzkoušet jejich funkci

- - Ohebné potrubí instalovat napnuté, aby  tlakové ztráty byly minimální, max. odklon mezi

dvěma závěsy nesmí přesáhnout  50 mm na 1 m délky potrubí.

- - Ohebné potrubí  spojovat pomocí vsuvek  a rychloupevňovacích spon. Vzdálenost kotvení

potrubí bude cca 1,5 m až 2 m.

- Zajistit, aby po provedení  konečných nátěrů byla popsána všechna zařízení VZD

pozicemi černou barvou a směrové šipky byly provedeny ve správném směru proudění

vzduchu.

- - Před zahájením montáže si šefmontér vyžádá instruktáž, při které budou zpracovatelem

projektu vysvětleny případné dotazy.

- Před montáží a během  montáže je nutná  koordinace s profesí ZTI,ÚT a elektro

a stavba.

Montážní firma provede zaškolení obsluhy vzduchotechniky. Zařízení bude vyzkoušeno

z hlediska mechanického chodu těsnosti potrubí.

Montáž  jednotek  musí  odpovídat ČSN, platným předpisěm a danému prostředí s ohledem  na bezpečný provoz.

Pro dopravu jednotlivých kusů vzduchotechnických jednotek KLM  – hlavně rekuperátorů bude stavbou připraven montážní otvor v místě nasávácí komory – viz výkres a stavba.

- Zkouška zařízení

Ve smyslu platných vyhlášek budou vzduchotechnická zařízení odzkoušena

v rámci komplexních zkoušek, kdy bude provedeno zaregulování jednotlivých distribučních elementů a vzduchotechnických větví  odzkoušení regulačních okruhů. Následně bude proveden zkušební provoz.

Vzduchotechnické jednotky KLM budou dodány, odzkoušeny a zaregulovány výrobcem těchto zařízení.

- Provoz a údržba

Celé  zařízení, zejména  pak nasávací  a výdechové žaluzie, kanály a šachty musí být  před zahájením  provozu zbaveny všech nečistot, prachu, usazenin, špíny a zbytků stavebního materiálu. Zařízení  musí být udržováno  v čistotě i  během provozu.

Pravidelně je nutno kontrolovat a čistit též vnitřky větracích jednotek, žebrovaných ploch výměníků a rekuperátorů, provádět výměnu filtračních vložek atd.

Je nutné provádět i kontrolu otáček jednotlivých ventilátorů.

V zimním období je nutné chránit výměníky pro ohřev vzduchu proti zamrznutí. Při výpadku automatické regulace je nutno uzavřít venkovní klapku na přívodu vzduchu pro jednotlivé jednotky. V případě výpadku dodávky tepla je nutno jednotky odstavit a uzavřít klapky na přívodu vzduchu do jednotek, případně vypustit voda z výměníků.

Obsluha je povinna čistit veškerá zařízení odlučování tuku tj filtry v digestořích, lapače tuku v potrubí a  odlučovač tuku ve vzduchotechnické jednotce Tyto elementy by měly být čištěny každý den !!!

Čištění odvodního potrubí z kuchyně je nutno provádět dříve než tuková vrstva dosáhne

tl. 5 mm v libovolné části systému. Čištění provádět  vodou tlakově až na kov..

Dále je nutno v určitých periodách (dle znečištění) sundat a vyprat textilní výúsť.

Za provozu je nutno dodržovat provozní předpisy  jednotlivých  vzduchotechnických  prvků předané uživateli s dodávkou.

# Upozornění

Pokud bude v provozu alespoň jeden plynový spotřebič je nutno vzduchotechniku kuchyně provozovat na plný výkon.

Provoz a údržbu vzduchotechnických zařízení musí zajišťovat řádně proškolená obsluha.

14) Zajištění obsluhy zařízení vzduchotechniky, bezpečnosti práce

Obsluhu a údržbu zařízení vzduchotechniky budou provádět vyškolení pracovníci provozovatele.Pro zajištění maximální bezpečnosti práce se vzd.zařízením bude obsluha vyškolena a seznámena s provozními předpisy jednotlivých zařízení. Bude zajištěn trvalý servis u dodavatele vzduchotechniky a jednotlivých vzduchotechnických jednotek.

Všichni  pracovníci  pracující  se  vzduchotechnickým zařízením jsou povinni dodržovat  platné předpisy a zákonná ustanovení.

Pro tento účel platí předpisy pro provoz a bezpečnost včetně předpisů pro obsluhu elektrických zařízení.

## SEZNAM   PŘÍLOH  -  vzduchotechnika – skutečné provedení

- Technická zpráva

- Seznam zařízení a potrubí

- Výkresová část

VZD - 1     Půdorys VZD 1.PP + strojovna vzduchotechniky

VZD - 2     Půdorys VZD 1.NP - část  A

VZD - 3      Půdorys VZD 1.NP - část  B

VZD - 4      Půdorys VZD 2.NP - část  A,C

VZD - 5      Půdorys VZD 2.NP - část  B

VZD - 6      Půdorys VZD 3.NP - část  A

VZD - 7      Půdorys VZD 3.NP - část  B

VZD - 8      Půdorys střechy  - část  A

VZD - 9      Půdorys střechy - část  B

VZD - 10    Půdorys osazení vzduchotechnických jednotek

a  kuchyňských digestoří

VZD - 11    Řezy – vzduchotechnika

VZD -12     Řezy – šachty vzduchotechniky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## SEZNAM   PŘÍLOH  -  ústřední vytápění – skutečné provedení

- Technická zpráva

- Výkresová část

ÚT  - 1      Půdorys ÚT  1.PP

ÚT  - 2      Půdorys ÚT  1.NP - část  A

ÚT  - 3      Půdorys  ÚT  1.NP - část  B

ÚT  - 4      Půdorys ÚT   2.NP - část  A,C

ÚT  - 5      Půdorys ÚT   2.NP - část  B

ÚT  - 6      Půdorys ÚT   3.NP - část  A

ÚT  - 7      Půdorys ÚT   3.NP - část  B

ÚT  - 8     Půdorys a řezy kotelny

ÚT  - 9      Schema zapojení kotelny

ÚT  - 10    Legendy zařízení a armatur

ÚT  - 11    Schema zapojení otopných těles  větev č.1 suterén, kuchyně

ÚT  - 12     Schema zapojení otopných těles  větev č.2 pokoje jih, sever

ÚT  - 13    Schema zapojení otopných těles  větev č.7 jídelna

ÚT  - 14    Schema zapojení otopných těles  větev č.8 pokoje západ

ÚT  - 15    Schema zapojení otopných těles  větev č.9 pokoje východ

ÚT  - 16    Kouřovody

ÚT  - 17    Detaily sdruženého rozdělovače a sběrače

# Akce :  Dostavba internátu SPgŠ Litomyšl

# Popis systému větrání kuchyně internátu s využitím digestoří Variant

Větrání kuchyně bude nucené v rovnotlakém systému.

Přívod i odvod vzduchu bude řešen pomocí dvou kuchyňských digestoří s přívodem vzduchu Atrea – Variant – středových, které budou osazeny nad varnými centry. Nad konvektomatem bude osazena jen odsávací kuchyňská digestoř Standard.

Doplňkový přívod vzduchu do kuchyně je řešen pomocí podstropní textilní zaplavovací výústě se štěrbinou. Doplňkový odvod odpadního vzduchu bude i z prostoru kuchyně v provedení odlučovačů tuku.

Vzduchotechnické digestoře Atrea-Variant mají přívodní výústky v čelní části digestoře tak, aby čerstvý vzduch vstupoval do místnosti účinným a neobtěžujícím způsobem.

Řízený přívod čerstvého filtrovaného ohřívaného vzduchu do prostoru kuchyně je soustavou otočných kruhových nastavitelných žaluzií o průměru 200 mm, umožňujících libovolné nasměrování tryskových podstropních proudů vzduchu až do vzdálenosti cca 5 m.

Primární proud vzduchu bude veden z výústek pod strop kuchyně výška cca 3,3 m. Po snížení rychlosti bude sekundární proud vzduchu proudit v pracovní výšce (viz výkresová část projektu) do odtahu digestoří.

Na straně odtahu budou digestoře zajišťovat učinný odtah s filtrací znehodnoceného vzduchu.

Projektant vzduchotechniky

Ing. Sauer L.

KIP s.r.o. Litomyšl									       tel. 0464/612270

V Litomyšli  29.03.2001

Schema proudění vzduchu