Seznam dokumentace 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1D.1.4.3-1 2. ROZPOČET,VÝKAZ VÝMĚR 1D.1.4.3-2 3. ROZVADĚČ RK01 1D.1.4.3-3 4. ROZVODY ELEKTRO,MAR-KOTELNA 1D.1.4.3-4 5. ROZVODY ELEKTRO,MAR-BUDOVA 1D.1.4.3-5

Seznam dokumentace 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1D.1.4.3-1 2. ROZPOČET,VÝKAZ VÝMĚR 1D.1.4.3-2 3. ROZVADĚČ RK01 1D.1.4.3-3 4. ROZVODY ELEKTRO,MAR-KOTELNA 1D.1.4.3-4 5. ROZVODY ELEKTRO,MAR-BUDOVA 1D.1.4.3-5

Seznam dokumentace 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1D.1.4.3-1 2. ROZPOČET,VÝKAZ VÝMĚR 1D.1.4.3-2 3. ROZVADĚČ RK01 1D.1.4.3-3 4. ROZVODY ELEKTRO,MAR-KOTELNA 1D.1.4.3-4 5. ROZVODY ELEKTRO,MAR-BUDOVA 1D.1.4.3-5

Josef Lopour,projekce elektro

Strakovská 1021,570 01 Litomyšl

tel 461 654822, e-mail:lopour@ unet.cz

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavba            :   VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL

REKONSTRUKCE KOTELNY

Objekt            :   SO-01 KOTELNA

Část                :   1D.1.4.3  – ELEKTRO,MAR

Místo stavby  :  Litomyšl,Komenského náměstí 22

Investor         :   Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice

Stupeň           :   Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Vypracoval   :   Josef Lopour

Zak.číslo       :   405-15

Datum           :  01/2015                                                                         Č.přílohy:  1D.1.4.3-1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.0. Předpoklady pro řešení projektu

1.1. Projektové podklady

Pro zpracování tohoto projektu sloužily následující podklady:

-stavební a technologická projektová dokumentace

-požadavky investora

-prohlídka objektu

1.2. Rozsah projektové dokumentace

Umělé osvětlení, silnoproudé rozvody, rozvody pro regulaci kotelny, rozvaděč RK01

1.3. Předpisy a normy ČSN

Výkresová část projektové dokumentace je zpracována v souladu s ČSN 332130 ed.2,

ČSN 332000-5-52 a normami souvisejícími, platnými v době zpracování tohoto

projektu.

1.4.  Základní technické údaje

1.4.1 Napěťová soustava :3NPE, AC 50Hz,400/230V ,TN-C-S

1.4.2.Energetická bilance na RK01:

Instalovaný výkon: Pi=10kW vč.zásuvek

Výpočtový výkon:   Pp=5kW

Roční spotřeba el.energie: 3000kWhod/rok

1.4.3.Ochrana před neb.dotykovým napětím provedena dle ČSN 332000-4-41ed.2:

-neživé části samočinným odpojením od zdroje jističi, světelný obvod a zásuvkové obvody

budou doplněny  proudovým chráničem

-živé části krytím a izolací

1.4.4.Vnější vlivy

Stanoveny dle ČSN 332000-1 ed.2  a ČSN 332000-5-51- jako normální – AA5, vně

objektu jsou prostory nebezpečné AB8.

1.5. Označování zařízení

El.zařízení a jeho funkční jednotky jsou značeny dle ČSN IEC 617-/ a ČSN EN 60446 ed.2

2.0. Technické řešení

2.1 Všeobecně

Tento projekt pro provedení stavby řeší el. instalaci vč. MAR pro kotelnu  v objektu VOŠP

a SPGŠ v Litomyšli, investor Pardubický kraj.

V prostorách kotelny bude instalováno umělé osvětlení, zásuvkové a technologické rozvody

a regulace zdroje tepla.

2.2. Napájení

Elektrická instalace bude napájena z rozvaděče RK01.

Tento rozvaděč je napájen stávajícím kabelem CYKY 4Bx4 z rozvaděče objektu.

2.3. Rozvaděč

RK01- oceloplechová rozvodnice umístěná v místnosti kotelny.

Obsahuje hlavní vypínač  a vývody pro el. obvody těchto prostor vč. měření a regulace.

Schéma rozvaděče je patrné z v.č. 103.

2.4. Rozvody

Budou provedeny  kabely CYKY uloženými:

- v drátěných žlabech,resp, v lištách z PVC

-v ohebné trubce

-rozvody v 1.NP budou uloženy pod omítkou

Výška vypínačů a zásuvek a zásuvek je 1.300mm, výška vývodů pro technologii dle výšky

jejího umístění.

2.5. Osvětlení

Osvětlení bude pomocí zářivkových svítidel umístěných na stropě, resp. na ocelových

nosných lanech, v místnosti měření plynu bude umístěno svítidlo v nevýbušném prove-

dení.

V kotelně budou instalována dvě  nouzová svítidla s autonomním zdrojem .

Hladina osvětlenosti je stanovena dle ČSN –EN 12-464-1 na 200lx.

2.6. Výpočet osvětlení

Byl proveden tokovou metodou na počítači PC.Výpočet je uložen u projektanta

2.7. Ovládání,měření

-ovládání osvětlení je pomocí kolébkového spínače, ovládání nouzového osvětlení je

automatické v případě výpadku el. energie

Systém regulace kotelny (řídící systém)bude zajišťovat tyto provozní a havarijní stavy včetně

havarijní signalizace (řeší profese elektro, MaR) :

Před vstupem do kotelny bude osazeno STOP tlačítko pro odstavení soustavy zdroje tepla

obsluhou.

Provozní stavy:

1. Spínání kotlů - automatické kaskádní spínání kotlových jednotek dle kaskádního regulátoru s

možností prostřídání  pořadí kotlů – regulace chodu kotlů pro nejvyšší využití kondenzace.

S využitím modulu

„2 ze 7 funkcí“ bude zajištěno ovládání (otevřeno/zavřeno) spalinové klapky u kotlů K3,K4

(propoj z kotle).

Na výstupu otopné vody z každého kotle bude osazeno teplotní čidlo-teplota otop.vody do

regulátoru.

Ovládací signál pro chod kotlů 0-10 V (každý kotel samostatně) bude z kaskádního regulátoru

zaveden do kotlů na komunikační rozhrání kotle 0-10V.

2. Výstupní teplota z kaskády bude předregulovaná/nastavitelné/-dle toho bude spínán

potřebný počet kotlů – teplotní čidla na výstupu z kaskády a na vstupu do kaskády.

V případě chodu větve pro přípravu TV bude teplota otopné vody dle nastavené teploty této

větve (odst.17).

3. Regulace výstupní teploty otopných větví vytápění č. 2,3,4,5,6 bude dle venkovní teploty

směšováním  s možností  nastavení teplotního rozsahu a nastavení časového chodu

jednotlivých větví (trojcestný  směšovací ventil servopohonem 24V signál 0-10V, čerpadlo

230V).

Dále bude umožněna korekce výstupní teploty otopné vody  dle požadavku systému IRC-

individuální  regulace místností-napěťový signál 0-10V  (5x samostatný kabel-napěťový

signál).

Vlastní propojení na systém individuální regulace místností(IRC) provede správce systému

IRC fi.Enesa.

Regulace výstupní teploty otopná větev č.7 vytápění kotelny bude dle venkovní teploty

směšováním

s možností  nastavení teplotního rozsahu a nastavení časového chodu s korekcí teploty dle

prostorového

čidla teploty v kotelně.  (trojcestný  směšovací ventil servopohonem 24V signál 0-10V,

čerpadlo 230V).

Možnost odstavení jednotlivých otopných větví při přípravě TV-nebude využito.

4. Příprava TV- Otopnou vodu zajišťuje otopná větev č.1. V závislosti na teplotě v zásobníku TV

(čidlo teploty)

Při poklesu teploty TV pod 55°C TV) bude spuštěna samostatná otopná větev pro přípravu TV

včetně vazby na spuštění nebo zvýšení  výkonu(teploty) zdroje tepla  (čerpadlo 230V).

5. Ovládání chodu cirkulačního čerpadla TV- časové z regulátoru dle nastavení(čerpadlo 230V).

6. Ochrana TV proti bakterii Legionella-periodické nahřívání zásobníku TV na dezinfekční

teplotu (70°C)

Periodicky časově v určené době bude zajištěno nahřívání ohřívače TV na dezinfekční teplotu

(čidlo v zásobníku). To bude signalizováno obsluze.

Ručně obsluhou bude zajištěno:

1. Doplňování tepelné soustavy při poklesu tlaku v systému.

Všechny provozní stavy ovládané přes řídící systém kotelny budou signalizovány na ovládací jednotce řídícího systému

v kotelně a dálkově přes web server obsluze.

Havarijní, poruchové stavy:

A.STOP tlačítko

Před vstupem do kotelny bude osazeno STOP tlačítko pro odstavení celé kotelny obsluhou.

Při aktivaci STOP tlačítka bude odstavena celá technologie soustavy zdroje tepla.

B. Výpadek elektrické energie (řešen samostatně)

V případě výpadku elektrické energie-napájení bude soustava zdroje tepla odstavena. Opětovné uvedení do provozu

se provede až po vědomém zásahu obsluhy.

C. Ve vazbě na řídící systém bude řešeno zajištění dalších havarijních stavů:

1. Porucha kotle (4x)-tj. překročení maximální teploty na výstupu z kotle (havarijní termostat

v kotli 90°C) pokles tlaku v kotli (havarijní tlak.spínač 50 kPa) nebo „obecná“ porucha

Při dosažení jednoho z výše uvedených stavů u jednoho z kotlů  bude odstavena technologie

kotelny, uzavřen BAP(bezpečnostní armatura plynu) a přes řídící systém bude signalizován

tento havarijní stav jako „obecná“ porucha kotle.

/v rámci chybového hlášení kotle bude typ poruchy na display kotle signalizován/

2. Překročení přetlaku v systému- havarijní maximum /havarijní  maximum 280 kPa/

V potrubí soustavy zdroje tepla v kotelně bude osazeno čidlo tlaku-max. Při dosažení

havarijního  přetlaku v systému soustavy zdroje tepla- přetlak 280 kPa bude odstavena

technologie kotelny, uzavřen BAP a přes řídící systém bude signalizován tento havarijní stav

3. Pokles tlaku v systému- havarijní minimum celé soustavy /havarijní  minimu 170 kPa/

V potrubí soustavy zdroje tepla v kotelně bude osazeno čidlo tlaku-min.přetlak. Při poklesu

přetlaku v systému soustavy zdroje tepla-pod přetlak 170 kPa bude odstavena technologie

kotelny, uzavřen BAP a přes řídící systém bude signalizován tento havarijní stav.

4. Překročení teploty vzduchu v kotelně  40oC

V kotelně bude osazeno čidlo prostorové teploty. Při dosažení vnitřní teploty v kotelně 40°C

bude odstavena technologie kotelny, uzavřen BAP a přes řídící systém bude signalizován

tento havarijní stav

5. Zaplavení kotelny

V kotelně bude osazeno čidlo zaplavení kotelny. Při jeho aktivaci-zaplavení bude odstavena

technologie kotelny, uzavřen BAP a přes řídící systém bude signalizován tento havarijní stav

6. Indikace úniku zemního plynu v kotelně s uzavřením přívodu plynu pro kotelnu

(při koncentraci: 10% dolní meze výbušnosti zemního plynu)

V kotelně budou osazena dvě čidla úniku zemního plynu. Při aktivaci jednoho z čidel tj. při

koncentraci: max.10% dolní meze výbušnosti zemního plynu bude odstavena

technologie kotelny, uzavřen BAP a přes řídící systém bude signalizován tento havarijní stav.

7. Indikace výskytu oxidu uhelnatého (CO) v kotelně (při koncentraci CO  30 mg/m3-PEL) dle

TPG

V kotelně budou osazena dvě čidla úniku oxidu uhelnatého. Při aktivaci jednoho z čidel tj. při

koncentraci 30 mg CO/m3 bude odstavena technologie kotelny, uzavřen BAP a přes řídící

systém bude signalizován tento havarijní stav.

8. Indikace úniku zemního plynu v místnosti MaR plynu s uzavřením přívodu plynu

(při koncentraci: 10%  dolní meze výbušnosti zemního plynu)

V místnosti MaR plynu bude osazeno čidlo úniku zemního plynu. Při aktivaci čidla tj. při

koncentraci: max.10% dolní meze výbušnosti zemního plynu v prostoru místnosti MaR bude

odstavena technologie kotelny, uzavřen BAP a přes řídící systém bude signalizován tento

havarijní stav

9. Pokles teploty v kotelně pod 7oC

V kotelně bude osazeno čidlo prostorové teploty. Při poklesu vnitřní teploty v kotelně pod

7°C  kotelna bude nadále v chodu a přes řídící systém bude signalizován tento havarijní stav

10. Překročení teploty TV 60°C –V zásobníku TV  je osazeno čidlo teploty TV.

Pokud bude dosaženo teploty TV 60°C    kotelna bude nadále v chodu a přes řídící systém

bude signalizován tento stav obsluze.

Všechny havarijní stavy kromě č.9,10 budou mít za následek odstavení kotelny a uzavření

bezpečnostní  armatury plynu (BAP). Odblokování bude možné až po vědomé kontrole

zařízení soustavy zdroje tepla obsluhou  a odstranění příčiny havarijního stavu obsluhou.

Všechny havarijní, poruchové stavy budou opticky a akusticky signalizovány v kotelně

(ovládací jednotka regulátorů, houkačka))

a budou přes web server pomocí emailu hlášeny na počítač obsluhy a na mobilní telefon

obsluhy.

Provozní, havarijní a poruchové stavy bude zajišťovat řídící systém soustavy zdroje tepla  -

připojení  na komunikaci Konnex KNX pro ovládání a procesní informace.

Řídící systém se skládá z jednoho regulátoru pro řízení kaskády kotlů a dvou regulátorů

vytápění (otopné okruhy, příprava TV)

Kaskádní regulátor bude doplněn o dva rozšiřující moduly a každý regulátor vytápění bude

doplněn o jeden rozšiřující modul.

Tyto moduly zajistí navýšení počtů vstupů a výstupů pro požadované funkce.

Regulátor pro kaskádu kotlů s rozšiřujícím modulem bude zajišťovat řízení kaskády kotlů a

poruchová-havarijní hlášení kotelny.

Dva regulátory vytápění s rozšiřujícími moduly budou zajišťovat ekvitermní regulaci

otopných větví, přípravu TV, zároveň budou umožňovat vstup napěťového signálu 0-10 V

(pro pět otopných větví) ze systému individuální regulace místností (IRC)

pro  korekci-úpravu teploty otopné vody na výstupy ze směšování.

Ovládání regulátorů bude pomocí samostatné přenositelné ovládací jednotky (plug-in typ),

ovládací jednotka bude pro nastavení všech regulátorů a zobrazení všech požadovaných dat-

provozních, havarijních a poruchových) ve spojení s regulátorem. Všechna nastavení

provedená na ovládací jednotce jsou předány regulátoru, kde jsou přepsány a uloženy;

vlastní ovládací jednotka neukládá žádná data. Informace požadované uživatelem jsou

tvořeny regulátorem a předány do ovládací jednotky pro zobrazení.

Řídící systém kotelny bude vybaven web serverem, který  bude osazen v kabinetu TV v 1.NP,

který umožňuje dálkové ovládání a monitoring soustavy zdroje tepla přes internet nebo

aplikaci pro chytré telefony a zasílání havarijních,poruchových a systémových hlášení e-

mailem, (dálkové ovládání a monitorování soustav a přístrojů s komunikací KNX).

Web server bude v místě osazení připojen na internetovou síť.

Web server generuje a pravidelně zasílá předem nastaveným příjemcům systémová hlášení o

stavu zařízení. Zprávy se zasílají buď v nastavený čas (hh:mm), v pravidelných časových

intervalech (1...255 dnů) a podle priority poruchy (urgentní/neurgentní).

Poruchová hlášení  budou zasílána e-mailem přes SMTP a dále přes službu operátora na

mobilní telefon obsluhy.

V rámci zprovoznění řídícího systému bude servisní organizaci provedeno nastavení-

konfigurace řídícího systému dle výše popsaných provozních a havarijních stavů.

V rámci nastavení a zprovoznění web serveru, bude vytvořeno vlastní technologické schéma

soustavy zdroje tepla včetně vizualizace.

2.8. Ochrany

Ochrana před neb.dotykovým napětím-popsána v čl.1.4.3.této TZ.

Ochrana proti přetížení a zkratu provedena dle ČSN 332000-4-43 ad.2  a to pojistkami

a jističi.

2.9. Ochrana před bleskem a přepětím,uzemnění

Ochrana před přepětím je řešena svodiči přepětí B+C v rozvaděči RK01, svodiče D řešeny

nejsou, předpokládají se přímo v napájených zařízeních.

Ochranné  pospojení

V místnosti se zdroji tepla bude provedeno ochranné pospojení vodičem CY6 zž, pospojení

bude připojeno na připojnici PE v RK01.

3.0. Uvedení do provozu

Základním předpokladem pro uvedení el. zařízení do provozu bude:

-řádné provedení el. instalace dle platných ČSN, předpisů a P.D.

-provedení výchozí revize dle ČSN 332000-6

Dodavatel řádně poučí uživatele o funkci el. zařízení a zakreslí do jednoho paré skutečné

provedení elektroinstalace.

Při montáži a provozu je třeba dodržet tyto zásady:

- veškeré spoje v krabicích budou svorkovány

- před rozvaděči neskladovat žádné předměty, které by bránily přístupu obsluhy

- v případě požáru,nebo úrazu el. proudem se el. zařízení vypíná  hl. jističi, nebo vypínači

v rozvaděčích

- čištění a údržba osvětlovacích těles se provádí min.2x ročně

- obsluhovat el .zařízení smí osoba prokazatelně poučená v rozsahu  ČSN 330050603  a

ČSN  EN 50110-1

SEZNAM PRVKŮ MaR

Ozn.	                       Počet                        popis zařízení

SP20,SP21                  2ks                          regulátor tlaku vlnovcový 0.2-6 bar,

2ks                           návarek G1/4 A – dodávka strojní části

SB29                            1ks                          STOP tlačítko v krytu,sklo

A22	                         1ks                         regulátor hladiny v krabici na stěnu

BQ22.1-2                     2ks                         elektroda ponorná k dtto

ST26               	             1ks                          prostorový regulátor teploty IP44,0-40C

A23-A25                      3ks                         Analyzátor úniku plynu

/umístěn v RK01/

H23,H24                      3ks                        detektor úniku zem.plynu

H25                              2ks                        detektor úniku CO

HA28                           1ks                       El.houkačka 230V,50Hz

SM14                           1ks                       uzav.ventil BAP na přívodu plynu – dod.technologie

-otevřen pouze při přivedení napájecího napětí

230V,AC/při výpadku sítě je uzavřen/

OSTATNÍ  PRVKY  A ČIDLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ÚT

Josef Lopour,projekce elektro

Strakovská 1021,570 01 Litomyšl

tel 461 654822, e-mail:lopour@ unet.cz

ROZPOČET,VÝKAZ VÝMĚR

Stavba            :   VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL

REKONSTRUKCE KOTELNY

Objekt            :   SO-01 KOTELNA

Část                :   1D.1.4.3  – ELEKTRO,MAR

Místo stavby  :  Litomyšl,Komenského náměstí 22

Investor         :   Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice

Stupeň           :   Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Vypracoval   :   Josef Lopour

Zak.číslo       :   405-15

Datum           :  01/2015                                                                         Č.přílohy:  1D.1.4.3-2

Ahoj Pepo,

počítej prosím, že v rozvaděči budou dvě trafa.

Slíbené texty:

POLOŽKY  DO  ROZPOČTU  ELEKTRO

Kompletní zprovoznění, nastavení, konfigurace řídícího systému dle  popsaných        1 soubor   24 000,- Kč

provozních a havarijních stavů  včetně jejich popisů na regulátorech

(provede servisní organizace regulace)

Součinnost (s fi Enesa a.s.)při zprovoznění, propojení a nastavení                      1 soubor   2000,- Kč

–nastavení regulace otopných větví ve vazbě na IRC propojení a nastavení

Kompletní zprovoznění a nastavení  web serveru, včetně vytvoření vlastního technologické schéma soustavy zdroje tepla včetně vizualizace.

(provede servisní organizace regulace)

1 soubor   8 000,- Kč

Kompletní zprovoznění (nakonfigurování) vlastního dálkového ovládání a poruchového hlášení na dvou externích počítačích uživatele.    1 soubor   5 000,- Kč

Zajištění havarijních a poruchových hlášení do mobilního telefón (SMS zpráva)- zajištění služby-převod

posílaného hlášení emailem u mobilního operátora                                1 soubor   3 000,- Kč

Ahoj

Libor

Josef Lopour,projekce elektro

Strakovská 1021,570 01 Litomyšl

tel 461 654822, e-mail:lopour@ unet.cz

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba            :   GYMNÁZIUM SVITAVY REKONSTRUKCE KOTELNY

SOKOLOVSKÁ 1638/1 SVITAVY

Objekt            :   SO-01 CENTRÁLNÍ KOTELNA

Část                :   1D.1.4.3  – ELEKTRO,MAR

Místo stavby  :  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1,568 02 Svitavy

Investor         :   Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice

Stupeň           :   Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Vypracoval   :   Josef Lopour

Zak.číslo       :   198-14

Datum           :  01/2014                                                                         Č.přílohy:  1D.1.4.3-2

Josef Lopour,projekce elektro

Strakovská 1021,570 01 Litomyšl

tel 461 654822, e-mail:lopour@ unet.cz

ROZPOČET

Stavba            :   GYMNÁZIUM SVITAVY REKONSTRUKCE KOTELNY

SOKOLOVSKÁ 1638/1 SVITAVY

Objekt            :   SO-01 CENTRÁLNÍ KOTELNA

Část                :   1D.1.4.3  – ELEKTRO,MAR

Místo stavby  :  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1,568 02 Svitavy

Investor         :   Pardubický kraj,Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice

Stupeň           :   Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Vypracoval   :   Josef Lopour

Zak.číslo       :   198-14

Datum           :  01/2014                                                                         Č.přílohy:  1D.1.4.3-2