## Mika
Místnosti | Typ světelného zdroje a počet | Počet zdrojů | Umístění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Jištění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Vedení k světelnému zdroji | Provedení vedení | Individuální poznámky, které považujete za důležité v rámci tohoto zjištění sdělit (celkový stav elektroinstalace, pokud EPC, pak sdělit kolik % ještě není řešeno atd.)
1.01 Tělocvična | LED | 50 | Lustrové | Vyhovující | 13 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | Sportovní hala dokončena v roce 2017. Do projektu není nutné zařazovat.
1.02 Nářaďovna I | Zářivka | 5 x 2trubice 36W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.03 Nářaďovna II | Zářivka | 4 x 2trubice 36W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.04 Šatna 1 | Zářivka | 4x 4x18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.05 Umyvárna | Zářivka | 4x 4x18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.06 Šatna 2 | Zářivka | 4x 4x18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.07 Šatna 3 | Zářivka | 4x 4x18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.08 Umyvárna | Zářivka | 4x 4x18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.09 Šatna 4 | Zářivka | 4x 4x18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.10 Sklad | Zářivka | 4x 4x18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.11 Šatna 5 | Zářivka | 4x 4x18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.12 Umyvárna | Zářivka | 4x 4x18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.13 Šatna 6 | Zářivka | 4x 4x18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.14 Šatna rozhodčí | Zářivka | 6x 4x 18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.15 Chodba | Zářivka | 16 x 2 x 26 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.16 Úklid | Žárovkové | 2x 40W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.17 Umyvárna roz. | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.18 Umyvárna kab. | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.19 Kabinet | Zářivka | 6x 4x 18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.20 Sklad | Žárovkové | 1x 40W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.21 WC ženy | Zářivka | 5 x 2 x 26 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.22 WC muži | Zářivka | 6 x 2 x 26 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.23 Předsíň WC meži | Zářivka | 3x 4x 18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.24 Bufet | Zářivka | 3x 4x 18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.25 Před bufetem | Zářivka | 7 x 2 x 26 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.01 Vstupní hala | Zářivka | 20 x 2 x 26 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.02 WC | Zářivka | 1 x 2 x 18 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.03 WC ženy | Zářivka | 5 x 2 x 18 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.04 Úklid | Žárovkové | 1x 40 W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.05 Předsíň WC muži
2.06 WC muži | Zářivka | 5 x 2 x 18 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.07 Strojovna | Zářivka | 3 x 2trubice 58W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.08 Kotelna | Zářivka | 2 x 2trubice 58W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.09 Divácká tribuna | Zářivka | 4 x 2x13 w | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.10 Schodiště | Zářivka | 2 x 2x13 w | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.11 Šatna | Žárovkové | 2 x 40 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.12 Předsíň WC | Zářivka | 1 x 18W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.13 WC | Žárovkové | 2 x 40 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.14 Technická místnost | Zářivka | 4 x 2trubice 36W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.15 Schody | Zářivka | 3 x 18 W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.01 klubovna | Zářivka | 4 x 2trubice 36W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.02 Schodiště
3.03 Sklad | Žárovkové | 2 x 40 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A001 Schodiště | Zářivka | 5 x 2x13 w | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A002 Sklad | Zářivka | 6x 2trubice 58W, 1x žárovka stropní | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A003 Chodba | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A004 Sklad údržby | Zářivka | 1 x 2trubice 58W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A005 Dílna údržby | Zářivka | 6 x 2trubice 58W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A006 Meziprostor | Zářivka | 1 x 2trubice 58W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A101 Rozvodna | Zářivka | 3 x 2trubice 58W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A102 Trafostanice | Zářivka | 3 x 2trubice 58W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A103 Plynoměrna | Zářivka | 1 x 2trubice 36W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A104 Garáž | Zářivka | 2 x 2trubice 58W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A105 Chodba | Zářivka | 3 x 2x13 w | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A106 Předsíň
A107 Úklid
A108 WC | Žárovkové | 5x 40W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A109 Šatna
A110 Umývárna
A111 Sklad | Zářivka | 2 x 2trubice 36W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A112 Schodiště | Žárovkové
A201 Schodiště
A202 Strojovna | Zářivka | 8 x 2trubice 58W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
A203 Kotelna | Zářivka | 3 x 2trubice 58W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.26. Uzávěr vody | Žárovkové | 1 x 40 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.27 -Tribunou | LED | 1x 20W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP v tělocvičně u východu ven | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP v tělocvičně u východu ven u nářaďovny | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP v tělocvičně na stěně u nářaďovny č. II. | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP v tělocvičně k šatnám | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP v tělocvičně k bufetu | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP na chodbě u bufetu k šatnám | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP na chodbě u bufetu ke schodišti | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP na chodbě u šaten naproti WC ženy | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP na chodbě u šaten naproti šatně č. 2 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP u východu ven ze šaten | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP na chodbě u šaten u šatny č. 6 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1 1/2.NP na schodišti u hlavního vstupu | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1 1/2.NP na schodišti u hlavního vstupu | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP na schodišti u kotelny | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP u hlavního východu | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na chodbě naproti WC ženy | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na tribuně směrem k hlavnímu východu | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na tribuně u východu | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP u schodiště u velína | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na chodbě u skladu zahradní techniky | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2/3.NP na schodišti u velína | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2 1/2.NP na schodišti u kotelny | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1 1/2.NP na schodišti u kotelny | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na schodišti u kotelny | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na schodišti u klubovny | Nouzové osvětlení | 1 x 8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0
0
0
Note on D46: Tomáš Müller: 3x nástěnné 2x stropní
Note on D48: Tomáš Müller: 3x nástěnné 2x stropní

## Data
Místnosti | Typ světelného zdroje | Umístění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Jištění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Vedení k světelnému zdroji | Provedení vedení
1.01 Tělocvična | Žárovkové | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
1.02 Nářaďovna I | Zářivka | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Nevyhovující | Cu
1.03 Nářaďovna II | LED | Lustrové |  | 13 A | Nevyhovující - popsat
1.04 Šatna 1 | Jiné - upřesnit | Jiné – upřesnit
1.05 Umyvárna | Nouzové osvětlení
1.06 Šatna 2
1.07 Šatna 3
1.08 Umyvárna
1.09 Šatna 4
1.10 Sklad
1.11 Šatna 5
1.12 Umyvárna
1.13 Šatna 6
1.14 Šatna rozhodčí
1.15 Chodba
1.16 Úklid
1.17 Umyvárna roz.
1.18 Umyvárna kab.
1.19 Kabinet
1.20 Sklad
1.21 WC ženy
1.22 WC muži
1.23 Předsíň WC meži
1.24 Bufet
1.25 Před bufetem
2.01 Vstupní hala
2.02 WC
2.03 WC ženy
2.04 Úklid
2.05 Předsíň WC muži
2.06 WC muži
2.07 Strojovna
2.08 Kotelna
2.09 Divácká tribuna
2.10 Schodiště
2.11 Šatna
2.12 Předsíň WC
2.13 WC
2.14 Technická místnost
2.15 Schody
3.01 klubovna
3.02 Schodiště
3.03 Sklad
A001 Schodiště
A002 Sklad
A003 Chodba
A004 Sklad údržby
A005 Dílna údržby
A006 Meziprostor
A101 Rozvodna
A102 Trafostanice
A103 Plynoměrna
A104 Garáž
A105 Chodba
A106 Předsíň
A107 Úklid
A108 WC
A109 Šatna
A110 Umývárna
A111 Sklad
A112 Schodiště
A201 Schodiště
A202 Strojovna
A203 Kotelna
1.26. Uzávěr vody
1.27 -Tribunou
1.NP v tělocvičně u východu ven
1.NP v tělocvičně u východu ven u nářaďovny
1.NP v tělocvičně na stěně u nářaďovny č. II.
1.NP v tělocvičně k šatnám
1.NP v tělocvičně k bufetu
1.NP na chodbě u bufetu k šatnám
1.NP na chodbě u bufetu ke schodišti
1.NP na chodbě u šaten naproti WC ženy
1.NP na chodbě u šaten naproti šatně č. 2
1.NP u východu ven ze šaten
1.NP na chodbě u šaten u šatny č. 6
1 1/2.NP na schodišti u hlavního vstupu
1 1/2.NP na schodišti u hlavního vstupu
1.NP na schodišti u kotelny
2.NP u hlavního východu
2.NP na chodbě naproti WC ženy
2.NP na tribuně směrem k hlavnímu východu
2.NP na tribuně u východu
2.NP u schodiště u velína
2.NP na chodbě u skladu zahradní techniky
2/3.NP na schodišti u velína
2 1/2.NP na schodišti u kotelny
1 1/2.NP na schodišti u kotelny
3.NP na schodišti u kotelny
3.NP na schodišti u klubovny