## RA1
PERLA UMPRUM, ÚSTÍ NAD ORLICÍ | [14 empty] | PERLA UMPRUM, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
2023-11-12 | [14 empty] | KABELY
ROZVODNICE MaR – RA1 | [14 empty] | ROZVODNICE MaR – RA1
[18 empty] | CYKY | CYKY
[18 empty] | 3Jx1,5 | 5Jx2,5
|  |  |  | (3x400V) | (230V) | [12 empty] | 40 | 20
|  |  |  | kW | kW | A | A [L1] | A [L2] | A [L3] | jištění | spínání | napětí | kabel
VZT 1 – VĚTRÁNÍ UČEBEN | Přívodní ventilátor | 1.12 | ECM | 7 |  | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | C16/3 | NE | 3x400V+PEN | WRA1- | 1 | CYKY | 5Jx2,5 | 10 |  | 10 | m
| Odtahový ventilátor | 1.21 | ECM | 7 |  | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | C16/3 | NE | 3x400V+PEN | WRA1- | 2 | CYKY | 5Jx2,5 | 10 |  | 10 | m
| Oběhové čerpadlo ohřívače | 1.6 |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  |  | C6/1 | ANO | 230V+PEN | WRA1- | 3 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  | m
| Parní zvlhčovač 1 - elektronika | 1.13a |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  |  | B6/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 4 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  | m
| Parní zvlhčovač 2 - elektronika | 1.13b |  |  | 0.1 | 0.5 |  |  | 0.5 | B6/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 5 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  | m
| Ohřev skříně zvlhčovačů |  |  |  | 1 | 6 |  | 6 |  | B10/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 6 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  | m
| Regulátory průtoku - zdroj 24V |  |  |  | 1 | 6 | 6 |  |  | B10/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 7 | -
| Reserva | [11 empty] | WRA1- | 8 | -
| MaR 1 |  |  |  | 1 | 6 |  | 6 |  | C10/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 9 | -
| MaR 2 |  |  |  | 1 | 6 |  |  | 6 | C10/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 10 | -
| BILANCE |  |  | 14 | 4.3 |  | 29.4 | 34.4 | 28.9
ROZVODNICE MaR – RA1 | instalováno |  |  | 15.4333 | kW |  | 34.4
| maximálně současně |  |  | 15.4333 |  |  | 34.4
| vstupní prvek | [5 empty] | 50 | A | VYPÍNAČ
| předjištění | [5 empty] | 40 | A
| přívodní kabel | [5 empty] | CYKY 5Jx10

## RA2
PERLA UMPRUM, ÚSTÍ NAD ORLICÍ | [14 empty] | PERLA UMPRUM, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
2023-11-12 | [14 empty] | KABELY
ROZVODNICE MaR – RA2 | [14 empty] | ROZVODNICE MaR – RA2
[18 empty] | CYKY | CYKY | CYKY
[18 empty] | 3Jx1,5 | 3Jx2,5 | 5Jx1,5
|  |  |  | (3x400V) | (230V) | [12 empty] | 80 | 20 | 20
|  |  |  | kW | kW | A | A [L1] | A [L2] | A [L3] | jištění | spínání | napětí | kabel
VZT 4 – VĚTRÁNÍ DÍLEN | Přívodní ventilátor | 4.12 | ECM | 2.5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | C10/3 | NE | 3x400V+PEN | WRA1- | 1 | CYKY | 5Jx1,5 | 10 |  |  | 10 | m
| Odtahový ventilátor | 4.21 | ECM | 3.3 |  | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | C10/3 | NE | 3x400V+PEN | WRA1- | 2 | CYKY | 5Jx1,5 | 10 |  |  | 10 | m
| Oběhové čerpadlo ohřívače | 4.6 |  |  | 0.1 | 0.5 |  |  | 0.5 | C6/1 | ANO | 230V+PEN | WRA1- | 3 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  |  | m
| Parní zvlhčovač 1 - elektronika | 4.13a |  |  | 0.1 | 0.5 |  |  | 0.5 | B6/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 4 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  |  | m
| Parní zvlhčovač 2 - elektronika | 4.13b |  |  | 0.1 | 0.5 |  |  | 0.5 | B6/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 5 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  |  | m
| Ohřev skříně zvlhčovačů |  |  |  | 1 | 6 |  | 6 |  | B10/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 6 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  |  | m
| Regulátory průtoku - zdroj 24V |  |  |  | 1 | 6 |  |  | 6 | B10/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 7 | - | [5 empty] | m
VZT 7 – CHEMICKÁ LABORATOŘ | Přívodní ventilátor | 7.4 |  |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 |  | C4/1 | ANO | 230V+PEN | WRA1- | 8 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  |  | m
| Elektrický ohřívač | 7.5 |  |  | 3 | 13.1 |  |  | 13.1 | B16/1 | ANO | 230V+PEN | WRA1- | 9 | CYKY | 3Jx2,5 | 10 |  | 10 |  | m
| Odtahový ventilátor | 7.8 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.6 |  |  | C4/1 | ANO | 230V+PEN | WRA1- | 10 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  |  | m
VZT 8 – KERAMICKÁ PEC | Přívodní ventilátor | 8.4 |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  |  | C4/1 | ANO | 230V+PEN | WRA1- | 11 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  |  | m
| Elektrický ohřívač | 8.5 |  |  | 4 | 17.4 | 17.4 |  |  | B20/1 | ANO | 230V+PEN | WRA1- | 12 | CYKY | 3Jx2,5 | 10 |  | 10 |  | m
| Odtahový ventilátor | 8.8 |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  |  | C4/1 | ANO | 230V+PEN | WRA1- | 13 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  |  | m
[13 empty] | WRA1- | 14
| Reserva | [11 empty] | WRA1- | 15 | -
| MaR 1 |  |  |  | 1 | 6 |  | 6 |  | C10/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 16 | -
| MaR 2 |  |  |  | 1 | 6 |  | 6 |  | C10/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 17 | -
| BILANCE |  |  | 5.8 | 11.8 |  | 29.3 | 27.9 | 30
ROZVODNICE MaR – RA2 | instalováno |  |  | 9.7333 | kW |  | 30
| maximálně současně |  |  | 9.7333 |  |  | 30
| vstupní prvek | [5 empty] | 50 | A | VYPÍNAČ
| předjištění | [5 empty] | 40 | A
| přívodní kabel | [5 empty] | CYKY 5Jx10

## RA3
PERLA UMPRUM, ÚSTÍ NAD ORLICÍ | [13 empty] | PERLA UMPRUM, ÚSTÍ NAD ORLICÍ
2023-11-12 | [13 empty] | KABELY
ROZVODNICE MaR – RA3 | [13 empty] | ROZVODNICE MaR – RA3
CYKY
3Jx1,5
|  |  | (3x400V) | (230V) | [12 empty] | 80
|  |  | kW | kW | A | A [L1] | A [L2] | A [L3] | jištění | spínání | napětí | kabel
VZT 9 – MÍSTNOST ODPADKŮ | Odtahový ventilátor | 9.1 |  | 0.02 | 0.08 |  | 0.08 |  | C2/1 | ANO | 230V+PEN | WRA1- | 1 | CYKY | 3Jx1,5 | 20 | 20 | m
VZT 10 – ZDROJ TEPLA | Přívodní ventilátor | 10.4 |  | 0.03 | 0.1 | 0.1 |  |  | C2/1 | ANO | 230V+PEN | WRA1- | 2 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 | m
| Elektrický ohřívač | 10.5 |  | 0.8 | 3.5 | 3.5 |  |  | B6/1 | ANO | 230V+PEN | WRA1- | 3 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 | m
ZDROJ TEPLA | Cirkulační čerpdlo TUV |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  |  | C4/1 | ANO | 230V+PEN | WRA1- | 4 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 | m
| ÚT 1 oběhové čerpadlo |  |  | 0.2 | 1 | 1 |  |  | C6/1 | ANO | 230V+PEN | WRA1- | 5 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 | m
| ÚT 2 oběhové čerpadlo |  |  | 0.2 | 1 | 1 |  |  | C6/1 | ANO | 230V+PEN | WRA1- | 6 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 | m
| GSM Hlásič |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  |  | B6/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 7 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 | m
| Reserva | [10 empty] | WRA1- | 8 | -
| MaR 1 |  |  | 1 | 6 |  | 6 |  | C10/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 9 | -
| MaR 2 |  |  | 1 | 6 |  |  | 6 | C10/1 | NE | 230V+PEN | WRA1- | 10 | -
| BILANCE |  | 0 | 3.45 |  | 6.6 | 6.08 | 6
ROZVODNICE MaR – RA3 | instalováno |  | 1.15 | kW |  | 6.6
| maximálně současně |  | 1.15 |  |  | 6.6
| vstupní prvek |  |  |  |  | 25 | A | VYPÍNAČ
| předjištění |  |  |  |  | 16 | A
| přívodní kabel |  |  |  |  | CYKY 5Jx2,5