## RA1
2023-11-12 | [10 empty] | JYTY | JYTY | JYSTY | UTP
RA1 |  |  | PERLA UMPRUM, ÚSTÍ NAD ORLICÍ | [7 empty] | 2x1 | 4x1 | 2x2x0,8 | cat.6 | DB
[11 empty] | 515 | 110 | 600 | 0 | 51
|  |  | AI (Ni1000) | signál | položka |  |  | kabel |  | délka (m)
| 1 | VZT1 | Venkovní teplota (přívodní potrubí) | Ni1000 | venk. | WRA1- | 101 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 2 | VZT1 | Teplota na odtahu VZT | Ni1000 | 1.18 | WRA1- | 102 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 3 | VZT1 | Teplota zpátečka ohřívače | Ni1000 | 1.5 | WRA1- | 103 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 4 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 104 | -
| 5 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 105 | -
| 6 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 106 | -
| 7 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 107 | -
| 8 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 108 | -
[6 empty] | WRA1- | 109 | -
|  |  | AI (0-10V) |  |  | WRA1- | 110 | -
| 1 | VZT1 | Teplota na výtlaku VZT | 0-10V | 1.15 | WRA1- | 111 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 2 | VZT1 | Relativní vlhkost na výtlaku VZT | 0-10V | 1.15 | WRA1- | 112 | -
| 3 | VZT1 | TD na výtlaku VZT | 0-10V | 1.16 | WRA1- | 113 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 4 | VZT1 | TD na odtahu VZT | 0-10V | 1.17 | WRA1- | 114 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 5 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 115 | -
| 6 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 116 | -
| 7 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 117 | -
| 8 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 118 | -
[6 empty] | WRA1- | 119 | -
|  |  | AO (0-10V) |  |  | WRA1- | 120 | -
| 1 | VZT1 | Přívodní ventilátor ECM – řízení otáček | 0-10V | 1.13 | WRA1- | 121 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 2 | VZT1 | Odtahový ventilátor ECM – řízení otáček | 0-10V | 1.19 | WRA1- | 122 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 3 | VZT1 | Směšovací ventil ohřívače | 0-10V | 1.7 | WRA1- | 123 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 4 | VZT1 | AHU BOX chladiče 1 - řízení výkonu | 0-10V | 1.9a | WRA1- | 124 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 5 | VZT1 | AHU BOX chladiče 2 - řízení výkonu | 0-10V | 1.9b | WRA1- | 125 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 6 | VZT1 | ZZT - bypasová klapka | 0-10V | 1.3 | WRA1- | 126 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 7 | VZT1 | Zvlhčovač 1 - řízení výkonu | 0-10V | 1.13a | WRA1- | 127 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 8 | VZT1 | Zvlhčovač 2 - řízení výkonu | 0-10V | 1.13b | WRA1- | 128 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
[6 empty] | WRA1- | 129 | -
|  |  | DO |  |  | WRA1- | 130 | -
| 1 | VZT1 | Přívodní ventilátor – uvolnění chodu |  | 1.12 | WRA1- | 131 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 2 | VZT1 | Odtahový ventilátor – uvolnění chodu |  | 1.21 | WRA1- | 132 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 3 | VZT1 | Vstupní klapka – OTV/ZAV |  | 1.1 | WRA1- | 133 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 4 | VZT1 | Výstupní klapka – OTV/ZAV |  | 1.19 | WRA1- | 134 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 5 | VZT1 | Čerpadlo ohřívače – ZAP/VYP |  | 1.6 | WRA1- | 135 | - | [6 empty] | 1
| 6 | VZT1 | AHU BOX chladiče 1 - ZAP/VYP |  | 1.9a | WRA1- | 136 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 7 | VZT1 | AHU BOX chladiče 2 - ZAP/VYP |  | 1.9b | WRA1- | 137 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 8 | VZT1 | Zvlhčovač 1 - ZAP/VYP |  | 1.13a | WRA1- | 138 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 9 | VZT1 | Zvlhčovač 2 - ZAP/VYP |  | 1.13b | WRA1- | 139 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 10 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 140 | -
| 11 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 141 | -
| 12 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 142 | -
| 13 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 143 | -
| 14 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 144 | -
| 15 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 145 | -
| 16 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 146 | -
[6 empty] | WRA1- | 147 | -
|  |  | DI |  |  | WRA1- | 148 | -
| 1 | VZT 1 | TD filtr přívod – ZANESENÍ | R | 1.2 | WRA1- | 149 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 2 | VZT 1 | TD filtr odtah – ZANESENÍ | R | 1.20 | WRA1- | 150 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 3 | VZT 1 | Přívodní ventilátor ECM – VÝPADEK + PORUCHA | R | 1.12 | WRA1- | 151 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 4 | VZT 1 | Odtahový ventilátor ECM – VÝPADEK + PORUCHA | R | 1.21 | WRA1- | 152 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 5 | VZT 1 | Přívodní ventilátor – TD - CHOD | S | 1.12 | WRA1- | 153 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 6 | VZT 1 | Čerpadlo ohřívače – VÝPADEK | R | 1.6 | WRA1- | 154 | - | [6 empty] | 1
| 7 | VZT 1 | TD odpadní strana ZZT – NAMRZÁNÍ | R | 1.4 | WRA1- | 155 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 8 | VZT 1 | Termostat protimrazové ochrany ohřívače | R | 1.8 | WRA1- | 156 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 9 | VZT1 | AHU BOX chladiče 1 - PORUCHA | R | 1.9a | WRA1- | 157 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 10 | VZT1 | AHU BOX chladiče 1 - DEFROST | R | 1.9a | WRA1- | 158 | - | [6 empty] | 1
| 11 | VZT1 | AHU BOX chladiče 2 - PORUCHA | R | 1.9b | WRA1- | 159 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 12 | VZT1 | AHU BOX chladiče 2 - DEFROST | R | 1.9b | WRA1- | 160 | - | [6 empty] | 1
| 13 | VZT1 | Zvlhčovač 1 - PORUCHA | R | 1.13a | WRA1- | 161 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 14 | VZT1 | Zvlhčovač 1 - SERVIS | R | 1.13b | WRA1- | 162 | - | [6 empty] | 1
| 15 | VZT1 | Zvlhčovač 1 - PORUCHA | R | 1.13a | WRA1- | 163 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 16 | VZT1 | Zvlhčovač 1 - SERVIS | R | 1.13b | WRA1- | 164 | - | [6 empty] | 1
| 17 | VZT 1 | Omezovací hygrostat za zvlhčovačem | R | 1.14 | WRA1- | 165 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 18 | VZT1 | Blokace od EPS | R |  | WRA1- | 166 | - | [6 empty] | 1
| 19 | VZT1 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.1 | WRA1- | 167 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 20 | VZT1 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.2 | WRA1- | 168 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 21 | VZT1 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.3 | WRA1- | 169 | JYTY | 2x1 | 10 | 25 |  |  |  | 1
| 22 | VZT1 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.4 | WRA1- | 170 | JYTY | 2x1 | 10 | 25 |  |  |  | 1
| 23 | VZT1 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.5 | WRA1- | 171 | JYTY | 2x1 | 10 | 35 |  |  |  | 1
| 24 | VZT1 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.6 | WRA1- | 172 | JYTY | 2x1 | 10 | 35 |  |  |  | 1
| 25 | VZT1 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.7 | WRA1- | 173 | JYTY | 2x1 | 10 | 45 |  |  |  | 1
| 26 | VZT1 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.8 | WRA1- | 174 | JYTY | 2x1 | 10 | 45 |  |  |  | 1
| 27 | VZT1 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.9 | WRA1- | 175 | JYTY | 2x1 | 10 | 55 |  |  |  | 1
| 28 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 176 | -
| 29 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 177 | -
| 30 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 178 | -
| 31 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 179 | -
| 32 |  | Reserva |  |  | WRA1- | 180 | -
[6 empty] | WRA1- | 181 | -
|  |  | KOMUNIKACE |  |  | WRA1- | 182 | -
| K1 |  | Modbus RTU |  |  | WRA1- | 183 | JYSTY | 2x2x0,8 | 600 |  |  | 600 |  | 1
[8 empty] | JYTY 2x1 |  | 515
[8 empty] | JYTY 4x1 |  | 110
[8 empty] | JYSTY 2x2x0,8 |  | 600
|  |  | Datových bodů celkem | [6 empty] | 51

## RA2
2023-11-12 | [10 empty] | JYTY | JYTY | JYSTY | UTP
RA2 |  |  | PERLA UMPRUM, ÚSTÍ NAD ORLICÍ | [7 empty] | 2x1 | 4x1 | 2x2x0,8 | cat.6 | DB
[11 empty] | 645 | 230 | 150 | 0 | 70
|  |  | AI (Ni1000) | signál | položka |  |  | kabel |  | délka (m)
| 1 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 101 | -
| 2 | VZT4 | Teplota na odtahu VZT | Ni1000 | 4.18 | WRA2- | 102 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 3 | VZT4 | Teplota zpátečka ohřívače | Ni1000 | 4.5 | WRA2- | 103 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 4 | VZT7 | Teplota na odtahu VZT | Ni1000 | 7.6 | WRA2- | 104 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 5 | VZT8 | Teplota na odtahu VZT | Ni1000 | 8.6 | WRA2- | 105 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 6 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 106 | -
| 7 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 107 | -
| 8 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 108 | -
[6 empty] | WRA2- | 109 | -
|  |  | AI (0-10V) |  |  | WRA2- | 110 | -
| 1 | VZT4 | Teplota na výtlaku VZT | 0-10V | 4.15 | WRA2- | 111 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 2 | VZT4 | Relativní vlhkost na výtlaku VZT | 0-10V | 4.15 | WRA2- | 112 | -
| 3 | VZT4 | TD na výtlaku VZT | 0-10V | 4.16 | WRA2- | 113 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 4 | VZT4 | TD na odtahu VZT | 0-10V | 4.17 | WRA2- | 114 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 5 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 115 | -
| 6 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 116 | -
| 7 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 117 | -
| 8 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 118 | -
[6 empty] | WRA2- | 119 | -
|  |  | AO (0-10V) |  |  | WRA2- | 120 | -
| 1 | VZT4 | Přívodní ventilátor ECM – řízení otáček | 0-10V | 4.13 | WRA2- | 121 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 2 | VZT4 | Odtahový ventilátor ECM – řízení otáček | 0-10V | 4.19 | WRA2- | 122 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 3 | VZT4 | Směšovací ventil ohřívače | 0-10V | 4.7 | WRA2- | 123 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 4 | VZT4 | AHU BOX chladiče 1 - řízení výkonu | 0-10V | 4.9a | WRA2- | 124 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 5 | VZT4 | ZZT - bypasová klapka | 0-10V | 4.3 | WRA2- | 125 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 6 | VZT4 | Zvlhčovač 1 - řízení výkonu | 0-10V | 4.13a | WRA2- | 126 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 7 | VZT4 | Zvlhčovač 2 - řízení výkonu | 0-10V | 4.13b | WRA2- | 127 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 8 | VZT7 | Elektrický ohřívač - řízení výkonu | 0-10V | 7.5 | WRA2- | 128 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 9 | VZT8 | Elektrický ohřívač - řízení výkonu | 0-10V | 8.5 | WRA2- | 129 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 10 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 130 | -
| 11 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 131 | -
| 12 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 132 | -
| 13 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 133 | -
| 14 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 134 | -
| 15 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 135 | -
| 16 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 136 | -
[6 empty] | WRA2- | 137 | -
|  |  | DO |  |  | WRA2- | 138 | -
| 1 | VZT4 | Přívodní ventilátor – uvolnění chodu |  | 4.12 | WRA2- | 139 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 2 | VZT4 | Odtahový ventilátor – uvolnění chodu |  | 4.21 | WRA2- | 140 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 3 | VZT4 | Vstupní klapka – OTV/ZAV |  | 4.1 | WRA2- | 141 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 4 | VZT4 | Výstupní klapka – OTV/ZAV |  | 4.19 | WRA2- | 142 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 5 | VZT4 | Čerpadlo ohřívače – ZAP/VYP |  | 4.6 | WRA2- | 143 | - | [6 empty] | 1
| 6 | VZT4 | AHU BOX chladiče 1 - ZAP/VYP |  | 4.9a | WRA2- | 144 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 7 | VZT4 | Zvlhčovač 1 - ZAP/VYP |  | 4.13a | WRA2- | 145 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 8 | VZT4 | Zvlhčovač 2 - ZAP/VYP |  | 4.13b | WRA2- | 146 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 9 | VZT7 | Přívodní ventilátor – uvolnění chodu |  | 7.4 | WRA2- | 147 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 10 | VZT7 | Odtahový ventilátor – chod |  | 7.8 | WRA2- | 148 | - | [6 empty] | 1
| 11 | VZT7 | Vstupní klapka – OTV/ZAV |  | 7.1 | WRA2- | 149 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 12 | VZT7 | Ovladač - signalizace CHOD/PORUCHA |  | 7.7 | WRA2- | 150 | JYTY | 4x1 | 50 |  | 50 |  |  | 1
| 13 | VZT8 | Přívodní ventilátor – uvolnění chodu |  | 8.4 | WRA2- | 151 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 14 | VZT8 | Odtahový ventilátor – chod |  | 8.8 | WRA2- | 152 | - | [6 empty] | 1
| 15 | VZT8 | Vstupní klapka – OTV/ZAV |  | 8.1 | WRA2- | 153 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 16 | VZT8 | Ovladač - signalizace CHOD/PORUCHA |  | 8.7 | WRA2- | 154 | JYTY | 4x1 | 50 |  | 50 |  |  | 1
| 17 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 155 | ;
| 18 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 156 | -
| 19 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 157 | -
| 20 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 158 | -
| 21 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 159 | -
| 22 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 160 | -
| 23 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 161 | -
| 24 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 162 | -
| 25 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 163 | -
| 26 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 164 | -
| 27 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 165 | -
| 28 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 166 | -
| 29 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 167 | -
| 30 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 168 | -
| 31 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 169 | -
| 32 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 170 | -
[6 empty] | WRA2- | 171 | -
|  |  | DI |  |  | WRA2- | 172 | -
| 1 | VZT4 | TD filtr přívod – ZANESENÍ | R | 4.2 | WRA2- | 173 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 2 | VZT4 | TD filtr odtah – ZANESENÍ | R | 4.20 | WRA2- | 174 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 3 | VZT4 | Přívodní ventilátor ECM – VÝPADEK + PORUCHA | R | 4.12 | WRA2- | 175 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 4 | VZT4 | Odtahový ventilátor ECM – VÝPADEK + PORUCHA | R | 4.21 | WRA2- | 176 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 5 | VZT4 | Přívodní ventilátor – TD - CHOD | S | 4.12 | WRA2- | 177 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 6 | VZT4 | Čerpadlo ohřívače – VÝPADEK | R | 4.6 | WRA2- | 178 | - | [6 empty] | 1
| 7 | VZT4 | TD odpadní strana ZZT – NAMRZÁNÍ | R | 4.4 | WRA2- | 179 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 8 | VZT4 | Termostat protimrazové ochrany ohřívače | R | 4.8 | WRA2- | 180 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 9 | VZT4 | AHU BOX chladiče 1 - PORUCHA | R | 4.9a | WRA2- | 181 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 10 | VZT4 | AHU BOX chladiče 1 - DEFROST | R | 4.9a | WRA2- | 182 | - | [6 empty] | 1
| 11 | VZT4 | AHU BOX chladiče 2 - PORUCHA | R | 4.9b | WRA2- | 183 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 12 | VZT4 | AHU BOX chladiče 2 - DEFROST | R | 4.9b | WRA2- | 184 | - | [6 empty] | 1
| 13 | VZT4 | Zvlhčovač 1 - PORUCHA | R | 4.13a | WRA2- | 185 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 14 | VZT4 | Zvlhčovač 1 - SERVIS | R | 4.13b | WRA2- | 186 | - | [6 empty] | 1
| 15 | VZT4 | Zvlhčovač 1 - PORUCHA | R | 4.13a | WRA2- | 187 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 16 | VZT4 | Zvlhčovač 1 - SERVIS | R | 4.13b | WRA2- | 188 | - | [6 empty] | 1
| 17 | VZT4 | Omezovací hygrostat za zvlhčovačem | R | 4.14 | WRA2- | 189 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 18 | VZT4 | Blokace od EPS | R |  | WRA2- | 190 | - | [6 empty] | 1
| 19 | VZT4 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.1 | WRA2- | 191 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 20 | VZT4 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.2 | WRA2- | 192 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 21 | VZT4 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.3 | WRA2- | 193 | JYTY | 2x1 | 10 | 25 |  |  |  | 1
| 22 | VZT4 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.4 | WRA2- | 194 | JYTY | 2x1 | 10 | 25 |  |  |  | 1
| 23 | VZT4 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.5 | WRA2- | 195 | JYTY | 2x1 | 10 | 35 |  |  |  | 1
| 24 | VZT4 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.6 | WRA2- | 196 | JYTY | 2x1 | 10 | 35 |  |  |  | 1
| 25 | VZT4 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.7 | WRA2- | 197 | JYTY | 2x1 | 10 | 45 |  |  |  | 1
| 26 | VZT7 | TD filtr přívod – ZANESENÍ | R | 7.2 | WRA2- | 198 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 27 | VZT7 | Přívodní ventilátor – TD - CHOD | S | 7.3 | WRA2- | 199 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 28 | VZT7 | Přívodní ventilátor ECM – VÝPADEK + PORUCHA | R | 7.4 | WRA2- | 200 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 29 | VZT7 | Odtahový ventilátor ECM – VÝPADEK + PORUCHA | R | 7.8 | WRA2- | 201 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 30 | VZT7 | Elektrický ohřívač – VÝPADEK + PŘEHŘÁTÍ | R | 7.5 | WRA2- | 202 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 31 | VZT7 | Prostorový ovladač - ZAP/VYP | S | 7.7 | WRA2- | 203 | JYTY | 2x1 | 50 | 50 |  |  |  | 1
| 32 | VZT8 | TD filtr přívod – ZANESENÍ | R | 8.2 | WRA2- | 204 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 33 | VZT8 | Přívodní ventilátor – TD - CHOD | S | 8.3 | WRA2- | 205 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 34 | VZT8 | Přívodní ventilátor ECM – VÝPADEK + PORUCHA | R | 8.4 | WRA2- | 206 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 35 | VZT8 | Odtahový ventilátor ECM – VÝPADEK + PORUCHA | R | 8.8 | WRA2- | 207 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 36 | VZT8 | Elektrický ohřívač – VÝPADEK + PŘEHŘÁTÍ | R | 8.5 | WRA2- | 208 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 37 | VZT8 | Prostorový ovladač - ZAP/VYP | S | 7.7 | WRA2- | 209 | JYTY | 2x1 | 50 | 50 |  |  |  | 1
| 38 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 210
| 39 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 211
| 40 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 212
| 41 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 213
| 42 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 214
| 43 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 215
| 44 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 216
| 45 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 217
| 46 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 218
| 47 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 219
| 48 |  | Reserva |  |  | WRA2- | 220 | -
[6 empty] | WRA2- | 221
|  |  | KOMUNIKACE |  |  | WRA2- | 222 | -
| K1 |  | Modbus RTU |  |  | WRA2- | 223 | JYSTY | 2x2x0,8 | 150 |  |  | 150 |  | 1
[8 empty] | JYTY 2x1 |  | 645
[8 empty] | JYTY 4x1 |  | 230
[8 empty] | JYSTY 2x2x0,8 |  | 150
|  |  | Datových bodů celkem | [6 empty] | 70

## RA3
2023-11-12 | [10 empty] | JYTY | JYTY | JYSTY | UTP
RA3 |  |  | PERLA UMPRUM, ÚSTÍ NAD ORLICÍ | [7 empty] | 2x1 | 4x1 | 2x2x0,8 | cat.6 | DB
[11 empty] | 715 | 95 | 150 | 0 | 68
|  |  | AI (Ni1000) | signál | položka |  |  | kabel |  | délka (m)
| 1 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 101 | -
| 2 | VZT10 | Teplota na odtahu VZT | Ni1000 | 10.6 | WRA3- | 102 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 3 | ÚT | VRTY - teplota výstup | Ni1000 | UT.3 | WRA3- | 103 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 4 | ÚT | VRTY - teplota zpátečka | Ni1000 | UT.4 | WRA3- | 104 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 5 | ÚT | TČ1 - teplota výstup | Ni1000 | UT.6 | WRA3- | 105 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 6 | ÚT | TČ1 - teplota zpátečka | Ni1000 | UT.7 | WRA3- | 106 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 7 | ÚT | TČ2 - teplota výstup | Ni1000 | UT.8 | WRA3- | 107 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 8 | ÚT | TČ2 - teplota zpátečka | Ni1000 | UT.9 | WRA3- | 108 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 9 | ÚT | TUV - teplota zásobník | Ni1000 | UT.11 | WRA3- | 109 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 10 | ÚT | ELEKTROKOTEL - teplota výstup | Ni1000 | UT.14 | WRA3- | 110 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 11 | ÚT | AKUMULACE ÚT - teplota přívod | Ni1000 | UT.16 | WRA3- | 111 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 12 | ÚT | AKUMULACE ÚT - teplota zásobník | Ni1000 | UT.17 | WRA3- | 112 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 13 | ÚT | UT1 - teplota výstup | Ni1000 | UT.19 | WRA3- | 113 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 14 | ÚT | UT2 - teplota výstup | Ni1000 | UT.22 | WRA3- | 114 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 15 | ÚT | Venkovní teplota | Ni1000 | UT.23 | WRA3- | 115 | JYTY | 2x1 | 50 | 50 |  |  |  | 1
| 16 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 116 | -
[6 empty] | WRA3- | 117 | -
|  |  | AI (0-10V) |  |  | WRA3- | 118 | -
| 1 | ÚT | VRTY - tlak | 0-10V | UT.5 | WRA3- | 119 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 2 | ÚT | ÚT - tlak | 0-10V | UT.27 | WRA3- | 120 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 3 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 121 | -
| 4 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 122 | -
| 5 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 123 | -
| 6 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 124 | -
| 7 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 125 | -
| 8 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 126 | -
[6 empty] | WRA3- | 127 | -
|  |  | AO (0-10V) |  |  | WRA3- | 128 | -
| 1 | VZT10 | Elektrický ohřívač - řízení výkonu | 0-10V | 10.5 | WRA3- | 129 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 2 | ÚT | ELEKTROKOTEL - řízení výkonu | 0-10V | UT.15 | WRA3- | 130 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 3 | ÚT | UT2 - regulační ventil | 0-10V | UT.20 | WRA3- | 131 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 4 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 132 | -
| 5 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 133 | -
| 6 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 134 | -
| 7 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 135 | -
| 8 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 136 | -
[6 empty] | WRA3- | 137 | -
|  |  | DO |  |  | WRA3- | 138 | -
| 1 | VZT10 | Přívodní ventilátor – uvolnění chodu |  | 10.4 | WRA3- | 139 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 2 | VZT10 | Odtahový ventilátor – chod |  | 10.8 | WRA3- | 140 | - | [6 empty] | 1
| 3 | VZT10 | Vstupní klapka – OTV/ZAV |  | 10.1 | WRA3- | 141 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 4 | VZT10 | Výstupní klapka – OTV/ZAV |  | 10.7 | WRA3- | 142 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 5 | ÚT | TČ1 - ZAP/VYP |  | UT.1 | WRA3- | 143 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 6 | ÚT | TČ2 - ZAP/VYP |  | UT.2 | WRA3- | 144 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 7 | ÚT | TUV - cirkulační čerpadlo - ZAP/VYP |  | UT.12 | WRA3- | 145 | -
| 8 | ÚT | ELEKTROKOTEL - ZAP/VYP |  | UT.15 | WRA3- | 146 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 9 | ÚT | TUV - přepínací ventil - ÚT/TUV |  | UT.10 | WRA3- | 147 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 10 | ÚT | UT1 - oběhové čerpadlo - ZAP/VYP |  | UT.18 | WRA3- | 148 | - | [6 empty] | 1
| 11 | ÚT | UT2 - oběhové čerpadlo - ZAP/VYP |  | UT.21 | WRA3- | 149 | - | [6 empty] | 1
| 12 | ÚT | ÚT - dopouštění - OTV/ZAV |  | UT.26 | WRA3- | 150 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 13 | ÚT | GSM signalziace - PORUCHA |  | UT.24 | WRA3- | 151 | JYTY | 4x1 | 5 |  | 5 |  |  | 1
| 14 | ÚT | GSM signalziace - HAVÁRIE |  | UT.24 | WRA3- | 152 | - | [6 empty] | 1
| 15 |  |  |  |  | WRA3- | 153
| 16 |  |  |  |  | WRA3- | 154 | -
[6 empty] | WRA3- | 155 | -
|  |  | DI |  |  | WRA3- | 156 | -
| 1 | VZT10 | TD filtr přívod – ZANESENÍ | R | 10.2 | WRA3- | 157 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 2 | VZT10 | Přívodní ventilátor – TD - CHOD | S | 10.3 | WRA3- | 158 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 3 | VZT10 | Přívodní ventilátor – VÝPADEK | R | 10.4 | WRA3- | 159 | - | [6 empty] | 1
| 4 | VZT10 | Odtahový ventilátor – VÝPADEK | R | 10.7 | WRA3- | 160 | - | [6 empty] | 1
| 5 | VZT10 | Elektrický ohřívač – VÝPADEK + PŘEHŘÁTÍ | R | 8.5 | WRA3- | 161 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 6 | ÚT | TČ1 - PORUCHA | S | UT.1 | WRA3- | 162 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 7 | ÚT | TČ2 - PORUCHA | S | UT.2 | WRA3- | 163 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 8 | ÚT | TUV - cirkulační čerpadlo - VÝPADEK | R | UT.12 | WRA3- | 164 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 9 | ÚT | ELEKTROKOTEL - PORUCHA | S | UT.15 | WRA3- | 165 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 10 | ÚT | TUV - přepínací ventil - OTEVŘENO | S | UT.10 | WRA3- | 166 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 11 | ÚT | TUV - přepínací ventil - ZAVŘENO | S | UT.10 | WRA3- | 167 | - | [6 empty] | 1
| 12 | ÚT | UT1 - oběhové čerpadlo - VÝPADEK | R | UT.18 | WRA3- | 168 | JYTY | 4x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 13 | ÚT | UT2 - oběhové čerpadlo - VÝPADEK | R | UT.21 | WRA3- | 169 | - | [6 empty] | 1
| 14 | ÚT | TUV - omezovací termostat | R | UT.13 | WRA3- | 170 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 15 | ÚT | ÚT2 - omezovací termostat | R | UT.25 | WRA3- | 171 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 16 |  |  |  |  | WRA3- | 172
| 17 | VZT4 | Omezovací hygrostat za zvlhčovačem | R | 4.14 | WRA3- | 173
| 18 | VZT4 | Blokace od EPS | R |  | WRA3- | 174 | - | [6 empty] | 1
| 19 | VZT4 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.1 | WRA3- | 175 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 20 | VZT4 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.2 | WRA3- | 176 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 21 | VZT4 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.3 | WRA3- | 177 | JYTY | 2x1 | 10 | 25 |  |  |  | 1
| 22 | VZT4 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.4 | WRA3- | 178 | JYTY | 2x1 | 10 | 25 |  |  |  | 1
| 23 | VZT4 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.5 | WRA3- | 179 | JYTY | 2x1 | 10 | 35 |  |  |  | 1
| 24 | VZT4 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.6 | WRA3- | 180 | JYTY | 2x1 | 10 | 35 |  |  |  | 1
| 25 | VZT4 | Protipožární klapka - UZAVŘENÍ | R | PPK.7 | WRA3- | 181 | JYTY | 2x1 | 10 | 45 |  |  |  | 1
| 26 | VZT7 | TD filtr přívod – ZANESENÍ | R | 7.2 | WRA3- | 182 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 27 | VZT7 | Přívodní ventilátor – TD - CHOD | S | 7.3 | WRA3- | 183 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 28 | VZT7 | Přívodní ventilátor ECM – VÝPADEK + PORUCHA | R | 7.4 | WRA3- | 184 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 29 | VZT7 | Odtahový ventilátor ECM – VÝPADEK + PORUCHA | R | 7.8 | WRA3- | 185 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 30 | VZT7 | Elektrický ohřívač – VÝPADEK + PŘEHŘÁTÍ | R | 7.5 | WRA3- | 186 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 31 | VZT7 | Prostorový ovladač - ZAP/VYP | S | 7.7 | WRA3- | 187 | JYTY | 2x1 | 50 | 50 |  |  |  | 1
| 32 | VZT8 | TD filtr přívod – ZANESENÍ | R | 8.2 | WRA3- | 188 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 33 | VZT8 | Přívodní ventilátor – TD - CHOD | S | 8.3 | WRA3- | 189 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 34 | VZT8 | Přívodní ventilátor ECM – VÝPADEK + PORUCHA | R | 8.4 | WRA3- | 190 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 35 | VZT8 | Odtahový ventilátor ECM – VÝPADEK + PORUCHA | R | 8.8 | WRA3- | 191 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 36 | VZT8 | Elektrický ohřívač – VÝPADEK + PŘEHŘÁTÍ | R | 8.5 | WRA3- | 192 | JYTY | 2x1 | 10 | 10 |  |  |  | 1
| 37 | VZT8 | Prostorový ovladač - ZAP/VYP | S | 7.7 | WRA3- | 193 | JYTY | 2x1 | 50 | 50 |  |  |  | 1
| 38 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 194
| 39 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 195
| 40 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 196
| 41 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 197
| 42 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 198
| 43 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 199
| 44 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 200
| 45 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 201
| 46 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 202
| 47 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 203
| 48 |  | Reserva |  |  | WRA3- | 204 | -
[6 empty] | WRA3- | 205
|  |  | KOMUNIKACE |  |  | WRA3- | 206 | -
| K1 |  | Modbus RTU |  |  | WRA3- | 207 | JYSTY | 2x2x0,8 | 150 |  |  | 150 |  | 1
[8 empty] | JYTY 2x1 |  | 715
[8 empty] | JYTY 4x1 |  | 95
[8 empty] | JYSTY 2x2x0,8 |  | 150
|  |  | Datových bodů celkem | [6 empty] | 68