VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Skalka 1692, 560 02 Česká Třebová

SO 101 – objekt č.p.1692

D.1.4.2. Technika prostředí staveb – ústřední vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Výchozí údaje a rozsah projektově dokumentace

Podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení  byly stavební výkresy nového dispozičního řešení.

Projekt dokumentace pro DPS řeší vytápění místností v rekonstrukci vstupní haly a konferenčního sálu.

2. Klimatické podmínky

Dle ČSN 060210 leží objekt s nejnižší výpočtovou venkovní  teplotou  –15 °C. Při průměrné

vnitřní venkovní teplotě +15 °C, ohraničující začátek a konec topného období, je počet topných dnů v této oblasti 289, s průměrnou venkovní teplotou +4,9 °C dle ČSN 383350.

3. Zdroj tepla

Zdrojem tepla je stávající centrální plynová kotelna.

4. Potrubní rozvody

V suterénu budou přeloženy stávající podstropní rozvody ÚT v důsledku výstavby nového výtahu. Tato přeložka bude provedena z ocelového potrubí,v dimenzi Dn 50 ( 57/3 ).

Stávající otopná tělesa budou zdemontována vč.ocelových přípojek,které budou zaslepeny.

Nová otopná tělesa budou napojena na stávající stoupačky vedené ke stáv.otop.tělesům. Nové přípojky budou provedeny z  mědi Dn 15/1,spojované lisováním a budou zasekány ve zdi.

Na stáv.ocel.potrubí stoupacího potrubí budou vevařeny závitové spojky ½“,na které bude napojeno nové potrubí Cu Dn 15, pro napojení nového otop.tělesa.Nové přípojky pro otopná tělesa se spodním připojením, budou vedeny ve zdech nad podlahou.

Všechny zasekané přípojky k otop.tělesům budou zaizolovány izolací z lehčeného Pe

tl. 10 mm. Vysekání přípojek a stavební zapravení drážek pro přípojky provede profese ÚT.

Stavební práce nezbytné pro realizaci přípojek pro 58 otopných těles jsou součástí rozpočtu profese ÚT.

5. Otopná tělesa

### V nových rekonstruovaným místnostech budou zdemontována stávající otopná tělesa.

### Jsou navržena panelová desková tělesa s hladkou přední designovou stěnou a spodním připojením.Tato byla odsouhlasena s architektem.

### Nová otopná tělesa jsou osazeno v místn.č.211 ( stoupačka č.1,2),místn.č.210 ( stoup.č.3,4),

místn.č.207 ( napojení na stoup.č.5 ),místn.č.205 ( stoup.č.5 ),místn.č.206 ( stoup.č.6),

místn.223 ( stoup.č.7 ),místn.č.217 ( stoup.8-14,21-27 ),místn.č.219 ( stoup.č.19,20,20A),

místn.č.220 ( stoup.č.17A,18 ),místn.č.221 ( stoup.č.16,17 ),místn.č.222 ( stoup.č.15 ),

místn.č.216 ( stoup.č.28 ),místn.č.204 ( stoup.č.29 ),místn.č.203,202 ( stoup.č.30 ),

místn.č.102,114 ( stoup.č.31 ),míst.č.115,116 ( stoup.č.31A ),místn.č.101,102,103(st.č.32),

místn.106 ( st.č.33 ),místn.č.107 ( st.č.34 )míst.č.109 ( stoup.č.35),místn.č.110,111(st.č.36).

### Nová otop.tělesa  budou osazena vestavěnými  termostatickými rad.ventily,s el.termostatickou hlavicí s dálkovým ovládáním z centrální ústředny ( MaR) a spodní rad.napojovací armaturou Vekolux ½“.

Montáž el.termostatické hlavice vč.napojení na centrální řídící jednotku zajistí profese měření a regulace.

Dodávka hlavice je předmětem rozpočtu profese ÚT.

6. Tepelné izolace

### Ocelové rozvody vedené volně pod stropem budou zaizolovány potrubními pouzdry z minerální vlny  s  Al polepem v tloušťce dle dimenze potrubí. Přípojky pro otopná tělesa,které budou zasekány ve zdi,budou zaizolovány izolací z lehčeného Pe tl. 10 mm.

8. Zkoušky zařízení

Každé zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno,aby se prokázalo,že vyhovuje

po stránce provozní předpokladům stanoveným projektem.

Zkouška těsnosti-jejím účelem je zjištění netěsnosti systému

Zkouška dilatační-má objevit netěsnosti vzniklé po ohřátí a ochlazení topného média v systému

Zkouška topná- provádí se za účelem zjištění, že celé zařízení řádně funguje

9. Technické parametry

tepelná ztráta nově řešených místností                                 39 671 W

tepelný spád pro otop.tělesa                                                    70/55°C

tlaková ztráta                                                                            22 kPa

10. Použité normy a předpisy

Navrhované řešení vytápění, rozvodu tepla bude odpovídat požadavku norem a předpisů:

Zákon 406/2000 Sb. - o hospodaření energií,

Vyhláška 193/2007 Sb. - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie,

ČSN 06 0310 - Ústřední vytápění - projektování a montáž,

ČSN 06 1101 – Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Základní ustanovení

ČSN 06 1102 – Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Výpočet velikosti

ČSN 73 0540-1 – Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro 		                        navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky

ČSN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro 		                         navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 –Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování 		              a ověřování

Vypracoval:  ing.Sl.Tureček