- DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

- VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.3– ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ

- KVĚTEN 2023

# Všeobecná část

## ÚVOD.

Vzduchotechnická zařízení jsou vyprojektována tak, aby spolu s dalšími profesemi zajišťovala v  provozních místnostech mikroklimatické podmínky v souladu s platnými hygienickými předpisy.

- Při zpracovaní projektu byly použity a zohledněny následující normy a vyhlášky:

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších novel;

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších novel;

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších novel;

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších novel;

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších novel;

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších novel;

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších novel;

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších novel;

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších novel;

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších novel;

- Nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších novel;

- Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších novel;

- Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, ve znění pozdějších novel;

- Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších novel;

- Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, ve znění pozdějších novel;

- Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších novel.

- Zhotovitel povinen dodržovat platné České technické normy a převzaté technické normy v době plnění veřejné zakázky, zejména:

- ČSN 12 0000 Vzduchotechnická zařízení;

- ČSN 12 0017 Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení. Všeobecná ustanovení;

- ČSN 12 4000 Vzduchotechnika. Odlučovače a filtry. Společná ustanovení;

- ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení; Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Obecná ustanovení;

- ČSN 12 7040 Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení;

- ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením;

- ČSN ISO 8421 Požární ochrana;

- ČSN EN ISO 7235 Akustika. Laboratorní měřící postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky. Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta;

- ČSN EN ISO 14 644 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí.

# Projektová část

## VÝCHOZÍ ÚDAJE A POŽADAVKY NA MIKROKLIMA

Výchozí údaje a požadavky na mikroklima:

Venkovní oblastní teplota :   	letní  ...............+ 28°C

zimní...............- 12°C

Entalpie   vzduchu                          ..............  56 kJ /kg

Podle účelu je vzduchotechnika rozdělena na následující zařízení:

Zařízení č.1 – 	Větrání sálu

Zařízení č.2 – 	Větrání  šatny

Zařízení č.3 – 	Větrání  WC

Zařízení č.1 – Větrání sálu

Větrání sálu je uvažováno jako rovnotlaké. Pro větrání je navržena sestavná VZT jednotka s přívodem a odvodem vzduchu. VZT jednotka bude v sestavě:  filtr,  rotační rekuperační výměník, chladič – přímý výparník,  přívodní a odvodní ventilátor – jsou řízeny frekvenčním měničem, elektrický ohřívač, tlumič hluku na straně přívodu a odvodu vzduchu.  Suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 74 % dle ČSN EN 308. VZT jednotka bude umístěna vedle sálu na ocelové konstrukci.

Kondenzační jednotka pro chlazení bude umístěna na společné ocelové konstrukci. Kondenzační jednotka a přímý výparník budou propojeny předizolovaným propojovací potrubí chladiva.

Čerstvý vzduch bude nasáván, ve vzduchotechnické jednotce bude tepelně upraven a poté přiveden do prostoru sálu a jeviště. Odpadní vzduch bude odváděn potrubím z prostoru sálu a jeviště a vyfukován do venkovního prostoru.

Jako distribuční elementy jsou navrženy vířivé vyústky s dalekým dosahem, přesný typ bude určen v dalším stupni projektové dokumentace.

Rozvody vzduchu jsou navrženy ze čtyřhranného potrubí sk.I  popř. kruhového SPIRO potrubí.

Veškeré rozvody VZT vedené ve venkovním prostoru jsou navrženy ze sendvičových panelů z tvrdé polyuretanové pěny tl.30 mm (hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,0183 W/m.K), krytých z obou stran hliníkovou fólií tl.80/200 mikronů. Tento materiál má řadu výhod, které opravňují jeho použití v této aplikaci - úplná korozivzdornost, nízká hmotnost, hygienická nezávadnost, dokonalá parotěsná izolace, tepelná izolace, zvýšený útlum vzduchovodem přenášeného hluku. Použití tohoto materiálu neklade dodatečné nároky na tepelnou izolaci, potrubí nadměrně nezatěžuje nosné konstrukce objektu.

Distribuční elementy umístěné v podhledech budou napojeny hlukově izolovanými flexo hadicemi.

Zařízení budou řízena systémem MaR. Systém VZT je regulován podle koncentrace CO2 v odvodním vzduchu, čidla CO2 jsou umístěna u odtahového ventilátoru.

Stanovení množství větracího vzduchu

Výpočet bude počtu osob nebo výměny vzduchu. Pro větrání bude použita větší hodnota.

Podle počtu osob

Množství vzduchu na osobu  45m3/h na osobu

Počet osob 240

Vypočítané množství vzduchu

Množství vzduchu 240x45=10800m3/h =11000m3/h

Podle výměny vzuchu

Plocha větraných prostor 		světlá výška		Objem větraných prostor

m.č.217	350 m2			     4,8 m			1690 m3

m.č.220	100 m2			     6 m				 600 m3

Objem větraných prostor celkem 2290m3

Výměna vzduchu 2x za hodinu  4590m3/h

Teplota přiváděného vzduchu

Léto

Uvažovaná teplota prostoru 26°C

Počet osob 240

100W/osobu

Chladící výkon od osob 100x240=24000W=24kW

Chladící výkon na množství vzduchu

Množství vzduchu 11000m3/h

ΔT=6K

Qch=(11000/3600)*1,1*1,01*6=21kW

Potřebný chladící výkon je 24kW+21kW=45kW

Rezerva 10kW je určena na pokrytí tepelných zisků konstrukce.

Zima

Uvažovaná teplota přiváděného vzduch 21°C

Topný výkon na množství vzduchu

Množství vzduchu 11000m3/h

ΔT=10K

Qch=(11000/3600)*1,1*1,01*10=34kW

Potřebný topný výkon je 34kW

Vzduchový výkon přívodního ventilátoru VZT jednotky			12000m3/h

Vzduchový výkon odsávacího ventilátoru VZT jednotky			12000m3/h

Topný výkon 									40kW

Chladící výkon 								60kW

Větrání propadliště je uvažováno jako podtlakové a to samostatným diagonálním ventilátorem. Výtlak ventilátoru bude vyveden do fasády objektu. Ventilátor bude vybaven doběhem a zpětnou klapkou. Přívod vzduchu je uvažován infiltrací z okolních prostor.

Jako distribuční elementy jsou uvažovány talířové ventily umístěné do podhledu.

Distribuční elementy budou napojeny pružným flexo potrubí s útlumem hluku.

Ovládání bude ruční popř. pohybovým čidlem. Ventilátor bude vybaven nastavitelným doběhovým spínačem, který je součástí ventilátoru.

Množství odsávaného vzduchu:					150m3/h

Zařízení č.2 – Větrání šatny

Větrání šatny je řešeno rovnotlakým systémem s  nuceným přívodem i odvodem vzduchu.

Přívodní vzduch bude filtrován a tepelně upraven ve VZT jednotce, která bude umístěna pod stropem šatny. Jednotka bude zajišťovat přívod čerstvého vzduchu i odvod znehodnoceného vzduchu. VZT jednotka bude ve složení:

- 	přívodní část: filtr EU7, deskový rekuperátor ZZT s obtokem, přívodní ventilátor s řízeným EC motorem, elektrický ohřívač.

- odvodní část: filtr EU5, odsávací ventilátor s řízeným EC motorem, deskový rekuperátor ZZT.

Jako distribuční elementy pro přívod a odvod vzduchu jsou navrženy talířové ventily.

Nasávání a výfuk vzduchu bude z fasády objektu.

Rozvody vzduchu jsou navrženy z kruhového SPIRO potrubí v provedení

SAFE. Přívodní VZT potrubí po VZT jednotku bude tepelně izolováno, samolepící kaučukovou izolací tl 10 mm.

Ovládání VZT jednotky bude zajišťovat vlastní systém MaR.

Množství přívodního vzduchu					600 m3/h

Množství odsávaného vzduchu					600 m3/h

- Topný ohřívač								2 kW – elektro

Zařízení č.3 – Větrání WC

Větrání WC v 1.NP a 2.NP je uvažováno jako podtlakové a to samostatným diagonálním ventilátorem. Výtlak ventilátoru bude vyveden do fasády objektu. Ventilátor bude vybaven doběhem a zpětnou klapkou. Přívod vzduchu je uvažován infiltrací z okolních prostor.

Jako distribuční elementy jsou uvažovány talířové ventily umístěné do podhledu.

Distribuční elementy budou napojeny pružným flexo potrubí s útlumem hluku.

Ovládání bude ruční popř. pohybovým čidlem. Ventilátor bude vybaven nastavitelným doběhovým spínačem, který je součástí ventilátoru.

Množství odsávaného vzduchu 3.1:					400m3/h

Množství odsávaného vzduchu 3.2:					340m3/h

Množství odsávaného vzduchu 3.3:					380m3/h

Množství odsávaného vzduchu 3.4:					300m3/h

# ENERGETICKÁ ČÁST A MÉDIA

Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka všech druhů energií a médií.

Elektrická energie	:

větrání 			10kW

chlazení 			18kW

topení 			42kW

Topná energie

tepelné čerpadlo		60kW

elektro 			42kW

Chladící energie				 60kW

# Měření a regulace

Řízení a ovládání  VZT jednotek řeší projekt MaR.

MaR  zajistí na jednotkách VZT:

Sledování zanesení filtrů

Ovládání klapek

Regulace topného výkonu ohřívače

Sledování tlakové diference na ventilátorech

Ovládání a regulaci vzt. jednotky,

Signalizace zanesení filtru

Otáčky ventilátorů jednotek ovládat frekv. měniči

Regulace chladícího výkonu

Přepnutí kondenzačních jednotek do funkce topení.

Zajištění protimrazové ochrany

# Požární zabezpečení

Všechna  vzduchotechnická  zařízení  budou  vyrobena z nehořlavých materiálů. V případě průchodu potrubí přes protipožární příčky budou v potrubí umístěné protipožární klapky, popř. bude potrubí opatřeno protipožární izolací.

# zdravotní a bezpečnostní část

## Zdravotní část

Návrh respektuje veškeré požadavky platných hygienických předpisů: specifická minimální dávka čerstvého vzduchu na osobu je v souladu s hygienickými předpisy, dosahované hladiny hluku přenášené VZT zařízením byly eliminovány v souladu s hygienickým předpisem.

## Hluk a chvění

K útlumu hluku od VZT na straně sání a výtlaku jsou navrženy tlumiče hluku umístěné přímo ve  VZT jednotek do vzduchotechnického potrubí.  Napojení vzduchovodů k zařízení je provedeno přes pružné vložky za účelem zamezení přenosu chvění.

Projekt vzduchotechniky řeší pouze útlum hluku v rámci dodávky VZT zařízení.

## Bezpečnost práce

Při provozu, údržbě a opravách VZT zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů.

Potrubí bude provedeno z pozinkovaného plechu v požadovaných tloušťkách vztaženo k profilu potrubí. Přírubové spoje budou těsněny, obdobně spoje kruhového potrubí.  Závěsy potrubí budou osazeny po 3m. Potrubí podpírat po 2-3m.  Potrubní rozvody topné vody jsou součástí PD ÚT – rozvody médií.

Prováděním prací  smí být pověřováni  jen pracovníci, kteří  jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

Při všech stavebních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Projektová dokumentace a realizace stavby musí odpovídat ustanovením zákona 309/2006 Sb. a dalším souvisejícím nařízením, především nařízením vlády č. 591/2006 a č. 592/2006 Sb.

Vzduchotechnická zařízení smí obsluhovat pouze pověření pracovníci, kteří byli v tomto oboru zaškoleni a budou pravidelně kontrolováni. Při obsluze a údržbě je  třeba se řídit předpisy pro obsluhu a údržbu, které byly  dodány k jednotlivým elementům.

Pro obsluhu  zařízení musí být  zpracován provozní předpis.

## Obsluha a údržba VZT zařízení

Pro obsluhu a údržbu VZT zařízení musí být určen zodpovědný pracovník, který  absolvuje školení zaměřené  na obsluhu klimatizačních zařízení. V každé směně musí být určen jeden pracovník, který bude rovněž zaškolen a bude schopen zařízení kvalifikovaně obsluhovat.

Při obsluze se musí řídit provozním předpisem.

# Požadavky na ostatní profese

Stavba

- zajistit umožnění uchycení VZT potrubí na nosné prvky stavební konstrukce

- zajistit veškeré prostupy přes střechu popř. stěny a jejich zapravení a oplechování

Elektro

- zajistit napojení VZT jednotek  na el. síť stř. 230/400V 50Hz

- zajistit ovládání a silové napojení odsávacích ventilátorů na el. síť stř. 230/400V 50Hz

- zajistit napojení kondenzačních jednotek na el. síť 230/400V 50Hz

ZTI

- zajistit napojení VZT jednotek na odvod kondenzátu

- zajistit napojení vnitřních jednotek chlazení na odvod kondenzátu

V Napajedlech 9.5.2023

Vypracoval:     Ing Bronislav Kubík